МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни «Водопостачання і водовідведення будівель»

для здобувачів вищої освіти спеціальності G19 «Будівництво та цивільна інженерія»

(Електронне видання)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування

Протокол № 6 від 27.01.2026 р.

Київ, 2026 р.

УДК 628.1

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Водопостачання і водовідведення будівель» для здобувачів вищої освіти спеціальності G19 «Будівництво та цивільна інженерія» (Електронне видання) / Уклад.: К. В. Соколенко – Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2026. – 122 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Водопостачання і водовідведення будівель»  призначені для засвоєння принципів проєктування та розрахунку систем внутрішнього водопостачання і каналізації. Розглядаються питання, пов’язані з методиками проєктування внутрішнього холодного водопроводу і внутрішньої каналізації.

Рецензент:	О.А. Черних, доц., к.т.н.

Укладачі:	К. В. Соколенко, ст. викл., PhD

ЗМІСТ

ВСТУП	5

1 Загальні вказівки і вихідні дані для проєктування	7

1.1 Загальні вказівки	7

1.2 Вихідні дані для проєктування	7

2 Нормативні вимоги. Стадії проєктування та склад робочої документації	8

3 Санітарно-технічне обладнання будІВЕЛЬ	17

3.1 Водопостачання будівель та окремих споруд	17

3.1.1 Системи та схеми внутрішніх водопроводів	17

3.1.2 Матеріали та обладнання внутрішніх водопроводів	20

3.2 Основи конструювання і розміщення санітарно-технічних приладів	24

3.3 Водопостачання будівель і споруд	33

4 Пристрої та устаткування водопровідних мереж будівель	36

4.1 Пристрій вводів	36

4.2 Конструювання внутрішньої водопровідної мережі	42

4.3 Установки для підвищення тиску	46

5 Визначення розрахункових витрат води у внутрішніх системах водопостачання	50

5.1 Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі та побудова її аксонометричної схеми	56

5.2 Визначення необхідного натиску водопровідної мережі	58

6 Внутрішня каналізація	70

6.1 Системи та основні елементи внутрішньої каналізації	70

6.2 Дворові та квартальні мережі	71

6.3 Приймачі стічних вод	76

6.4 Розрахунок мереж внутрішньої каналізації	83

7 Приклад виконання кОНТРОЛЬНої роботи з водопостачання та каналізації житлових будівель	87

ДОДАТКИ	97

ДОДАТОК А. Гідравлічні розрахунки	97

ДОДАТОК Б. Витрати води і стоків	100

ДОДАТОК В. Значення коефіцієнтів 	103

ДОДАТОК Г. Номограми для визначення витрат води і діаметрів отворів в діафрагмах	105

ДОДАТОК Д. Водолічильники	107

ДОДАТОК Е. Насоси	108

ДОДАТОК Ж. Варіанти планів поверхів	110

ДОДАТОК И. Варіанти генпланів	119

ДОДАТОК К. Умовні позначення	120

- ВСТУП

Для задоволення потреби населення у воді необхідно розрахувати її витрати на основі середньодобового споживання. Норма споживання води в цивілізованих країнах залежить в першу чергу від ступеня благоустрою будівель і споруд (наявності централізованого холодного та гарячого водопостачання, каналізації, душа, ванн, додаткових санітарних приладів тощо), кліматичної зони, чисельності населення. У будівлях, що тепер експлуатуються, норма водоспоживання часто завищена, через використання неефективних методів проєктування і використання застарілої запірної арматури, що веде до перевитрати водних ресурсів країни. Тому необхідно проєктувати сучасні системи водопостачання, які здатні зменшити втрати води в водогоні та водопровідній мережі, та які дозволять раціонально використовувати наявні запаси води в Україні.

Основна мета вивчення дисципліни «Водопостачання і водовідведення будівель» – навчити майбутніх фахівців основам водопостачання і водовідведення, правилам проєктування внутрішніх систем водопостачання і водовідведення будівель різного призначення з урахуванням особливостей архітектурно-будівельних рішень та інших інженерних систем.

Ефективність систем водопостачання і каналізації, їх техніко-економічні характеристики багато в чому залежать не тільки від прийнятих схем, правильного монтажу, наладки та експлуатації, але й від обраної методики розрахунку та достовірності проведених розрахунків. Тому проєктування, що включає питання розрахунку, конструювання та експлуатації систем водопостачання і каналізації, грає важливу роль у підготовці інженерів за спеціальностями «Промислове і цивільне будівництво» та «Міське будівництво та господарство».

Улаштування даних систем та їх окремих елементів характеризується високим ступенем складності: великим розмаїттям схем, використанням приладів для регулювання і контролю їх роботи.

Майбутнім інженерам будівельних спеціальностей необхідно вивчити принципи проєктування та розрахунку систем внутрішнього водопостачання і каналізації, ознайомитися з основним технологічним обладнанням, що застосовується для монтажу даних систем: трубами, фасонними частинами, арматурою та санітарними приладами.

Використовуючи теоретичні знання, в контрольній роботі студентам необхідно запроєктувати і розрахувати системи холодного водопостачання і каналізації житлової або громадської будівлі. Розглядаються питання, пов’язані з процесом виконання контрольної роботи: обсягом і складом, розділом водопостачання і каналізації, методиками проєктування внутрішнього холодного водопроводу і внутрішньої каналізації, а також наведено значний довідковий матеріал.

Загальні вказівки і вихідні дані для проєктування

Загальні вказівки

Виконання семестрового завдання та контрольної роботи з дисципліни «Водопостачання і водовідведення будівель» дозволяє студентам оволодіти основними методиками вибору і розрахунку систем водопостачання і водовідведення, оформленню розрахунково-конструкторської документації даних систем, а також ознайомленню з основним устаткуванням цих систем.

Методичні вказівки призначені для надання практичної допомоги в цій роботі та містить необхідний мінімум відомостей для самостійного вирішення всього комплексу питань по виконанню практичних завдань по розрахунку систем внутрішнього водопостачання і водовідведення, викреслюванню графічної частини і підбору необхідного устаткування.

Вихідні дані для проєктування

1. Планування будівлі та будівельні розміри приймаються відповідно до варіанту по кресленню (додаток Ж).

При цьому враховується, що планування поверхів – однотипне; підвал не експлуатований і розташований під будівлею; кількість секцій в будівлі – 1, якщо кількість поверхів в будівлі 9, а якщо будівля п’ятиповерхова (друга секція вважається дзеркально відображеною); товщина міжповерхового перекриття – 0,3 м.

2. Генплан і планування будівлі приймаються по додатку И.

3. Постачання будівлі водою здійснюється від міського водопроводу, а відвід стічної рідини проєктується в зовнішню вуличну каналізаційну мережу.

4. Приготування гарячої води – централізоване.

5. У характеристиці об’єкту проєктування вказують відмітку рівня підлоги першого поверху, відмітку планування, висоту поверху будівлі, висоту підвалу. У характеристиці міських мереж вказують: найменування мереж, гарантований напір у водопровідній мережі, координати існуючих колодязів тощо.

Нормативні вимоги. Стадії проєктування та склад робочої документації

Проєкти і кошториси житлових та виробничих будівель і споруд здійснюють, як правило, в дві стадії – проєкт і робоча документація. При розробці технічно нескладних об’ємів допускається проєктування в одну стадію – робочий проєкт. Обсяг технічної документації з розділу «Внутрішній водопровід і каналізація» для житлового, громадського і промислового будівництва визначається за ДБН А.2.2-3-2014.

Проєкт виконується відповідно до затвердженого і погодженого завдання на проєктування. На всі розділи проєкту повинні бути отримані технічні умови. Технічні умови на водопостачання і каналізацію об’єкта видає управління водопровідно-каналізаційного господарства населеного пункту, де проєктується будівля або споруда. В технічних умовах на водопостачання мають бути вказані напір у точці підключення та діаметр діючого водопроводу. У технічних умовах на каналізування об’єкта – діаметр та вид існуючої каналізації.

Проєкт водопостачання і каналізації будівлі виконується на основі архітектурно-будівельного і технологічного завдання. До архітектурно-будівельного завдання прикладаються генеральний план ділянки будівництва з інженерними мережами, плани поверхів, підвалу або технічного підпілля, даху з місцем розташування водостічних воронок, найхарактерніші (з точки зору проєктуємих систем) розрізи будівлі. В технологічному завданні повинні бути вказані такі дані: кількість споживачів води (для підприємств додатково вказується кількість людей, що працюють у цехах з тепловиділеннями більше 84 кДж на 1 м3/год.); максимальні годинні та секундні витрати води від технологічного обладнання; режим роботи технологічного обладнання; фізико-хімічний склад виробничих стічних вод; категорія виробництва по вибуховій, вибухопожежній та пожежній безпеці.

Виконана технічна документація систем водопостачання і каналізації будівлі повинна мати такі матеріали: генеральний план ділянки будівництва з інженерними мережами і спорудами на них, у масштабі 1:500 або 1:1000; плани поверхів в масштабах 1:100 або 1:200 з санітарно-технічними приладами, обладнанням і трубопроводами; аксонометричні схеми внутрішніх систем водопостачання, каналізації і водостоків з розміщенням всіх приладів, арматури та значеннями діаметрів, ухилів, висотних відміток характерних точок та місць перетину з будівельними конструкціями; профілі підземних мереж з відмітками поверхні землі, лотків (для самопливних ліній) або верху (для напірних ліній) труб, місць і відміток перетину з іншими комунікаціями; детальні креслення окремих вузлів та елементів; пояснювальну записку з описом та розрахунками систем; відомість обсягів санітарно-технічних робіт і специфікації обладнання та матеріалів; заявочні відомості на обладнання; кошторисну документацію.

Основні технічні рішення та робоча документація погоджуються з органами державного нагляду і організаціями, що експлуатують зовнішні мережі, до яких підключаються мережі, що проєктуються. На основі робочої документації будівельна організація може проводити монтажне проєктування. Це необхідно, оскільки в робочих кресленнях недостатня ступінь деталізації монтажних елементів системи для виготовлення їх індустріальними способами, а в окремих випадках відсутні необхідні при монтажі прив’язки елементів санітарно-технічних пристроїв до будівельних конструкцій будівель.

Креслення систем водопроводу і каналізації будівлі виконують відповідно до вимог стандартів Системи проєктної документації для будівництва (СПДС). При розробці робочої документації систем внутрішнього водопроводу і каналізації слід керуватись ДСТУ Б А.2.4-32-2008 «Водопровід і каналізація. Робочі креслення». Елементи систем водопроводу і каналізації, а також трубопроводи на кресленнях марки ВК показують основною суцільною лінією, будівельні конструкції та технологічне обладнання – тонкою лінією.

Плани систем холодного і гарячого водопроводу, як правило, суміщаються з системами каналізації. Трубопроводи, що розташовані один над одним, на планах умовно відносять від стіни і показують паралельними лініями. Обладнання систем (насоси, баки тощо) на планах і схемах показують спрощеними графічними зображеннями, а інші елементи систем (арматура, лічильники тощо) – умовними позначеннями. На плани та їх фрагменти слід наносити: вводи водопроводу та випуски каналізації; основні трубопроводи, стояки, санітарні прилади і пожежні крани з їх прив’язкою до будівельних конструкцій; діаметри трубопроводів; позначення стояків систем.

Для поверхів з однотипним плануванням і однотипним санітарно-технічним устаткуванням креслять план типового поверху і перераховують всі поверхи, яким він відповідає. По всіх інших поверхах дають плани ділянок, на яких розміщені вузли системи, що відрізняються від основного плану.

На плані викреслюють трубопровід, маркують його елементи, позначають запірну і регулюючу арматуру, водорозбірні, нагрівальні та інші санітарно-технічні прилади з вказівкою їх характеристики (наприклад, площі нагріву, числа секцій тощо), а також вказують прив’язочні розміри до габаритів приміщення для здійснення монтажу.

Трубопроводи, що монтуються на стінах один над одним умовно показують на плані поряд. Розроблені на планах прокладки трубопроводів служать основою побудови аксонометричних схем систем, що є обов’язковим елементом проєктів внутрішніх санітарно-технічних пристроїв, а також розрізів і профілів, пояснюючих положення елементів в просторі і що дають загальне уявлення про будову системи.

Схему будують в тому ж повороті, в якому зображені плани, вважаючи, що спостерігач стоїть перед головним фасадом або біля входу в приміщення (при розробці вузла).

Якщо зображувана система, сполучається з системою, викресленою на інших листах або кресленнях іншої марки, дають посилання на відповідну марку і лист. При цьому маркування елементів (стояків, приладів тощо) зберігають незмінним на всіх кресленнях, де зображена дана система.

Розрізи по трубопроводах розробляють в площині, що проходить через найбільш характерні розгалуження і приєднання для показу їх конструкцій, фасонних частин вхідних в них (наприклад, розрізи по стояках або випусках каналізації). На розрізах і схемах положення будівельних конструкцій пояснюють відмітками чистої підлоги, «прив’язкою» до розбивочних осей будівлі, а трубопроводів – «прив’язкою» до габаритів будівельних конструкцій. На кожній ділянці трубопроводу вказують його діаметр, довжину, ухил, зберігаючи маркування.

Аксонометричні схеми виконують у фронтальній ізометрії з лівою системою осей та коефіцієнтом спотворення уздовж осей, умовно прийнятим за одиницю, що дозволяє використовувати метричний масштаб при побудові. Якщо елементи схеми при викреслюванні в масштабі «накладаються» один на іншій або непродуктивно займають площу креслення, роблять обрив і виносять частину зображення на вільне місце. Місця обриву в цьому випадку сполучають штриховою лінією і позначають малими буквами російського алфавіту (рис. 2.1).

На аксонометричній схемі показують арматуру, обладнання, місця ізоляції і перетину трубопроводів з будівельними конструкціями.

На генеральному плані ділянки пов’язують внутрішні системи з зовнішніми комунікаціями.

Рисунок 2.1 – Буквено-цифрове позначення систем

Для правильного виконання робіт і ув’язки взаємного розташування частин різних підземних систем (наприклад, випусків каналізації, вводів тепломережі та газопроводу) будують подовжні профілі по цих елементах.

На кресленнях для виконання санітарно-технічних робіт зображують взаємне положення елементів систем та їх положення щодо будівельних конструкцій.

Елементи трубопроводів, трубопровідної арматури та елементи санітарно-технічних пристроїв зображують за допомогою умовних графічних позначень (додаток К).

Буквено-цифрове позначення систем приймають по таблиці 2 ДСТУ Б А.2.4-1:2009. Ці позначення застосовуються для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації, гарячого водопостачання, опалювання, вентиляції, кондиціонування повітря, а також для зовнішніх мереж.

Якщо в таблиці 1 (ДСТУ Б А.2.4-2:2009) не передбачені позначення яких-небудь видів трубопроводів водопроводу і каналізації, то слід застосовувати позначення з порядковою нумерацією, що продовжує нумерацію, прийняту в цій таблиці, або по таблиці 2.1. Умовне позначення трубопроводів дається у вигляді лінії (за її типом можна визначити видимість трубопроводу) та буквено-цифрового позначення, що характеризує призначення і вид середовища, що транспортується.

Видимі ділянки трубопроводу який проєктують виконують суцільною основною лінією, невидимі, розташовані в перекритих каналах, підземні тощо – штрихованою лінією тієї ж товщини. Існуючі трубопроводи позначають відповідно суцільною і штриховою, але тонкою лінією. Позначення установок систем приймають за типом 3В7, де цифра 3 – номер установки в межах системи, В7 – позначення системи. Аналогічно позначається ввід водопроводу – ввід ВЗ-2, випуск каналізації – випуск К1-3, стояки – Ст.ВЗ-1.

При викреслюванні схеми трубопроводів в одну лінію з показом розташування фасонних частин, їх розміри і розміри арматури необхідно вибирати, виходячи з наступного: за одиницю довжини приймають довжину трійника, яка приблизно дорівнює 3 – 3,5 діаметрам труби; довжини умовних знаків кранів, вентилів, засувок та іншої арматури приймають рівними довжині трійника; довжина зображення відростка трійника і хрестовини повинна дорівнювати половині довжини трійника.

Якщо на схемі показують відвід або косий трійник, то необхідно вказати кут відводу трубопроводу в градусах.

Всі умовні позначення трубопроводів на кресленні повинні бути однакової товщини, незалежно від діаметру труб, що зображуються.

Контури стін, перегородок, перекриттів та інших частин будівель на санітарно-технологічних кресленнях показують тонкими суцільними лініями, якщо пояснюють положення монтажних елементів трубопроводів. Останні викреслюють лініями основної товщини (). У проєктах реконструкції існуючих мереж, на відміну від проєктуємих, виділяють тоншими лініями (товщиною ).

Якщо для проєктованих мереж стандартом не передбачені умовні позначення, то про застосовані позначення необхідно зробити посилання над основним написом на заголовному листі проєкту або на листі, де ці мережі показані.

Монтажні положення трубопроводів і елементів санітарно-технічних систем щодо будівельних конструкцій та інших трубопроводів і воздуховодів, а також устаткування, визначають з урахуванням будівельних допусків. При прокладці в борознах і шахтах трубопроводи не повинні примикати впритул до поверхні будівельних конструкцій.

Таблиця 2.1

Буквено-цифрові позначення трубопроводів різних санітарно-технічних систем

| Призначення трубопроводів | Буквено-цифрові позначення трубопроводів |
| --- | --- |
| Водопровід: Загального призначення Господарсько-питний Протипожежний Виробничий Оборотної води: подаюча мережа зворотна Поливальний Гаряче водопостачання: Подаюча мережа Циркуляційна мережа Каналізація: Загального призначення Побутова (фекальна) Дощова (зливова) Промислова: Загального призначення Механічно забруднених вод Хімічно забруднених вод Лужних вод | ВО В1 В2 В3 В4 В5 В10 Т3 Т4 КО К1 К2 К3 К4 К7 К9 |

Відстань від штукатурки до вісі неізольованих стояків і горизонтальних трубопроводів систем опалювання, холодного і гарячого водопостачання при їх відкритій прокладці, повинна складати при діаметрі труб до 32 – 35 мм, при діаметрі 40 – 50 мм.

При проєктуванні санітарно-технічних систем у проєктній організації ступінь деталізації будівельних елементів та їх масштаб не завжди достатні для того, щоб точно вказати місце прокладання трубопроводів та точки кріплення обладнання. Крім того, будівельні допуски на монтаж досить значні, особливо при використанні цегли або маломірних блоків.

Це зумовлює додаткову стадію проєктування, а саме – монтажне проєктування.

Існують два методи монтажного проєктування. Для типових об’єктів, що мають незначне відхилення фактичних лінійних розмірів від проєктних, монтажне проєктування здійснюють на основі робочих креслень санітарно-технічних систем, розроблених проєктною організацією. В інших випадках (значне відхилення фактичних лінійних розмірів від проєктних, нетипове проєктування) монтажні креслення – розробляються на замірах з натури тих елементів збудованої будівлі, які визначають розміри монтажних вузлів санітарно-технічних систем.

Монтажні робочі проєкти даної санітарно-технічної системи складають з повною ув’язкою з проєктами інших систем (вентиляція, опалення, електрообладнання тощо). Для прискорення виготовлення монтажних вузлів застосовують метод комплексних замірів (одночасне проведення замірів усіх санітарно-технічних систем).

При монтажному проєктуванні розробляють комплекти монтажних та заготовочних креслень. До комплекту монтажних креслень входять: вихідні дані; специфікація матеріалів; зведена комплектувальна відомість на вузли та деталі; комплектувальна відомість приладів та блоків обв’язки; фрагменти планів систем з позначенням місць встановлення стояків, приладів та іншого санітарно-технічного обладнання; схеми розвідних трубопроводів і стояків. До комплекту заготовочних креслень входять: деталювальні креслення вузлів та деталей; зведена комплектувальна відомість на вузли та деталі; специфікація матеріалів.

В основу складання монтажних креслень повинні бути покладені типові рішення окремих елементів систем, типові та стандартні деталі, уніфіковані засоби кріплення. Типовими називають деталі з постійною конфігурацією, але з розмірами, які змінюються залежно від місця та умов застосування цих деталей (наприклад, підводи водозбірної арматури). Стандартними називають деталі, розміри яких визначені державними чи галузевими стандартами (наприклад, кутники, трійники тощо).

При складанні монтажних проєктів визначають будівельні, монтажні та заготовочні довжини ділянок і окремих елементів монтажних вузлів (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Визначення розмірів при проєктуванні

Будівельною довжиною  називається розмір між центрами фасонних або сполучних частин на розвідному трубопроводі або стояку, а також між центрами відгалужень і арматури.

Відстані вимірюють від центрів фасонних частин і арматури до точок перетину осьових ліній гнутих деталей (рис. 2.2).

Монтажна довжина  – довжина деталі трубопроводу без навернених на неї фасонних частин або арматури. Вона менше будівельної на величину, рівну відстані від вісі фасонної частини до торця труби, тобто на величину так званих скидів.

Заготовча довжина  – довжина прямої ділянки труби, необхідної для виготовлення даної деталі. Заготовча довжина прямих ділянок труб, що не мають фітингів і арматури, дорівнює монтажній довжині.

Взаємне розташування окремих елементів, підводів, стояків виділяється маркуванням із нанесенням довжини та номерів уніфікованих вузлів. До монтажного проєкту складають комплектуючу відомість з кресленням вузлів трубопроводів, у тому числі й уніфікованих, а також загальну відомість числа вузлів за типами та зведену специфікацію на матеріали.

Будівельні креслення повинні бути ретельно ув’язані з монтажними кресленнями санітарно-технічних систем з показом місць проходження трубопроводів через стіни, перекриття, а також розмірі борозен, ніш, каналів, в яких проєктуються магістральні трубопроводи, та місць встановлення приладів та обладнання.

В монтажних проєктах, як правило, вказують місця встановлення компенсуючих муфт, згонів, перехідних і монтажних муфт для забезпечення успішного монтажу та, що важливо, демонтажу.

При розробці трасування трубопроводів слід передбачати простоту та зручність при виготовленні та монтажі системи, максимальне використання стандартних та типових деталей.

Санітарно-технічне обладнання будІВЕЛЬ

Водопостачання будівель та окремих споруд

Внутрішній водопровід – це трубопроводи та інженерне обладнання, призначені для забезпечення подачі води від зовнішніх мереж водопроводу до всіх внутрішніх водорозбірних приладів, технологічного обладнання і пожежних кранів. Системи водопостачання будівель повинні забезпечувати споживачів водою заданої якості, в потрібній кількості та під необхідним напором.

Системи та схеми внутрішніх водопроводів

До системи внутрішнього водопроводу житлової будівлі входять: ввід, водомірний вузол, розвідна мережа (магістральні лінії, стояки, підводки до санітарних приладів і технологічного обладнання), арматура. Залежно від місцевих умов і призначення будівлі до системи внутрішнього водопроводу можуть бути включені насосні установки, водонапірні резервуари та інше обладнання.

Системи внутрішнього водопроводу (рис. 3.1) поділяють за: призначенням (господарсько-питні, протипожежні, виробничі); сферою обслуговування (роздільні та об’єднані); температурою транспортуємої води (холодні та гарячі); забезпеченням напором з урахуванням встановленого обладнання; способом використання води (прямоточні, зворотні та з повторним використанням води).

Господарсько-питні системи водопостачання подають воду для пиття, приготування їжі та проведення санітарно-гігієнічних процедур. Вода в цій системі повинна бути питної якості.

Виробничі водопроводи подають воду на технологічні цілі. Вимоги до якості води визначаються за технологічним процесом. Виробничий водопровід може складатись з декількох водопроводів, що подають воду різної якості.

Протипожежні системи водопостачання призначені для гасіння пожежі або локалізації вогню. Вода в протипожежних водопроводах може бути і не питної якості.

Взаємне розташування окремих елементів у кожній конкретній системі водопостачання називають схемою внутрішнього водопроводу. Схеми можуть бути простими (ввід-водомір-мережа-арматура, рис. 3.2, а), з регулюючими та напірними баками, з насосними та іншими установками. За розташуванням магістральних ліній розрізняють схеми: тупикові, кільцеві, комбіновані, з нижнім і верхнім розведенням труб, зонні (рис. 3.2).

Рисунок 3.1 – Системи внутрішніх водопроводів
ВО – загальна; В1 – господарсько-питна; В2 – протипожежна;
В3 – виробнича; В10 – поливальна; Т3 – гаряче водопостачання

Вибір системи та схеми внутрішнього водопостачання здійснюють залежно від призначення будівлі, технологічних, протипожежних та санітарно-гігієнічних вимог, режиму водопостачання, техніко-економічних показників. Наприклад, у житлових будівлях висотою до 12 поверхів влаштовують тільки господарсько-питний водопровід, від 12 до 16 поверхів – об’єднаний господарсько-питний і протипожежний; при висоті більше 16 поверхів, як правило, – роздільні господарсько-питний і протипожежний водопроводи.

Рисунок 3.2 – Схеми систем внутрішніх водопроводів: а – проста; б – з водорегулюючими баками; в – з обладнанням для підвищення тиску; г – з водорегулюючими баками і обладнанням для підвищення тиску; д, е: 1 – ввід; 2 – водомірний вузол; 3 – обладнання для підвищення тиску; 4 – водорегулюючий бак; 5 – квартальна мережа; 6 – внутрішня мережа; 7 – водорозбірна арматура.

Прості схеми водопостачання застосовуються у тих випадках, коли тиск у зовнішній мережі завжди більший за потрібний для водопостачання даної будівлі. Схему з регулюючими баками застосовують тоді, коли тиск в зовнішній мережі менший за потрібний лише протягом декількох годин. В період підвищеного тиску в зовнішній мережі вода накопичується в баку і в години зниження тиску нижче потрібного живлення верхніх поверхів системи здійснюється з баку.

При постійній недостачі тиску використовують насосні установки. Регулюючі (водонапірні) баки доцільно також використовувати при нерівномірному водоспоживанні як самостійно, так і в поєднанні з насосними установками. В висотних будівлях (17 поверхів і вище) досить часто застосовують зонні системи водопостачання для того, щоб максимальний тиск перед водорозбірними приладами не перевищив допустимих величин (0,6 МПа – для господарсько-питних водопроводів і 0,9 МПа – для протипожежних).

Матеріали та обладнання внутрішніх водопроводів

Основним елементом водопровідної мережі є труби. Вони повинні пропускати задані витрати води, витримувати максимальний робочий тиск, забезпечувати тривалу експлуатацію до капітального ремонту, мати невеликий гідравлічний опір, незначну масу і вартість, не впливати на якість води.

Для внутрішніх водопровідних систем застосовують сталеві, пластмасові, металопластикові, чавунні, мідні, азбестоцементні та скляні труби. Вибір типу та матеріалу труб для кожної мережі здійснюється залежно від вимог до якості води, її температури, тиску та інших показників.

Сталеві труби отримали найбільше поширення для влаштування мереж завдяки великій міцності, невеликій вартості, простоті монтажу, можливості згинання та зварювання. Для прокладання мереж всередині будівлі, як правило, використовують водогазопровідні труби звичайні та легкі , розраховані на умовний тиск . Господарсько-питний водопровід необхідно проєктувати з оцинкованих сталевих водогазопровідних труб, оскільки вони менше піддаються корозії та мають більш тривалий строк служби. Але навіть і такі труби забруднюють воду цинком і залізом.

Для виробничих водопроводів, де санітарні вимоги дещо нижчі, ніж в господарсько-питних, використовують чорні (не оцинковані) труби.

Пластмасові (пластикові, полімерні) труби () у порівнянні зі сталевими мають ряд переваг: меншу вагу, їх простіше транспортувати, легко і швидко монтувати.

Полімери відзначаються високою електро-, гідро-, звуко- і теплоізоляційністю.

При транспортуванні гарячої води пластиковими трубами тепловтрати є зовсім незначними, а при транспортуванні холодної труби не «запотівають». Електроізоляційність виключає гальванічну і електрохімічну корозію, що надзвичайно важливо і при прокладанні трубопроводів у грунті. Завдяки особливій структурі матеріалів трубами не передаються коливання, глушаться вібрації та шуми.

Внутрішня поверхня пластмасових труб та їх фасонних частин є надзвичайно гладкою, системи з них відзначаються мінімальним гідравлічним опором. Пластмасові водопровідні труби фізично й бактеріологічно інертні, тому якість, смак, запах і колір води не змінюються. Труби стійкі до корозії, в них не накопичуються й не затримуються жодні відкладення: ані вапняні, ані кремнієві, ані будь-які інші сполуки.

Порівняно з металевими пластмасові труби мають значно меншу механічну міцність, особливо при коливаннях температури, та значно вищій коефіцієнт лінійного розширення, що вимагає пристроїв для компенсації термічних видовжень. Крім того, полімери руйнуються або втрачають частину своїх унікальних властивостей від ультрафіолетового опромінення. Ці недоліки обмежують використання пластмасових труб і тому їх не використовують для відповідальних мереж, наприклад, протипожежних.

Різновидом пластмасових труб є металопластикові (багатошарові) труби, в яких поєднані переваги металевих та пластмасових труб. Такі труби витримують значно більший тиск (до 4 МПа), більш стійкі до перепаду температур (робоча температура від 0°С до 95°С), жорсткі до згинання і мають низький коефіцієнт лінійного розширення (лише вдвічі більший, ніж у сталі).

Мідні трубопроводи () знаходять широке застосування для внутрішніх систем водопостачання і опалення. Мідь характеризується експлуатаційною довговічністю, має високу антикорозійну стійкість та не піддається кисневій дифузії, витримує високі та особливо низькі температури, протистоїть впливу ультрафіолетового випромінювання, не старіє і не кришиться, має мінімальний коефіцієнт лінійного розширення, є екологічно чистою, має антибактерицидні властивості і тому рекомендована для використання у водопроводах.

Мідні системи трубопроводів дають неперевершену надійність при порівняно невеликих витратах; розраховані на тиск у системі до 40 бар. Тиск на розрив – 240 бар.

Чавунні () та азбестоцементні напірні труби () в основному використовують для мереж, що прокладаються в землі. Труби випускають у вигляді прямих відрізків довжиною 2 – 12 м.

Для з’єднання коротких труб в єдині розгалужені мережі водопроводу застосовують такі основні види з’єднань:

– зварне – базується на поєднанні розігрітих і надплавлених поверхонь з’єднуваних елементів, у результаті чого утворюється полідифузійне з’єднання матеріалів;

– механічне – затискне, розтрубне, фланцеве, різьбове. З’єднувані елементи спочатку прикручуються з відповідними ущільнювачами, а потім дотискаються з певним зусиллям, визначеним виробником;

– клейове – спеціальний клей наноситься на відповідні поверхні елементів, заздалегідь очищені та знежирені, – суворо за інструкцією виробника. Клеї повинні мати відповідні сертифікати і обов’язково бути свіжими. Склеювання має проводитись при температурі не нижчій за +5°С.

Правильне виконання з’єднань є надзвичайно важливим елементом монтажу, забезпечує навічне функціонування водопровідної мережі. Місця з’єднань труб та стики повинні бути такими ж міцними, герметичними і довговічними, як і самі труби. З’єднання труб виконують переважно нерозбірними, але для демонтажу труб під час ремонту, а також у місцях встановлення арматури передбачаються розбірні з’єднання. З’єднання сталевих труб здійснюють зварюванням, за допомогою нарізних муфт, фланців та накладних гайок. Зміна напрямку трубопроводу, приєднання бічних відгалужень, перехід від одного діаметру до іншого здійснюється за допомогою з’єднувальних частин (фітингів), їх виготовляють з ковкого чавуну, сталі, бронзи, латуні, міді.

Мідні труби у водопровідних системах зазвичай спаюються м’яким (при температурі нижче за 450°С) або твердим (при температурі вище за 450°С) припаєм. Такі з’єднання є нероз’ємними та безпечними. Для спаювання міді необхідні капілярні розтрубні фітинги заводського виготовлення. Щілина між з’єднуваними елементами має бути рівномірною і настільки малою, щоб виникав капілярний ефект.

Однією з новинок, що дозволяє помітно заощадити час при з’єднуванні мідних труб, є розробка фірми SАИНА Каітr (Німеччина) – SАМНА-прес-фітинг. Сутність нової технології полягає в тому, що під час процесу пресування краї фітингу просто впресовуються в трубу з восьми боків спеціальними прес-щипцями. Таким чином у лічені секунди утворюється з’єднання, яке за міцністю відповідає найсуворішим вимогам техніки безпеки. Складна геометрія деформації фітингу після пресування забезпечує механічну міцність з’єднання, а вкладене у фітинг і притиснуте щільно до труби кільце зі спеціальної високоміцної і тривкої гуми сприяє герметичності.

Процес пресування триває залежно від типу прес-щипців, але незалежно від діаметру труби – від 6 до 15 секунд. Що стосується підготовчих робіт, то, на відміну від паяння, зникає необхідність зачищення кінців труби та фітингу, нанесення флюс-засобу та розігрівання місця з’єднання до температури плавлення припою. Перед пресуванням необхідно лише відрізати трубу під прямим кутом і зняти фаску та задирки з зовнішнього краю труби (це необхідно, щоб не пошкодити гумове кільце всередині фітингу).

Гумове кільце всередині фітингу виготовлене зі спеціального еластомеру – ЕРDМ етален-пропілен-дієнкаучуку, що допущений до використання в питному водопостачанні та має термін служби 50 років. Допустимий робочий тиск складає 16 бар (16 атмосфер при допустимій робочій температурі 120°С).

З’єднання пластмасових труб здійснюється зварюванням, розтрубним та муфтовим склеюванням, фланцями, накидними гайками та затискними з’єднаннями.

При монтажі металопластикових труб використовуються латунні з’єднувачі заводського виготовлення із затисканням або запресовуванням.

Латунні затискаючи з’єднувачі з О-подібною ущільнюючою прокладкою влаштовуються таким чином: спочатку за допомогою спеціальної розгортки готують кінець труби, накладають на нього затискну гайку, потім насаджують корпус з’єднувача і затягують гайку. Такий спосіб з’єднання не вимагає додаткового ущільнення при підключенні до інших елементів системи.

Основи конструювання і розміщення санітарно-технічних приладів

Розміщення устаткування в санітарному вузлі та його габарити обумовлені: функціональними процесами, правильним розташуванням функціональних зон, набором встановлюваного устаткування, ухваленим інженерним і конструктивним рішенням, розташуванням отворів і способом їх відкриття (рис. 3.3).

При визначенні габаритів приміщення необхідно пам’ятати, що прилади розміщують і експлуатують таким чином, що користування ними вимагає основного і додаткового простору (рис. 3.4).

Простір ванної кімнати ділиться по вертикалі на зони: найбільшому забризкуванню і забрудненню, помірного руху від 600 до 1300 мм. Ця зона також схильна до забризкування, добрій видимості та досяжності від 1300 до 1700 мм. Це найменш важлива зона, в якій зручно розташовувати ємкості для зберігання туалетного приладдя, важкодоступна зона від 1700 мм. Верхня межа відповідає максимальній висоті піднятої руки чоловіка. Це найбільш тепла зона.

У практиці будівництва визначилися чотири основні варіанти розташування в квартирі санітарного вузла та кухні:

1. Санвузол і кухня, розташовані в суміжних приміщеннях, віднесені в глибину квартири і сполучаються з входом і кімнатами через коридор.

2. Санвузол і кухня, розташовані в суміжних приміщеннях, знаходяться біля входу в квартиру. Цей найбільш поширений варіант планування дозволяє дещо збільшити житлову площу за рахунок зменшення коридору.

Рисунок 3.3 – Робочі зони для користування санітарно-технічними приладами: а – середні антропометричні розміри людини; б – мінімальні розміри робочих зон санітарно-технічних приладів, визначені по середніх антропологічних розмірах людини

Рисунок 3.4 – Робочі зони для користування санітарно-технічними приладами на кухні

3. Ванна кімната розміщується в центрі квартири, а вбиральня біля входу, поруч із кухнею. При такому плануванні створюються умови для трансформації квартири шляхом переміщення шафових і розсувних перегородок.

4. Санвузол розташований поряд зі спальними кімнатами, а кухня ближче к їдальні.

З позиції мешканця квартири цей варіант є найбільш перспективним, якщо найбільш відповідає характеру відповідних побутових процесів.

У проєктній практиці останній варіант знаходить все більше призначення, як той що відповідає максимальному підвищенню зручності квартири.

Окрім цих основних варіантів розміщення санітарного вузла в квартирі в практиці зустрічаються й інші рішення, залежні від специфіки проєктованої будівлі (галерейні, коридорні будівлі тощо).

В однокімнатних квартирах допускається суміщений санвузол. У дво- трикімнатних квартирах обох категорій слід передбачати роздільні санвузли (ванна з умивальником і вбиральня з унітазом та умивальником). У квартирах, де чотири і більше кімнат, повинно бути не менше двох суміщених санвузлів, кожен з яких має бути обладнаний унітазом (вбиральня з умивальником та унітазом і ванна кімната з ванною, умивальником та унітазом).

Мінімальні розміри площі санвузлів:

– суміщений санвузол (обладнаний ванною, умивальником, унітазом) – 3,8 м2;

– ванна кімната (обладнана ванною, умивальником, місцем для пральної машини) – 3,3 м2;

– туалет (вбиральня, обладнана унітазом і умивальником) – 1,5 м2;

– туалет (вбиральня, обладнана унітазом без умивальника) – 1,2 м2.

Не допускається розміщення вбиральні та ванної (або душової) над житловими кімнатами і кухнями. Ці приміщення допускається розміщувати над кухнею квартир, розташованих у двох рівнях. Не допускається кріплення приладів і трубопроводів безпосередньо до міжквартирних стін і перегородок, які огороджують житлові кімнати.

До санітарно-технічних приладів пред’являють наступні загальні вимоги: 1) матеріали, з яких виготовляють санітарно-технічні прилади, повинні бути достатньо гігієнічними, гладкими і такими, що допускають легке та ефективне чищення, повинні витримувати температуру до 90°С і бути корозійностійкими; 2) форма санітарно-технічних приладів повинна виключати утворення окремих пазух і порожнин, в яких можливе скупчення забруднень; 3) розміри санітарно-технічних приладів повинні прийматися мінімальними, проте без шкоди для функціонального використання, і що дають можливість економно витрачати корисну площу санітарно-технічних вузлів.

Унітази виготовляють, як правило, з фаянсу або напівпорцеляни та підрозділяють по конструкції чаші на тарілчасті та воронкоподібні (рис. 3.5); за способом установки – на підлогові і консольні (прикріплені до стіни); за типом відводу – з косим випуском (під кутом 30° до горизонту), що приєднується до каналізаційного відвідного трубопроводу над перекриттям, і з вертикальним випуском, що приєднується до каналізаційного трубопроводу в межах перекриття або нижче за нього. Найбільшого поширення набули тарілчасті унітази, які застосовують для обладнання санвузлів житлових і суспільних будівель. Воронкоподібні застосовують рідше, зважаючи на бризоутворення при їх використанні, проте вони витрачають менше води для промивки і тому їх застосування доцільне. Промивний пристрій унітазів є однією з істотних конструктивних деталей, від надійної і безперебійної роботи яких залежить економне витрачання води на промивку. Промивні пристрої підрозділяють на акумулюючи (змиваючи бачки), в яких вода накопичується поступово та імпульсно витрачається на промивку, і прямої дії змивання (змиваючи крани).

Пісуари встановлюють у чоловічих суспільних убиральнях разом з унітазами в загальному приміщенні. Пісуари застосовують двох видів – настінні й підлогові та виготовляють з фаянсу або напівпорцеляни (рис. 3.5). Пісуари підлогового типу встановлюють в основному в окремих унікальних будівлях. Допускається застосування лоткових пісуарів, при цьому дно і стінки їх облицьовують керамічними плитками на висоту 1,5...2 м, лотку надають ухил 0,01. Лоткові пісуари дозволяється влаштовувати тільки у вбиральнях вокзалів і стадіонів. При обладнанні лоткових пісуарів у будівлі категорично забороняється їх розташовувати уздовж зовнішніх стін.

Рисунок 3.5 – Типи унітазів і пісуарів: а – розріз тарілчастої чаші; б – розріз воронкоподібної чаші; в – унітаз з високо розташованим бачком; г – теж з низько розташованим бачком і прямим випуском в перекриття; д – теж з косим випуском над перекриттям; е – пісуар настінний з темно-зеленим сифоном; ж – теж з цільновідлитим сифоном; з – пісуар підлоговий секційний з автоматичною промивкою

Умивальники виготовляють з фаянсу або напівпорцеляни та по конструкції розділяють на вмивальники зі спинкою, призначені для установки на стінах, що не мають вологотривкого покриття, і на вмивальники без спинки, що встановлюються на стінах і перегородках, що мають стійке вологотривке покриття (рис. 3.6). По формах бортів умивальники бувають прямокутні, напівкруглі й увігнуті попереду. Умивальники мають наступні розміри (мм): довжина – 450...650, ширина – 300...550, глибина чаші – 120...170. У будівлях суспільного та промислового призначення застосовують умивальники групові, наприклад круглі (рис 3.6, б), які дозволяють значно заощаджувати площу.

Рисунок 3.6 – Умивальники: а – напівкруглий без спинки; б – груповий умивальник: 1 – туалетний кран; 2 – колонка; 3 – змішувач; 4 – випуск; 5 – сифон; 6 – підвід води

Індивідуальні умивальники, що мають розміри в плані менш ніж 400×300 мм, носять назву рукомийників і призначаються для миття рук. Встановлюють їх в одному приміщенні з унітазами.

Ванни підрозділяють на лежачі, сидячі та напівванни (глибокі душові піддони), (рис. 3.7). Для зручності сполучення ванни зі стінами приміщення їх виготовляють прямобортними. При острівній установці ванн (лікувальні установи, лазні) доцільно застосовувати ванни круглобортні, які мають розмір в плані 1660×750 мм. Найбільшого поширення набули чавунні емальовані ванни.

Рисунок 3.7 – Ванни і душі: а – ванна лежача; б – ванна сидяча; в – напівванна (глибокий душовий піддон); г – душ з піддоном: 1 – душовий піддон; 2 – сифон; д – індивідуальний гігієнічний душ-біде

Душі по своїй конструкції ділять на стаціонарні при установці душової сітки на жорстко закріпленій душовій трубі та з гнучким гумовим шлангом в металевому обплетенні, що дозволяє дуже легко і зручно використовувати душову сітку. У душах, що встановлюються в групових душових, на промислових підприємствах, в душових павільйонах застосовують установку групових змішувачів, які забезпечують подачу до душів води заданої температури. Для індивідуальних і групових душових, які розташовують на міжповерхових перекриттях для кращої герметизації рекомендується використовувати установку душових піддонів (рис. 3.7, г).

Біде, або жіночий гігієнічний висхідний душ, встановлюють на виробничих підприємствах в кімнатах особистої гігієни жінок, в лікувальних установах та у ванних кімнатах житлових будівель підвищеного класу (рис. 3.7, д). Виготовляють біде з фаянсу або напівпорцеляни.

Раковини застосовують в кухнях житлових будівель, а також у ряді підсобних приміщень (сміттєкамери тощо). Раковини виготовляють прямокутної і напівкруглої форм, штамповані зі сталі і з покриттям емаллю або чавунні емальовані.

Мийки застосовуються в кухнях сучасних житлових квартир, призначених для породинного заселення. Для виготовлення мийок використовують чавун, сталь, пластмасу і неіржавіючу сталь. Найбільш сучасною конструкцією мийки слід вважати блок мийка-раковина з дренажним столом, виконаний в одне ціле з неіржавіючої сталі.

Трапи призначаються для відведення рідини з рівня підлоги і видалення їх в каналізаційну мережу. Трапи повинні встановлюватися у вбиральнях, обладнаних трьома унітазами і більше, у ваннах і душових суспільного користування, лазнях, пральнях, виробничих та інших приміщеннях, де передбачається миття підлоги з поливальних кранів.

Арматуру внутрішніх трубопроводів по своєму призначенню підрозділяють на водорозбірну, замкову, регулювальну, запобіжну та спеціальну. Для систем господарсько-питного водопроводу арматуру виготовляють на робочий напір 588,6 кПа/м2 (60 м вод. ст.), для протипожежних систем водопроводу і об’єднаних систем протипожежного і питного водопостачання – на напір 882,9 кПа/м2 (90 м вод. ст.). Велика частина водопровідної арматури виконується вентильного типу, це дозволяє уникнути гідравлічних ударів. Пробкові крани дозволяється застосовувати тільки при напорі не більше 98,1 кПа/м2 (10 м вод. ст.).

Найбільш різноманітна водорозбірна арматура (рис. 3.8) включає різні водорозбірні, пожежні, пісуарні, крани змішувачі та поплавцеві клапани змиваючих бачків. Замкові вентилі і засувки дозволяють вимикати окремі ділянки водопровідної мережі. При необхідності регулювати в мережі витрати або тиск води застосовують регулювальні вентилі та редукційні клапани (регулятори тиску).

Значна увага при проєктуванні арматури приділяється розробці форми регулювальних приводів, які повинні враховувати зручність користування і розміри руки людини.

Рисунок 3.8 – Основні види водорозбірної арматури: а – водорозбірний кран; б – змішувач умивальника; в – змішувач з сіткою на гнучкому шлангу для мийки; г – змішувач з душем на гнучкому шлангу для ванни

Водопостачання будівель і споруд

Улаштування внутрішнього водопроводу будівель.

Внутрішнім водопроводом називається система холодного водопостачання будівлі. Вона забезпечує подачу води від зовнішнього водопроводу під напором до всіх водорозбірних пристроїв всередині будівлі.

До складу системи внутрішнього водопроводу входять: ввід, водомірний вузол, розвідна мережа, стояки, підводи до санітарно-технічних приладів, технологічним установкам і устаткуванню, замкова, регулювальна, запобіжна і змішана арматура, різні сполучні й монтажні елементи для труб (зганяння, коліна, фітинги, перехідники тощо). У разі потреби в систему включаються установки для підвищення тиску, спеціальні ємкості, що створюють запас води в системі на пожежні, аварійні та регулюючі потреби.

Основні елементи внутрішнього водопроводу показані на рис. 3.9.

Рисунок 3.9 – Елементи внутрішнього водопроводу: 1 – ввід; 2 – водомірний вузол; 3 – магістральний трубопровід; 4 – стояки; 5 – розподільча мережа поверхів; 6 – арматура; 7 – крани квартирного пожежогасіння (для житлових будівель).

З зовнішньої водопровідної мережі через ввід 1 вода подається під тиском в розвідну магістраль 3 усередині будівлі та далі через стояки 4 і підвідні труби 5 поступає у водорозбірні пристрої 6. Для визначення витрати води на вводі в будівлю встановлюється водомірний вузол 2, що складається з водоміра і арматури. Поливальні крани 7 використовуються для відходу за прилеглі до будівлі території, (рис. 3.9).

До водорозбірної арматури відносяться різні крани, змішувачі для ванн, умивальників, мийки, поплавцеві клапани для бачків змиваючих унітазів. Замкова арматура включає вентилі, засувки, прохідні пробкові крани. Регулятори тиску встановлюються на вводах в будівлю і на поверхах в багатоповерхових будівлях. Для підтримки розрахункового напору води перед водорозбірними пристроями застосовуються запобіжні клапани. Зворотні клапани забезпечують рух води в трубопроводах лише в одному напрямку.

Пристрої та устаткування водопровідних мереж будівель

Пристрій вводів

Ввід – це трубопровід, що сполучає зовнішній водопровід з внутрішнім водопроводом будівлі (рис. 4.1). Він складається з вузла приєднання до зовнішньої міської мережі 1, 2, підземного трубопроводу 3 і водомірного вузла 4 (рис. 4.1). Вузол приєднання (врізання) вводу, що складається з трійника і засувки (для можливості відключення вводу на ремонт), розміщується в колодязі (діаметром не менше 700 мм) в місці його приєднання до зовнішнього водопроводу. Підземний трубопровід прокладається з ухилом 0,003 – 0,005 у бік зовнішньої мережі. Водомірний вузол розташовується всередині будівлі (якщо запроєктована система без підвищувальної насосної установки). Він може бути встановлений на відстані 1 м від зовнішньої стіни підвального поверху будівлі. При цьому передбачається, що приміщення підвального поверху сухе з плюсовою температурою. Водомірний вузол жорстко кріпиться до стіни на кронштейнах.

Вісь водолічильника повинна бути розташована на 0,3...1 м від підлоги. При проєктуванні тупикової схеми внутрішнього водопроводу, коли припустимі перерви в подачі води, у водомірному вузлі обов’язково передбачається обвідна лінія, на якій встановлюється опломбована засувка. У будівлях встановлюються водомірні вузли уніфікованих конструкцій з крильчастими і турбінними водомірами (рис. 4.2).

Ввід водопроводу проєктується по можливості по найкоротшій відстані до будівлі.

При розрахунковому діаметрі ( до 65 мм) ввід може бути запроєктований зі сталевих водогазопровідних труб, що сполучаються на зварці з обов’язковою протикорозійною гідроізоляцією, із застосуванням рулонних гідроізоляційних матеріалів по ДСТУ Б В.2.7-101-2000. При діаметрі () застосовуються чавунні розтрубні труби (рис. 4.2, а) з обов’язковим закладенням стику (рис. 4.2, б). Останніми роками для прокладки вводу використовуються пластмасові труби. Вони довговічні та мають достатню механічну міцність.

Рисунок 4.1 – Пристрій вводу в будівлю і його елементи: а – косий ввід; б – два вводи (при проєктуванні кільцевої мережі всередині будівлі)
1 – врізання вводу в зовнішній водопровід; 2 – засувка; 3 – підземний трубопровід; 4 – водомірний вузол; 5 – зовнішній водопровід; 6 – зворотний клапан.

Рисунок 4.2 – Схема водомірного вузла з обвідною лінією і крильчастим водоміром 1 – типова вставка; 2 – обвідна лінія; 3 – засувки; 4 – опломбована засувка з електроприводом; 5 – перехід сталевий; 6 – крильчастий водомір; 7 – манометр; 8 – кран триходовий; 9 – фільтр магнітний муфтовий; 10 – спусковий кран

Мінімальну глибину закладення вводу можна прийняти нижче за глибину промерзання грунту на 0,5 м (до низу труби). Перетин вводу зі стінами підвалу слід виконувати в сухих грунтах із зазором 0,2 м між трубопроводом і будівельними конструкціями із закладенням отвору в стіні водонепроникними і газонепроникними (у профільованих районах) еластичними матеріалами, як показано на рис. 4.3. У мокрих грунтах перетин труби вводу зі стіною підвалу влаштовується за допомогою сальникових ущільнень.

Відстань по горизонталі в світлі між вводами господарсько-питного водопроводу і випусками каналізації або водостоків повинна бути не менше 1,5 м при діаметрі вводу до 200 мм (включно) і не менше 3 м при діаметрі вводу більше 200 мм.

Рисунок 4.3 – Перетин труби вводу з стіни підвалу будівлі в сухих грунтах:

а – через стіну підвалу в сухих грунтах; б – по стрічкових фундаментах; 1 - футляр зі сталевої труби; 2 - м’ята глина; 3 - закладення цементним розчином; 4 - смоляна пасма.

У ряді випадків виникає необхідність врізання труби вводу в зовнішню водопровідну діючу мережу. Це можна здійснити за допомогою спеціальних пристроїв (рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Пристосування для врізання вводів внутрішнього водопроводу в сталевий зовнішній діючий водопровід: а – фрезове пристосування, що кріпиться на зварці; б – те ж, за допомогою сіделка. 1 – свердло; 2 – чашкова фреза; 3 – клапан; 4 – трос клапана; 5 – сальник троса; 6 – вал; 7 – сальник валу; 8 – подаючий пристрій; 9 – приєднувана труба вводу; 10 – перехідній патрубок; 11 – діючий трубопровід; 12 – фланець; 13 – спусковий кран; 14 – хомут; 15 – сіделка різьбована; 16 – гумова прокладка; 17 – пробковий кран; 18 – місце приєднання труби вводу; 19 – фланцева сіделка; 20 – розтрубна сіделка; 21 – заглушка

Пристрій, представлений на рис. 4.4, а, складається з патрубка, камери з сальником і краном для скидання тиску води, ріжучого інструменту (фрези зі свердлом). У патрубку, привареному до труби вводу, є клапан. Після висвердлювання отвору вал зі свердлом піднімають, клапан закривають, скидають тиск у верхній камері. Головку з верхньої камери знімають і приварюють клапан (заглушку). При необхідності висвердлювання в трубі отвору (діаметром не більше 1/3 діаметру труби) застосовується сіделка (рис. 4.4, б). Вона є чавунною фасонною деталлю, яка кріпиться до труби хомутом на гумовій прокладці для приєднання замкової арматури (прохідного пробкового крана). Для висвердлювання в трубі отвору до замкової арматури прикріплюється свердлувальне пристосування. Після висвердлювання отвору, пристосування знімають і приєднують трубу вводу (рис. 4.4, 18). По конструкції сіделки бувають різьбові, фланцеві, розтрубні (рис. 4.4, б).

Розрахунок вводу полягає у визначенні діаметру труб і втрат напору води на вводі. Ввід закінчується водомірним вузлом, основним елементом якого є водолічильник. За допомогою водолічильників здійснюють облік витрат води.

Водолічильники (водоміри) за методом вимірювання поділяють на 5 категорій: тахеометричні, дифманометричні, вихрові, ультразвукові та електромагнітні.

Тахеометричні водолічильники. В приладах цього типу в якості чутливого елементу використовуються крильчатка або турбіна. Потік води обертає її, при цьому кожному оберту відповідає певна кількість води. Тахеометричні водолічильники прості за конструкцією і мають невелику вартість. До недоліків належать наявність рухомих елементів у потоку води та суттєвий вплив на точність вимірювань твердих частинок та в’язких домішок, які можуть попадати в потік води. Для надійності роботи цих водолічильників необхідно встановлювати на вході приладу фільтр.

Дифманометричні водолічильники. В основу роботи покладено метод перемінного перепаду тиску. При русі рідини по трубах на місцевому опорі (звужуючі пристрої, сопла, діафрагми тощо) має місце перепад тиску, пропорційний квадрату швидкості руху рідини. Вимірювання перепаду тиску за допомогою дифманометра дозволяє отримати сигнал, пов’язаний зі швидкістю руху рідини та втратами води. Незважаючи на універсальність та простоту дифманометричних водомірів, сфера їх застосування обмежена через недоліки (достатньо вузький діапазон вимірювання, потреба в значних прямолінійних ділянках трубопроводів до і після приладу).

Вихрові водолічильники. Принцип дії цих водолічильників полягає в тому, що, якщо в потік помістити тверде тіло, то за ним утворюється вихровий слід. Частота вихроутворення пропорційна швидкості течії. Перетворення частот пульсацій у вихровому сліді дозволяє отримати сигнал, пропорційний швидкості руху потоку. Перевагою лічильників цього типу є відсутність рухомих елементів у воді. Але, як і при встановленні дифманометричних водомірів, необхідні значні прямолінійні ділянки трубопроводів до і після встановлення тіла обтікання.

Ультразвукові водолічильники. У водолічильниках такого типу потік рідини пронизується ультразвуком, і швидкість рухопотоку визначається за часом проходження ультразвуком шляху від генератора до приймача. Основна перевага цих водолічильників у тому, що їх конструктивні елементи не потрібно розташовувати в потоці води. Крім того, окремі різновиди водолічильників не потребують стаціонарного закріплення на трубопроводі. До недоліків належать суттєвий вплив на точність вимірювання рихлого осаду, який може утворюватись на внутрішній поверхні діючих водопроводів.

Електромагнітні водолічильники. Принцип дії базується на взаємодії потоку води із зовнішнім магнітним полем. Електромагнітний метод характеризується високою точністю та широким діапазоном вимірювань. Датчики при монтажі не потребують прямолінійних ділянок, не мають конструктивних елементів у потоці та не викривляють напрямок руху води.

В сучасних умовах найчастіше для врахування кількості води, яку витрачають у житловій будівлі, окремих цехах і невеликих підприємствах, застосовують крильчасті водолічильники (рис. 4.5) з робочим колесом у вигляді крильчатки з вертикальною віссю.

Рисунок 4.5 – Конструкція крильчатого водоміру

Напрям руху води повинен збігатися з напрямом стрілки водолічильника. В квартирах водолічильники встановлюють після запірного вентиля на відгалуженні від стояка.

Діаметр умовного проходу водолічильника обирають виходячи з середньогодинних витрат води за період водоспоживання (добу, зміну), це витрати які не повинні перевищувати експлуатаційні (додаток Д). Обраний водолічильник належить перевірити на:

а) пропуск максимальних розрахункових секундних витрат води на господарсько-питні, виробничі та інші потреби; при цьому втрати напору в крильчастих водолічильниках не повинні перевищувати 2,5 м, в турбінних – 1 м;

б) пропуск максимальних розрахункових секундних витрат води на внутрішнє пожежогасіння, при якому втрати напору в водолічильнику не повинні перевищувати.

Витрати напору в водомірі визначають за номограмами (додаток Г) або за формулою:

| , | (4.1) |
| --- | --- |

де  – гідравлічна характеристика водоміра (додаток Д).

Якщо втрати напору в крильчастому або турбінному водомірі виявляються меншими за 25% допустимих значень, необхідно перевірити можливість встановлення водоміра меншого калібру, щоб були враховані малі втрати води. При середніх витратах води в будівлі менше за 0,1 м3/год. водоміри дозволяється не встановлювати.

Конструювання внутрішньої водопровідної мережі

При нижній розводці магістральний трубопровід прокладають під стелею підвального поверху будівлі (на 0,5 м від нього) або технічного підпілля. Як засоби кріплення магістрального трубопроводу до будівельних конструкцій можуть використовуватися кронштейни, підвіски тощо (рис. 4.6).

Рисунок 4.6 – Засоби кріплення трубопроводів: 1 – труба; 2 – шайба; 3 – підвіска; 4 – хомут; 5 – кріпильна пробка; а – хомут; б – підвіска; в – кронштейн

За відсутності підвалу і технічного підпілля магістраль може прокладатися в підпільних каналах 1 поверху, іноді разом з трубопроводами опалювання, гарячого водопостачання. Вона може розташовуватися під ними або проходити поряд з ними.

Прокладка магістральних ліній в грунті під підлогою не допускається. Підпільні канали бувають непрохідні заввишки 0,3 – 0,7 м, прохідні заввишки 1,7 – 1,8 м і напівпрохідні висотою 0,8 – 1 м. Ширина каналів приймається від 0,3 до 1 м. Канали виконують з неспаленних матеріалів. Зверху їх перекривають знімними плитами.

Ухил магістралі приймається 0,003 – 0,005 у бік вводу. При прокладці магістрального трубопроводу, стояків, підводів до поливальних кранів слід передбачати їх теплову ізоляцію. В даний час застосовуються екологічно чисті теплоізоляційні матеріали нового покоління. Наприклад, пінофольгований утеплювач служить не тільки термо-, але і гідроізолятором. При його застосуванні по трубах приклеюються кільця з пінофольгованого утеплювача, а зверху повністю закривають їм трубу. Тоді внутрішній простір між трубами і утеплювачем матиме властивості термоса.

Стояки і підводи до водорозбірних пристроїв прокладають двома основними способами – відкритою прокладкою – по колонах, балках, фермах, стінам і прихованою – в борознах, каналах і панелях, санітарно-технічних кабінах разом з трубопроводами іншого призначення. Оскільки до обробки будівлі пред’являються підвищені вимоги, перевага віддається прихованій прокладці трубопроводів. Борозни і канали для трубопроводів повинні бути виконані при виробництві будівельних робіт. Вони закладаються штукатуркою по сітці або облицюванням, а в місцях установки арматури передбачаються дверцята. У місцях перетину вертикальних трубопроводів з перекриттями, на труби надягають гільзи з толю, листової сталі тощо.

В даний час поширені наступні методи монтажних робіт санітарно-технічного устаткування: монтаж труб розсипом; з використанням типових блоків та панелей; з використанням об’ємних санітарно-технічних кабін.

Рисунок 4.7 – План і вид санітарного вузла та частини кухні

Послідовний метод монтажу труб розсипом припускає монтаж всіх трубопроводів після закінчення будівельних робіт і установки санітарно-технічного устаткування. Він починається або з нижнього, або з верхнього поверху будівлі.

Паралельний метод застосовують в будівлях, що одночасно будуються, з виконанням загально-будівельних робіт, починаючи монтаж з нижніх поверхів.

План і вид санітарного вузла та частини кухні приведені на рис. 4.7, монтаж санітарного вузла з трубопроводами водопроводу і гарячої води – на рис. 4.8, монтажний план санітарного вузла – на рис. 4.9.

Рисунок 4.8 – Монтаж санітарного вузла з трубопроводами водопроводу і гарячої води; 1 – мийка кухонна; 2 – ванна чавунна прямобортна емальована; 3 – умивальник прямокутний порцеляновий; 4 – унітаз тарілчастий з безпосередньо з’єднаним змиваючим бачком

Рисунок 4.9 – Монтажний план санітарного вузла з трубопроводами водопроводу і гарячого водопостачання

На рис. 4.10 представлені окремі сполучні частини сталевих водопровідних труб.

Рисунок 4.10 – Окремі сполучні частини сталевих водопровідних труб

1 – зганяння; 2 – муфта перехідна; 3 – пробка; 4 – хрестовина; 5 – косинець; 6 – трійник

Установки для підвищення тиску

При недостатньому напорі в зовнішній водопровідній мережі, для його підвищення в мережах внутрішніх водопроводів будівель і споруд передбачають підвищувальні установки, які можуть складатися з насосів, водонапірних баків з насосами або гідропневматичних установок. Найчастіше для житлових і громадських будівель проєктують тільки насоси, які розміщують у підвальних приміщеннях під під’їздами або в окремих приямках зовні будівлі. Ці приміщення повинні бути сухими, теплими і висотою не менше ніж 2,2 м. Не дозволяється розташовувати насоси (крім пожежних) безпосередньо під житловими квартирами, дитячими або груповими кімнатами в дитячих дошкільних установах, під класами загальноосвітніх шкіл, лікарняними приміщеннями, робочими кімнатами адміністративних будівель. В окремих випадках, за погодженням місцевих органів санітарно-епідеміологічних служб, допускається розміщення насосних установок поряд з перерахованими приміщеннями, але при цьому сумарний рівень шуму в приміщеннях не повинен перевищувати 30 дБ.

Насоси під’єднують до мережі після водомірного вузла. Насосні агрегати встановлюють на фундаменти, що знаходяться вище підлоги на 20 – 30 см, і обладнують надійною звукоізоляцією, яка складається з амортизаторів під агрегатами, еластичних прокладок та еластичних патрубків довжиною у 0,8 – 1,2 м (вібровставки) на всмоктувальному та напірному трубопроводах (рис. 4.11). Для протипожежних насосів звукоізоляція необов’язкова.

Рисунок 4.11 – Схеми установки (а) та паралельного розташування насосів (б); 1 – насос; 2 – водопровідна мережа; 3 – фундамент; 4 – вібровставки; 5 – амортизатори; 6 – еластичні прокладки; 7 – вантаж

У системах внутрішнього водопроводу, як правило, застосовують відцентрові насоси на одному валу з електродвигуном, через те що вони надійніші в роботі та простіші в експлуатації. На напірній лінії кожного насосу встановлюють зворотний клапан, засувку або вентиль, манометр, а на всмоктувальній лінії – тільки засувку або вентиль. При встановленні насосів доцільно також передбачити обвідну лінію з засувкою і зворотнім клапаном в обхід насосів.

Пуск насосів може бути автоматичним, дистанційним або ручним. Протипожежні насоси можуть включатись пусковими кнопками, що розташовані біля пожежних кранів або в диспетчерських пунктах.

Подачу насосних установок у господарсько-питних і виробничих водопроводах слід приймати: при відсутності регулювальних ємностей – не менше максимальних секундних витрат води; при наявності водонапірного або гідропневматичного бака і насосів – не менше максимальних годинних витрат води.

Напір насосів у внутрішніх водопровідних мережах, м:

| , | (4.2) |
| --- | --- |

де  – загальний потрібний напір для водопостачання будівлі, м;

– гарантований напір води, м;

– втрати напору в насосній установці, .

Гарантований напір у зовнішній мережі може бути заданим від відмітки осі труби вводу в місці її під’єднання до зовнішньої мережі або від відмітки землі у цьому місці.

Загальний потрібний напір для водопостачання будівлі складається з геометричної висоти підйому води, яка визначається як різниця відміток диктуючого приладу і труб зовнішньої мережі водопроводу в точці підключення, втрат напору, що необхідний для здолання всіх опорів на шляху руху води від зовнішньої мережі до диктуючого приладу, і робочого напору перед арматурою водорозбірного пристрою.

Насоси слід підбирати за характеристиками  і , які наведені в діючих каталогах насосів. При необхідності безперебійної подачі води практикують встановлення резервних насосних агрегатів. Кількість резервних насосних агрегатів визначають за діючими будівельними нормами. Найменша кількість агрегатів в насосній установці – робочий і резервний.

Гідропневматичні установки складаються з насосних установок і гідропневматичних баків. Як правило, вони автоматизовані. При пониженні рівня води в баку насоси вмикаються від датчика, при досягненні вищого рівня вимикаються. Тиск у заданих межах в гідропневматичних баках підтримується за допомогою компресора і насосів.

Гідропневматичні баки розміщують у підвалах, на перших поверхах або в окремих приміщеннях, що опалюються. В багатоповерхових будівлях при зонному водопостачанні гідропневматичні установки можуть розташовуватись на верхніх поверхах. Гідропневматичні баки встановлюють вертикально або горизонтально. Відстань між баками, від баків до стін і перекриття має бути не меншою ніж 0,6 м.

Визначення розрахункових витрат води у внутрішніх системах водопостачання

Мета гідравлічного розрахунку – визначення економічних діаметрів труб при пропуску розрахункових витрат, втрат натиску в мережі.

Таблиця 5.1

Висота  установки водорозбірної арматури від підлоги до горизонтальної вісі крану або змішувача та діаметр підводу , мм

| Тип арматури | Діаметр підводу , мм | Висота від підлоги, мм |
| --- | --- | --- |
| Водорозбірні крани і змішувачі: до раковин до мийок | 15 15 | 1100 (250*) 1050 (200*) |
| Туалетні крани | 15 | 1000 (200*) |
| Змиваючі крани для унітазів | 20-25 | 800 |
| Змішувачі: загальні для ванн і умивальників для ванн і душових піддонів | 15 15 | 1100* 800* |
| Душові сітки | — | 2100-2250 (до низу сітки) |
| Змішувачі для душових | 15 | 1200 |
| Пожежні крани | 50,65 | 1350 |

*Висота від борту санітарного приладу до горизонтальної вісі крану або змішувача.

Системи холодного і гарячого водопостачання повинні забезпечувати подачу води відповідно до розрахункового числа водоспоживачів або встановлених санітарно-технічних приладів. При проєктуванні внутрішніх систем водопостачання використовують секундні, годинні та добові витрати води.

Максимальні секундні витрати води на розрахунковій ділянці внутрішньої водопровідної мережі, л/с, визначають за формулою:

| , | (5.1) |
| --- | --- |

де  – коефіцієнт, який визначається за будівельними нормами (додаток В), залежно від загальної кількості приладів , які обслуговує розрахункова ділянка мережі, та імовірності їх одночасної дії ;

– секундні витрати води, л/с, віднесені до одного приладу. Розрізняють  – загальні секундні витрати води (холодної і гарячої);  – витрати гарячої води;  – витрати холодної води.

Секундні витрати води, , л/с, водорозбірною арматурою (приладом), віднесені до одного приладу, слід визначати для:

– окремого приладу – за табл. 5.2;

– різних приладів, які обслуговують однакових водоспоживачів на ділянці тупикової мережі – за табл. 5.2;

– житлових і громадських будівель і споруд, де відсутні відомості про витрати води і технічні характеристики санітарних приладів, дозволяється приймати: ; ;

– різних приладів, які обслуговують різних споживачів, за формулою:

| , | (5.2) |
| --- | --- |

де  – число однотипних водорозбірних приладів;

– секундні витрати води (загальні, холодної, гарячої), л/с, водорозбірною арматурою (приладами), (табл. 5.2);

– імовірність одночасної дії санітарно-технічних приладів, яка визначається за формулами:

| , | (5.3) |
| --- | --- |
| , | (5.4) |

Формулу 5.3 використовують при однакових водоспоживачах у будівлі або споруді без урахування зміни співвідношення , формулу 5.4 – при відмінних групах водоспоживачів у будівлях або спорудах різного призначення.

Таблиця 5.2

Нормативні характеристики водорозбірної арматури

| Прилад | Секундні витрати води, л/с |  | Годинні витрати води, л/с |  | Робочий напір , м | Витрати стічних вод від приладу , л/с | Мінімальний діаметр, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальні | холодної або гарячої | загальні | холодної або гарячої |  |  | підвідних труб | відвідних труб |
| Водорозбірний кран біля мийки або раковини | 0,15 | 0,15 | 50 | 50 | 2 | 0,3 | 10 | 40 |
| Змішувач біля мийки | 0,12 | 0,09 | 80 | 60 | 2 | 0,6 | 10 | 40 |
| Змішувач біля умивальника | 0,12 | 0,09 | 60 | 40 | 2 | 0,15 | 10 | 32 |
| 70 Змішувач ванни (в тому числі спільний для ванни і умивальника) | 0,25 | 0,18 | 300 | 200 | 3 | 0,8 | 10 | 40 |
| Умивальник з водорозбірним краном | 0,1 | -0,1 | 30 | -30 | 2 | 0,15 | 10 | 32 |
| Змішувач душу в кабіні | 0,12 | -0,09 | 100 | -60 | 3 | 0,2 | 10 | 50 |
| Те саме в групових установах | 0,2 | -0,14 | 500 | 270230 | 3 | 0,2 | 10 | 50 |
| Поплавковий клапан змивного бачка | 0,1 | -0,1 | 83 | -83 | 2 | 1,6 | 8 | 85 |
| Змивний кран унітаза | 1,4 | -1,4 | 81 | -81 | 4 | 1,4 | — | 85 |
| Поливальний кран | 0,3 | 0,3-0,2 | 1080 | 1080720 | 2 | 0,3 | 15 | — |

Таблиця 5.3

Норми витрат води в житлових і громадських будівлях

| Водоспоживачі | Одиниці | Норми витрат води, л |  |  |  | Витрати води приладом, л/с (л/год.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в добу максимального водоспоживання |  | в годину максимального водоспоживання |  |  |  |
|  |  | загальні (холодної і гарячої води) | гарячої | загальні | гарячої | загальні | холодної або гарячої |
| Житлові будівлі з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 житель | 120 | — | 6,5 | — | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
| 71 Те ж саме з ваннами і газовими нагрівачами | 1 житель | 225 | — | 10,5 | — | 0,3 (300) | 0,3 (3000) |
| Те ж саме з багатоточковим водорозбором | 1 житель | 250 | — | 13 | — | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
| Житлові будівлі з централізованим постачанням гарячої води (душі) | 1 житель | 230 | 100 | 12,5 | 7,9 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| Те ж саме з ваннами, обладнаними душами | 1 житель | 300 | 120 | 15,6 | 10,0 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| Лікарні | 1 ліжко | 115 | 75 | 8,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| Дитячі ясла-садки | 1 дитина | 105 | 35 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| Загальноосвітні школи | 1 учень | 11,5 | 3,5 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| Бані | 1 відвідувач | 180 | 120 | 180 | 120 | 0,2 (180) | 0,2 (180) |
| Адміністративні будівлі | 1 робітник | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |

При розрахунках кільцевої мережі витрати води  визначають для мережі в цілому і приймають однаковими для всіх ділянок.

В інженерних розрахунках дозволяється значення коефіцієнта  при  визначати за формулою:

| , | (5.5) |
| --- | --- |

Для скорочення витрат часу при визначенні розрахункових секундних витрат води користуються номограмами (додаток Г).

Максимальні годинні витрати води, м3/год.:

| , | (5.6) |
| --- | --- |

де  – годинні витрати води санітарно-технічним приладом, л/год.;

– коефіцієнт, який визначається за нормами залежно від загальної кількості приладів  та імовірності їх одночасного використання .

Годинні витрати води санітарно-технічним приладом (; ; 
), л/год., слід визначати:

а) при однакових водоспоживачах будівлі або споруди – за табл. 5.3;

б) при відмінних водоспоживачах – за формулою:

| , | (5.7) |
| --- | --- |

Імовірність одночасного використання санітарно-технічних приладів для системи в цілому визначається за формулою:

| , | (5.8) |
| --- | --- |

У будівлях і спорудах виробничого призначення максимальні годинні витрати на виробничі потреби вираховують за добутком відповідних середньогодинних витрат води на коефіцієнт годинної нерівномірності.

Середньогодинні витрати води , м3/год., за період (доба, зміна) максимального водоспоживання  визначають за формулою:

| , | (5.9) |
| --- | --- |

де  – порядковий номер групи водоспоживачів у будівлі або споруді;

– кількість однотипних водоспоживачів у і-тій групі;

– добова норма витрат води і-тим споживачем, л;

– період, год.

Добові витрати води визначають як суму витрат води всіма споживачами з урахуванням витрат води на поливання. Добові витрати води в будівлі (, м3/добу, використовуються при розрахунках напірних і безнапірних регулюючих ємностей, а також при визначенні техніко-економічних показників:

| , | (5.10) |
| --- | --- |

Використовуючи в формулі 5.10 різні добові норми водоспоживання (на добу найбільшого водоспоживання, середню добу, загальну норму витрат води, норму витрат холодної або гарячої води), визначають відповідні розрахункові добові витрати води.

Якщо в будівлі або споруді тільки однотипні водоспоживачі, то добові витрати води в будівлі:

| , | (5.11) |
| --- | --- |

Число водоспоживачів  в житлових будинках визначають за середньою заселеністю квартир, приймаючи норму загальної площі  на одну людину, що дорівнює 15…20 м2, тобто:

| , | (5.12) |
| --- | --- |

де  – будівельна площа типового поверху, м2;

– кількість поверхів в будівлі.

Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі та побудова її аксонометричної схеми

При проєктуванні внутрішніх мереж водопроводу спочатку виконують трасування мережі на планах підвалу і поверхах. При цьому на плані поверху позначають місця прокладання стояків і підводів до приладів. Запроєктовані стояки переносять на план підвалу і проєктують там місця розташування водомірного вузла, магістральних труб і поливальних кранів.

Після трасування водопровідної мережі креслять її аксонометричну схему, яка враховує, що:

– горизонтально розміщені на планах лінії трубопроводів креслять також горизонтально;

– вертикально розміщені на планах лінії трубопроводів викреслюються з кутом нахилу 45° зліва направо без спотворень;

– стояки і вертикальні ділянки підводок до водорозбірної арматури, показані на планах точками, креслять вертикальними лініями.

Аксонометричну схему внутрішнього водопроводу креслять в масштабі планів поверху з позначенням усіх трубопроводів, приладів, запірної та регулюючої арматури, водорозбірних кранів. Ці елементи показують прийнятими умовними позначеннями.

Для подальших розрахунків на виконаній аксонометричній схемі обирають головний розрахунковий напрямок (від вводу до найвіддаленішого та найвище розташованого водорозбірного пристрою – диктуючого) і розбивають його на розрахункові ділянки – відрізки мережі між двома вузловими точками. На схемі проставляють номери вузлових точок (1, 2, 3 тощо) і довжини розрахункових ділянок. Ділянки нумерують за вузловими точками (1–2, 2–3 тощо). Нумерацію точок починають від диктуючого пристрою, йдучи проти руху води до водомірного вузла. Діаметри труб на ділянках проставляють після розрахунку. На схемі відповідними умовними позначками проставляють відмітки підлоги підвалу, вводу, чистої підлоги поверхів, поверхні землі біля будівлі, диктуючого водорозбірного пристрою (якщо у водопроводі є насоси, позначками показують їх осі).

Гідравлічний розрахунок мережі і насосів без регулювальних баків проводять за максимальними витратами води. Розрахунку підлягає ділянка трубопроводу від диктуючого приладу до вводу, розбита на аксонометричній схемі на розрахункові ділянки (розрахунковий напрямок). Метою розрахунку є визначення діаметрів труб на кожній з цих ділянок, потрібних для пропуску по них витрат води при допустимих швидкостях руху, а також визначення загальних втрат напору при переміщенні води цими ділянками.

Знаючи витрати води на кожній ділянці, обирають, користуючись таблицями для гідравлічного розрахунку, діаметри труб та одиничні втрати напору на тертя .

Загальні втрати напору на кожній ділянці, м:

| , | (5.13) |
| --- | --- |

де  – одиничні втрати напору на тертя, м;

– довжина ділянки, м;

– коефіцієнт, який враховує втрати напору у місцевих опорах мережі (для господарсько-питних водопроводів житлових і громадських будівель ).

Сума загальних втрат напору на окремих ділянках  дає величину загальних втрат напору на розрахунковому напрямку.

Гідравлічний розрахунок виконується у табличній формі (табл. 5.4). В графу 1 заносять номери ділянок від диктуючого приладу до водомірного вузла (або, якщо не проводився окремий розрахунок вводу, то до зовнішньої мережі). На аксонометричній схемі визначають відповідні довжини ділянок і заносять їх значення в графу 9.

Таблиця 5.4

Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі

| Розрахункова ділянка | Ймовірність дії, | Кількість приладів, |  |  | Розрахункові витрати, л/с | Діаметр труби, мм | Швидкість руху, м/с | Довжина ділянки, м | Втрати напору, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На ділянці |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1–2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2–3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Визначення необхідного натиску водопровідної мережі

Обчисливши загальні втрати напору на розрахунковому напрямку, визначають загальний потрібний напір для водопостачання будівлі, м:

| , | (5.14) |
| --- | --- |

де  – геометрична висота підйому води, яка визначається як різниця відміток диктуючого приладу і труб зовнішньої мережі водопроводу в точці підключення, м;

– втрати напору на вводі, якщо вони не враховані при визначені величини , м;

– втрати напору у водомірі, м;

– робочий напір перед водорозбірним пристроєм, необхідний для забезпечення його нормальної роботи, м, (табл. 5.1).

Обчислене значення потрібного напору  необхідно порівняти із значенням гарантованого напору . Якщо різниця між ними менша за 1 м, то результати розрахунків задовільні, якщо більша, необхідно зменшити діаметри труб на ділянках мережі. У випадку, коли  більше ніж на 0,5 м, слід перевірити можливість збільшення діаметрів найнавантаженіших ділянок мережі з метою зменшення потрібного напору, щоб виконувалась умова . Якщо це неможливо, то слід запроєктувати підвищувальну установку.

Натиск насоса, м:

| , | (5.15) |
| --- | --- |

Потужність на валу насоса, кВт:

| , | (5.16) |
| --- | --- |

де  – щільність води, кг/м3;

– максимальна розрахункова витрата води, м3/с;

– натиск насоса, м;

– ККД насоса (0,6 – 0,8).

Потужність електродвигуна насоса, кВт:

| , | (5.17) |
| --- | --- |

де  – ККД електродвигуна (0,85 – 0,95);

– коефіцієнт запасу (1,1 – 1,2).

Тип насосного агрегату вибирають по додатку Е.

Приклад 5.1

Дані по населеному пункту:

– генплан населеного пункту;

– поверховість забудови – 4 поверхи;

– щільність населення – 360 чол./га;

– ступінь благоустрою передбачає обладнання будівель системою водопостачання з центральним гарячим водопостачанням;

– площа вулиць, які миються (у % від площі міста) – 27% (полив триває 14 годин на добу);

– глибина промерзання – 1,3 м;

– глибина залягання грунтових вод – 3...10 м;

– ґрунти по трасах трубопроводів – піски.

Розрахунок водоспоживання в населеному пункті.

1) Розрахунок добових витрат води.

Розрахункові (середні за рік) добові витрати води , м3/добу, на господарсько-питні потреби в населеному пункті слід визначати за формулою:

,

де  – питоме водоспоживання в даному населеному пункті, залежне від ступеня благоустрою будівель і наведене в таблиці 1;

– розрахункова кількість жителів у районах житлової забудови з різним ступенем благоустрою.

Таблиця 5.5

Ступінь благоустрою районів житлової забудови

| Ступінь благоустрою районів житлової забудови | Питоме господарсько-питне водоспоживання в населених пунктах на одного жителя, середньодобове (за рік), л/добу |
| --- | --- |
| Забудова будівлями, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією: без ванн з ваннами і місцевими водонагрівачами з централізованим гарячим водопостачанням | 125-160 160-230 230-350 |

Приймаємо: ;

людей (360 – щільність населення за завданням, 171,4 га – площа житлової зони).

Тоді .

Розрахункові витрати води на добу найбільшого і найменшого водоспоживання , м3/добу, слід визначати:

Коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання , що враховує уклад життя населення, режим роботи підприємств, ступінь благоустрою будівель, зміни водоспоживання по сезонах року і дням тижня, треба приймати рівним:

Тоді:

Розрахункові годинні витрати води , м3/год., повинні визначатися за формулами:

Коефіцієнт нерівномірності водоспоживання  слід брати з виражень:

де  – коефіцієнт, що враховує ступінь благоустрою будівель, режим роботи підприємств та інші місцеві умови, що має наступні значення:

– коефіцієнт, що враховує число жителів у населеному пункті, наведено в таблиці 2.

Таблиця 5.6

Визначення коефіцієнта

| Коефіцієнт | Число жителів, тис. чол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 і більше |
|  | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
|  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 |
| Примітки: 1. Коефіцієнт при визначенні витрат води для розрахунку споруд, водоводів і ліній мережі слід приймати залежно від кількості обслуговуваних ними жителів, а при зонному водопостачанні – від кількості жителів у кожній зоні. 2. Коефіцієнт max слід приймати при визначенні напорів на виході з насосних станцій або висотного положення вежі (напірних резервуарів), необхідного для забезпечення необхідних вільних напорів в мережі в періоди максимального водовідбору на добу, максимального водоспоживання, а коефіцієнт min – при визначенні зайвих напорів в мережі в періоди мінімального водовідбору на добу, мінімального водоспоживання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У нашому прикладі кількість жителів приймаємо 59 тис. чол., тоді:

Тоді:

Витрати води на поливання в населених пунктах і на територіях промислових підприємств повинні прийматися залежно від покриття території, способу її поливання, виду насаджень, кліматичних та інших місцевих умов з таблиці 3.

Таблиця 5.7

Витрати води на поливання вулиць

| Призначення води | Вимірювач | Витрата води на поливання, м3 |
| --- | --- | --- |
| Механізована мийка удосконалених покриттів проїздів і площ | 1 мийка | 1,2 – 1,5 |
| Механізоване поливання удосконалених покриттів проїздів і площ | 1 поливання | 0,3 – 0,4 |
| Поливання вручну (зі шлангів) удосконалених покриттів тротуарів і проїздів | 1 поливання | 0,4 – 0,5 |
| Поливання міських зелених насаджень | 1 поливання | 3 – 4 |
| Поливання газонів та квітників | 1 поливання | 4 – 6 |
| Поливання посадок в ґрунтових зимових теплицях | 1 доба | 15 |
| Поливання посадок в стелажних зимових і весняних ґрунтових теплицях, парниках всіх типів, утепленому ґрунті | 1 доба | 6 |
| Поливання посадок на присадибних ділянках: овочевих культур плодових дерев | 1 доба 1 доба | 3 – 15 10 – 15 |
| Примітки: 1. При відсутності даних про площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди тощо) питоме середньодобове за поливальний сезон споживання води на поливання в розрахунку на одного жителя слід приймати 50 – 90 л на добу, залежно від кліматичних умов, потужності джерела водопостачання, ступеня благоустрою населених пунктів та інших місцевих умов. 2. Кількість поливань слід брати 1 – 2 на добу залежно від кліматичних умов. |  |  |

Приклад 5.2. Гідравлічний розрахунок водопроводу

Метою гідравлічного розрахунку водопроводу є визначення внутрішніх діаметрів трубопровідної мережі та величин втрат напору при русі води цими трубопроводами. Вибір матеріалу труб роблять по ДБН В.2.5-64:2012. У нашому прикладі обрані труби сталеві водогазопровідні оцинковані по ДСТУ 8936:2019.

Розрахунок виконують у суворій відповідності зі ДБН В.2.5-64:2012. Розберемо його на прикладі схеми водопроводу на рис. 1. Всі необумовлені нижче літерні позначення див. у п. 5 ДБН В.2.5-64:2012.

Розрахунок починають з визначення розрахункової лінії мережі – шляхи руху води у внутрішньому водопроводі від вузла підключення (колодязя на зовнішній мережі) по вводу, далі по трубопроводу розвідної мережі до найбільш віддаленого стояка і вгору по ньому до самої віддаленої та високої водорозбірної точки, на якій ставлять номер 1 в колі (див. рис. 1).

Розрахункову лінію на аксонометричній схемі В1 розбивають на ділянки, які нумерують проти руху води в місцях відгалужень труб від розрахункової лінії, тобто там, де відбувається зміна витрати води через поділ потоків. Тоді при такому розбитті на кожній розрахунковій ділянці між двома сусідніми точками-відгалуженнями по трубі протікає постійна витрата води. Останній номер проставляють у вузлі підключення вводу водопроводу до зовнішньої мережі (див. рис. 1 – це номер 10).

Рисунок 5.1 – Аксонометрична схема водопроводу

Гідравлічний розрахунок водопроводу В1 виконують в табличній формі. Таблиця 4 містить дані для розглянутого прикладу триповерхового двосекційного житлового будинку.

Таблиця 5.8

Гідравлічний розрахунок водопроводу

| Ділянка | , м |  |  | , л/с | , мм | , м/с |  |  | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-2 | 2,0 | 1 | 0,0078 | 0,20 | 15 | 1,13 | 0,322 | 1,3 | 0,84 |
| 2-3 | 1,1 | 2 | 0,0078 | 0,20 | 15 | 1,16 | 0,338 | 1,3 | 0,48 |
| 3-4 | 3,8 | 3 | 0,0078 | 0,23 | 20 | 0,73 | 0,092 | 1,3 | 0,46 |
| 4-5 | 3,0 | 6 | 0,0078 | 0,27 | 20 | 0,87 | 0,131 | 1,3 | 0,51 |
| 5-6 | 5,9 | 9 | 0,0078 | 0,31 | 20 | 0,98 | 0,165 | 1,3 | 1,26 |
| 6-7 | 6,9 | 18 | 0,0078 | 0,39 | 20 | 1,23 | 0,263 | 1,3 | 2,36 |
| 7-8 | 7,6 | 20 | 0,0078 | 0,40 | 25 | 0,82 | 0,087 | 1,3 | 0,86 |
| 8-9 | 2,9 | 29 | 0,0078 | 0,47 | 25 | 0,95 | 0,117 | 1,3 | 0,44 |
| 9-10 | 28,6 | 38 | 0,0078 | 0,53 | 32 | 0,65 | 0,040 | 1,3 | 1,49 |
| Сумарні втрати напору , м |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |

Приклад 5.3. Підбір водомірів

Лічильники холодної води (водоміри) встановлюють за вимогами ДБН В.2.5-64:2012 в житлових будівлях в наступних місцях:

1) домовий водомір на вводі водопроводу;

2) квартирні водоміри ВК-15 на підводках у стояків в квартирах.

Підбір водомірів слід виконувати з використанням гл. 13 ДБН В.2.5-64:2012. Покажемо це на прикладі.

Перш за все, визначають середньогодинну витрату холодної води за добу . Формулу ДБН В.2.5-64:2012 запишемо у вигляді:

За додатком А ДБН для розглянутої будівлі . Кількість жителів  приймаємо рівним кількості приладів , згідно п. 5.2б ДБН. Тоді:

Остання колонка табл. 5 була виправлена зміною від 1996 р., що потрібно враховувати при підборі водоміра. За табл. 5, зіставляючи  з експлуатаційною витратою води, знаходимо діаметр умовного проходу лічильника 15 мм, тобто спочатку його марка виходить ВК-15 (водомір крильчатий). Відзначимо попутно, що діаметрам 15 – 40 мм в табл. 5 відповідають крильчасті водоміри (марка ВК-...), а діаметрам 50 мм і більше – турбінні водоміри (марка ВТ-...).

Таблиця 5.9

Визначення лічильника води

| Діаметр умовного проходу лічильника, мм | Параметри |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | витрата води, м3/год. |  |  | Поріг чутливості, м3/год., не більше | макси-мальний обсяг води за добу, м3 | гідравлічний опір лічильника |
|  | міні-мальна | експлуата-ційна | макси-мальна |  |  |  |
| 15 | 0,03 | 1,2 | 3 | 0,015 | 45 | 1,11 |
| 20 | 0,05 | 2 | 5 | 0,025 | 70 | 0,4 |
| 25 | 0,07 | 2,8 | 7 | 0,035 | 100 | 0,204 |
| 32 | 0,1 | 4 | 10 | 0,05 | 140 | 0,1 |
| 40 | 0,16 | 6,4 | 16 | 0,08 | 230 | 0,039 |
| 50 | 0,3 | 12 | 30 | 0,15 | 450 | 0,011 |
| 65 | 1,5 | 17 | 70 | 0,6 | 610 | 0,0063 |
| 80 | 2 | 36 | 110 | 0,7 | 1300 | 0,002 |
| 100 | 3 | 65 | 180 | 1,2 | 2350 | 5,9 10-5 |
| 150 | 4 | 140 | 350 | 1,6 | 5100 | 1,0 10-5 |
| 200 | 6 | 210 | 600 | 3 | 7600 | 2,77 10-6 |
| 250 | 15 | 380 | 1000 | 7 | 13700 | 1,38 10-6 |

Перевіримо вибраний лічильник ВК-15 на втрату напору за формулою:

За виправленої останньої колонки табл. 5 величина . Розрахункова секундна витрата води для будівлі вже розрахована в таблиці. Це витрата на вводі водопроводу (ділянка 9-10) . Тоді втрата напору на будинковому водомірі становитиме:

Втрата напору на крильчасті водоміри ВК-15 не перевищує 5 метрів, що дозволено зміненою редакцією п. 13 ДБН В.2.5-64:2012. Тому для всієї будівлі підібраний водомір ВК-15 (будинковий водомір).

Квартирні водоміри приймаємо теж ВК-15. Втрата напору на квартирному водомірі (використовуємо витрату ділянки 3-4 таблиці гідравлічного розрахунку):

За табл. 5 знаходимо для ВК-15 мінімальні витрати води . У квартирі на ділянці 3-4 витрата (див. таблицю), що більше мінімального значення і ВК-15 може бути прийнятий як квартирний водомір.

Приклад 5.4. Підбір насосів

При постійній або періодичній нестачі напору в системах водопостачання, а також у разі необхідності підтримки примусової циркуляції в централізованих системах гарячого водопостачання належить передбачати встановлення насосних установок.

Тип насосної установки і режим її роботи слід визначати на підставі техніко-економічного порівняння розроблених варіантів:

- – безперервно або періодично діючих насосів при відсутності регулюючих ємностей;

- – насосів продуктивністю, яка дорівнює або перевищує максимальну часову витрату води, що працюють в повторно-короткочасному режимі разом з гідропневматичними або водонапірними баками;

- – безперервно або періодично діючих насосів продуктивністю менше максимальної годинної витрати води, що працюють спільно з регулюючою ємністю.

За продуктивність господарсько-питних та виробничих насосних установок слід використовувати:

- – при відсутності регулюючої ємкості – щонайменше максимальну секундну витрату води;

- – за наявності водонапірного або гідропневматичного бака і насосів, що працюють в повторно-короткочасному режимі, – не менш максимальної годинної витрати води;

- – при максимальному використанні регулюючої ємності водонапірного бака або резервуара – згідно з вимогами ДБН В.2.5-64:2012 пункту 15.

Проєктування насосних установок здійснюють відповідно до гл. 14 ДБН В.2.5-64:2012. Проілюструємо це на прикладі.

Відповідно до п. 14.7 та п. 14.9 ДБН насос підбирається по максимальній секундній витраті води  (це витрата на вводі В1, тобто ділянка 9-10 таблиці) і необхідному напору насоса .

Спочатку переведемо  в м3/год., тобто знайдемо подачу (продуктивність) насоса по витраті:

Таким чином, подача (продуктивність) насоса повинна бути не менш 1,91 м3/год.

Потрібний напір на вводі водопроводу повинен бути:

де  – геометрична висота від позначки осі зовнішньої труби В1 до відмітки найбільш високорозташованого водорозбірного пристрою в будівлі (1-го на розрахунковій лінії мережі); її можна підрахувати за аксонометричною схемою, наприклад, ;

– сумарні втрати напору у внутрішньому водопроводі В1; приймають за таблицею гідравлічного розрахунку ;

– втрати напору на будинковому водомірі, ;

– втрати напору на квартирному водомірі, ;

– вільний напір для водорозбірного пристрою приймають за таблицею Б.1, наприклад, для змішувача мийки .

Таким чином, потрібний напір на вводі водопроводу:

Порівняємо його з найменшим гарантованим напором в зовнішній мережі водопроводу (див. вихідні дані за завданням) , який теж вирахуваний від осі зовнішнього водопроводу В1. Так як  менше ніж , то вода не зможе надходити за рахунок напору в зовнішній мережі В1 на верхні поверхи будівлі. Отже, потрібен насос для підкачування води. Необхідний напір насоса:

З урахуванням знайдених величин  і  по каталогах і довідниках підбирають насос. Найбільш широко для будівель застосовують насоси консольні відцентрового типу. Для вибору насоса можна використовувати рис. 2, запозичений з книги П.П. Пальгунова і В.М. Ісаєва (1991 р.).

Таким чином, з деяким запасом обраний насос 1,5К-8/18. Його марка розшифровується так: 1,5 – потужність електродвигуна, кВт; К – насос консольного типу, тобто він з’єднується з електродвигуном консоллю; 8 – подача (продуктивність) насоса , м3/год.; 18 – напір насоса , м.

Рисунок 5.2 – Вибір марки насоса

Кількість насосів в насосній установці повинно бути не менше двох: один робочий і другий резервний. Ці вимоги викладено в ДБН В.2.5-74:2013, гл. 11.

Внутрішня каналізація

Системи та основні елементи внутрішньої каналізації

Внутрішня каналізація – це система трубопроводів та інженерного обладнання, що забезпечують організований прийом стічних вод у місцях їх утворення та транспортування забруднених стоків за межі будівлі у зовнішні мережі. За необхідності до системи внутрішньої каналізації можуть входити споруди місцевого підкачування або локального очищення стічних вод.

Системи внутрішньої каналізації можуть бути простими, тобто без спеціального обладнання, та зі спеціальним обладнанням (наприклад, місцеві установки підкачування або очищення стічних вод перед їх відведенням у зовнішні мережі).

Внутрішня каналізація складається з елементів, представлених на рис. 6.1.

Стічна рідина з приймачів стічних вод 1 (ванн, умивальників, мийок і унітазів), розташованих в санітарних вузлах квартир, по відвідних трубопроводах 2, поступає в каналізаційний стояк 3 (у будівлі їх декілька), який транспортує стічні води у випуск 4 (один або декілька), розташований в підвальному поверсі будівлі або технічному підпіллі, який у свою чергу транспортує стічну рідину в колодязь дворової або внутрішньоквартальної мережі 5 (рис. 6.1).

У систему входять пристрої для прочищення 6, 7 і вентиляція мережі 8 (рис. 6.1).

У житлових будівлях встановлюються різні модифікації приймачів стічних вод: ванни, умивальники, кухонні мийки, унітази, біде вітчизняного і зарубіжного виробництва.

Приймачі стічних вод збирають забруднену воду і відводять її в каналізаційну мережу. Гідравлічні затвори перешкоджають попаданню газів з каналізаційної мережі в приміщення. Поверхові відвідні труби з’єднують приймачі стічних вод зі стояками. Каналізаційні стояки можуть мати витяжну частину (вентильовані стояки) або бути без неї – не вентильовані. Горизонтальні ділянки об’єднують стояки з випусками.

Рисунок 6.1 – Будова внутрішньої каналізації житлової будівлі (основні елементи)
1 – прийом стічних вод; 2 – відвідні трубопроводи; 3 – каналізаційний стік; 4 – випуск; 5 – оглядовий колодязь; 6 – ревізії; 7 – прочищення; 8 – витяжна частина каналізаційного стояка; 9 – відвід

Внутрішня каналізація закінчується випуском, який підключається до колодязя, що розташований поза будівлею.

Дворові та квартальні мережі

На території житлових кварталів та підприємств проєктують систему каналізаційних трубопроводів, через яку стоки з внутрішньої каналізації відводяться до вуличних мереж. Залежно від розташування трубопроводів на території населеного пункту чи підприємства ця система називається дворовою, квартальною або заводською мережею.

Дворова мережа обслуговує одну або декілька будівель, квартальна – значно більшу групу будівель в межах кварталу, а заводська прокладається на території підприємства.

Дворові, квартальні та заводські мережі прокладають з керамічних, азбестоцементних, бетонних, залізобетонних та пластмасових труб. Металеві труби використовують лише за особливих умов (наприклад, просадні грунти). Трубопроводи каналізаційної мережі прокладають, як правило, паралельно будівлям, об’єднуючи всі випуски внутрішніх каналізаційних мереж цих будівель. Відстань від стіни будівлі приймається не менше 3,5 – 5,0 м, щоб при проведені земляних робіт не пошкодити основу фундаменту будівлі. Подальший відвід стічних вод здійснюється самопливом найкоротшим напрямком до контрольного колодязя, а потім до вуличного колектору зовнішньої каналізації населеного пункту.

Не слід прокладати мережі територією, де в подальшому передбачається забудова. Відстань між каналізаційними та іншими мережами приймають відповідно до нормативних документів на проєктування генеральних планів.

Діаметр і ухил труб дворової та квартальної каналізації визначають за розрахунком, але приймають діаметри труб не менше 150 мм для господарсько-побутової каналізації і не менше 200 мм – для дощової та загальноспливної. На ділянках між колодязями прокладають труби одного діаметру з постійним ухилом без переломів. Труби різних діаметрів з’єднують у колодязях «шелига в шелигу», тобто верх труб знаходиться на одному рівні. Початкова глибина закладання дворової мережі визначається глибиною випуску в колодязі.

Колодязі на мережах влаштовують у місцях приєднання випусків з будівель, приєднань бокових підключень, зміни діаметра і ухилу труб, повороту лінії в плані та при перепадах. Оглядові колодязі розташовують на прямих ділянках на відстані один від одного не більше 35 м за діаметру труб 150 мм і 40 – 50 м – за діаметру труб більше 150 мм. Для контролю за складом стічних вод, що скидаються в міську каналізацію, в кінці дворової каналізації на відстані 1,0 – 1,5 м від червоної лінії забудови влаштовують контрольний колодязь. Досить часто в ньому роблять перепад, оскільки заглиблення вуличного колектора, як правило, значно більше, ніж дворових мереж.

Дворова каналізація проєктується в межах границі каналізування будівлі – червоної лінії, і служить для транспортування стічних вод самопливом від каналізаційних випусків будівлі в контрольний колодязь, а потім в колодязь внутрішньоквартальної або вуличної міської каналізаційної мережі, (рис. 6.2).

Рисунок 6.2 – Схема внутрішньої каналізації: 1 – каналізаційний стояк; 2 – поверхові відвідні лінії; 3 – витяжна частина стояка; 4 – випуск; 5 – дворова мережа; 6 – контрольний колодязь (КК); 7 – вуличний колектор

На рис. 6.3 показаний приклад проєктування дворової каналізації.

Випуски з будівлі проєктуються у бік дворового фасаду (до під’їздів). Колодязі КК-1, КК-2 розташовані в місцях приєднання випусків каналізації, колодязь КК-3 – встановлений на повороті лінії мережі. Колодязь КК-4 є контрольним (рис. 6.3). На прямих і довгих ділянках оглядові колодязі розміщують на відстані один від одного: 35 м при ; 40 – 50 м при .

Колодязі дворової мережі виконують зі збірних залізобетонних елементів діаметром 1 м.

Рисунок 6.3 – Фрагмент генплану ділянки: 1 – двопід’їздна будівля; 2 – ввід водопроводу; 3 – дворова і вулична мережі каналізації К1; КК1, КК2 – колодязі на мережі в місці приєднання випусків з будівлі; КК3 – поворотний колодязь; КК4 – контрольний перепадний колодязь; КК5 – колодязь міської вуличної мережі

Мінімальна відстань від стіни будівлі до осі оглядового колодязя дворової мережі приймається 3 м в сухих грунтах і 5 м – в мокрих.

Дворова система каналізації проєктується, як правило, з керамічних, азбестоцементних розтрубних труб, а у вічномерзлих грунтах просадчиків – з чавунних труб. Труби різних діаметрів в колодязях дворової мережі каналізації з’єднуються способом «шелига в шелигу». Оскільки в міському колодязі вуличного колектора (КК-5) дворова каналізація приєднується до вуличної мережі (яка значно заглиблена в порівнянні з дворовою) вищезгаданим способом, щоб не заглиблювати дворову каналізацію, в контрольному колодязі (КК-4), розташованому за 1,5 – 2 м від червоної лінії з боку будівлі, запроєктований перепад. Перепади влаштовують по бетонному водозливу заввишки до 0,3 м у вигляді відкритого лотка (відкритий перепад) при більшій висоті у вигляді закритого стояка з відведеннями того ж діаметру, що і у підходящому трубопроводі. Труби між колодязями повинні мати один загальний ухил (без перегинів) і бути одного діаметру.

Ухил дворової мережі при діаметрі труб 150 мм рекомендується приймати в межах 0,0008 – 0,0015 у бік вуличного колектора. Він повинен забезпечувати рух розрахункової витрати стічних вод зі швидкістю не менш самоочисної () при відповідному розрахунковому наповненні () для прийнятого діаметру труб.

Відмітки лотків труб визначають для можливості складання профілю каналізаційної мережі.

Спочатку вибирають розрахунковий напрям мережі від диктуючого колодязя до контрольного, а потім до міського колодязя вуличної мережі. Як диктуючий колодязь може бути прийнятий колодязь, до якого приєднується випуск з будівлі з мінімальною глибиною заставляння і найбільш віддалений від колодязя міської мережі. Для запроєктованого варіанту дворової мережі (рис. 6.3) як диктуючий вибраний колодязь КК-1, до якого приєднується випуск 1 з будівлі.

Традиційна методика визначення лотків труб досить проста. Для складання профілю каналізаційної мережі визначають відмітки лотків труб в колодязях. При цьому необхідно знати діаметр мережі, її ухил, відстань між колодязями, рельєф місцевості.

Щоб визначити відмітку лотка труби в будь-якому колодязі каналізаційної мережі, необхідно від відмітки лотка труби в попередньому колодязі відняти добуток довжини ділянки –  на його ухил – . При визначенні відміток лотків труб слід враховувати прийнятий спосіб з’єднання труб в колодязях.

Приймачі стічних вод

Вид приймачів стічних вод приведений на рис. 6.4. Всі приймачі повинні бути обладнані гідравлічними затворами (сифонами), окрім тих, в конструкціях яких вже є гідрозасув, наприклад, унітази. Гідравлічний затвор є зігнутим каналом або трубою, заповненою водою шаром заввишки 60 мм, надійно закриваючи вихід газів після скидання стоків в каналізаційну мережу. Найбільше поширення набули гідрозасуви представлені на рис. 6.5. Сифони виготовляють з чавуну, кераміки, пластмас.

Рисунок 6.4 – Приймачі стічних вод: 1 – змивний бачок; 2 – підвід водопроводу; 3 – стояк; 4 – випуск; 5 – сифон; 6 –напільний сифон; 7 – переливи; а – унітаз; б – гігієнічний душ-біде; в – умивальники; г – ванна; д, е – мийки

Монтажне положення елементів системи каналізації та її устаткування залежить від їх типу і способу прокладки. Один з можливих варіантів монтажного положення відвідних труб приведений на рис. 6.6.

Відвідні труби від приладів можуть бути прокладені по підлозі відкрито або приховано в борознах, панелях і монтажних коридорах. Всі відвідні труби прокладаються по найкоротшій відстані до стояка. Від ванн, мийок і умивальників відвідні труби прокладаються діаметром  з ухилом 0,035 до стояка, для забезпечення самопливного режиму руху стічних вод. Від унітазу відвідна труба проєктується  з ухилом 0,02. Найбільший ухил трубопроводу не повинен перевищувати 0,15. Двобічне приєднання відвідних труб від ванн до одного стояка на одній відмітці допускається тільки із застосуванням косих хрестовин (рис. 6.7, а).

Рисунок 6.5 – Гідрозасуви: а, б – U-образні; в – темно-зелений; г – напільний для ванн з приєднанням переливної труби; 1 – болт; 2 – кришка; 3 – трійник; 4 – накидна гайка; 5 – переливна труба; 6 – водопереливні грати; 7 – випуск

Рисунок 6.6 – Монтажне положення труб

Розміщують приймачі стічних вод по поверхах будівлі один над одним в цілях зменшення кількості стояків. До стояків відвідні труби можуть приєднуватися і за допомогою косих трійників (рис. 6.7, д). Для приєднання унітазу безпосередньо до стояка використовуються відводи-хрести (рис. 6.7, ж). Двоплощінна хрестовина на стояках (рис. 6.7, з) використовується для приєднання відвідних ліній 50 і 100 мм, розташованих в різних площинах.

Рисунок 6.7 – Основні сполучні частини каналізаційних труб (загальний вигляд): а – коса хрестовина; б – пряма хрестовина; в – коліно; г – відвід 135º; д – косий трійник; е – відступ; ж – відвід-хрест; з – двоплощинна хрестовина

Конструктивно діаметр каналізаційних стояків приймається однаковим по всій висоті та рівним найбільшому діаметру приєднуваних відвідних труб. Стояки розміщують або відкрито біля стін і перегородок (ближче до кута), або приховано в монтажних шахтах кабін. План санітарного вузла і розрізи з трубопроводами каналізації приведені на рис. 6.8.

При тупиковій схемі та наявності не експлуатованого підвалу випуски можуть бути прокладені по підлозі підвалу на стовпчиках або підставках із забезпеченням плавних приєднань до стояків (двома відводами по 135°), рис. 6.9. Конструктивно діаметр випуску можна прийняти по більшому діаметру приєднуваних стояків. У двопід’їзних будівлях зазвичай проєктується два випуски. При улаштуванні одного випуску з будівлі, до якої приєднуються всі стояки, його діаметр обов’язково приймається за розрахунком.

Для систем каналізації з урахуванням вимог міцності, корозійної стійкості та економії матеріалів, що витрачаються, застосовують при самопливному режимі чавунні, азбестоцементні, бетонні, залізобетонні, пластмасові та скляні труби.

Але в житлових будівлях найчастіше застосовуються чавунні і пластмасові труби з полівінілхлориду (ПВХ) і з поліетилену високої щільності (ПВП). Пластмасові труби з’єднуються на зварці, за допомогою клею на сильних розчинниках і за допомогою розтрубного з’єднання з гумовим ущільненням у вигляді кільця. Номенклатура фасонних частин для пластмасових труб аналогічна номенклатурі вже розглянутих чавунних сполучних частин. Чавунні розтрубні труби монтують так, щоб розтруби були обернені в протилежному напрямку руху стічних вод в сторону. Випуск пропускається через стіну підвалу, як це показано на рис. 6.9.

Мінімальна глибина заставляння випуску може бути визначена:  (до низу труби). Але при цьому від верху труби до поверхні землі повинна дотримуватися відстань не менше 0,7 м, виходячи з необхідності оберігання труб від механічних пошкоджень.

Для прочищення внутрішньої каналізаційної мережі застосовують ревізії та прочищення.

Рисунок 6.8 – План санітарного вузла і розрізи з трубопроводами каналізації

Рисунок 6.9 – Монтаж випуску і каналізаційного стояка: 1 – стояк; 2 – ревізія; 3 – кріплення сталевим гачком під розтруб; 4 – відвід з кутом 135°; 5 – пробка прочищення; 6 – забивання із смоляного каната; 7 – цементний розчин

Стояки прочищають за допомогою ревізій, які розташовуються на стояках на висоті 1 м від підлоги до центру ревізії і встановлюють на першому та останньому поверхах, а також одна ревізія на кожні три поверхи (рис. 6.10).

Рисунок 6.10 – Ревізії і прочищення: а, б – ревізія; в – прочищення; 1 – гумова прокладка; 2 – кришка; 3 – болти; 4 – заглушка; 5 – відвід

Трубопроводи внутрішньої каналізації прочищають за допомогою прочищень. Прочищення встановлюються:

– на початку ділянок (по руху стоків) відвідних труб при числі з’єднуючихся приладів 3 і більше;

– на поворотах мережі;

– на прямолінійних ділянках мережі залежно від діаметру труб: при , при .

Внутрішня система каналізації, як і зовнішня, працює в самопливному режимі з неповним наповненням труб. Наповнення для діаметру труб 50 – 100 мм слід приймати , а для  не більше 0,6.

Швидкість руху стічних вод по трубах внутрішньої каналізації повинна бути прийнята не менш «самоочищающої» швидкості (для труб  включно) – .

При русі стічних вод в трубах скупчуються гази. Для їх видалення передбачається вентиляція каналізаційних стояків, яка здійснюється виведенням каналізаційного стояка вище за покрівлю будівлі:

– при плоскій – 0,3 м;

– при скатній – 0,5 м;

– при експлуатованій – 3 м.

Діаметр витяжної частини каналізаційного стояка дорівнює діаметру його стічної частини.

Допускається об’єднання зверху витяжних частин каналізаційних стояків однієї секції будівлі, але не більше.

Покрівлі, що виводяться вище витяжної частини каналізаційних стояків слід розміщувати від відкриваючихся вікон і балконів на відстані не менше 4 м (по горизонталі).

Довжина випуску з будівлі вважається від прочищення або найближчого стояка до осі оглядового колодязя і залежить від діаметру випуску:

трубопроводу, мм........................50 100 150 і більш

довжина випуску, м..........................8 12 15

При необхідності проєктування більшої довжини випуску вбудовується додатковий оглядовий колодязь. Водостоки призначені для відведення дощових і талих вод з дахів будівель. Вони діляться на зовнішні і внутрішні. У сучасних будівлях влаштовуються внутрішні водостоки, що відводять воду по трубопроводах, розташованих усередині будівлі. Вони надійні і прості в експлуатації. Система внутрішніх водостоків складається з водозбірних воронок, які з’єднуються зі стояками безпосередньо або за допомогою відвідних (підвісних або підпільних) трубопроводів, випусків, пристроїв для прочищення і огляду мережі (прочищення, ревізії, оглядові колодязі).

Водостічні воронки розміщують на покрівлі будівлі. На плоских не експлуатованих покрівлях житлових будівель встановлюють одну воронку на кожну секцію, розміщуючи їх по внутрішній подовжній осі будівлі.

Стояки вмонтовують зі сталевих, азбестоцементних і пластмасових труб в опалювальних приміщеннях у стіни, перегородки або колони, відкрито або в борознах стін, в коробах і шахтах.

Для прочищення водостічної мережі також застосовують ревізії і прочищення, конструкції яких аналогічні вживаним у внутрішній каналізаційній мережі. На водостічному стояку повинна передбачатися установка ревізії (1 м від підлоги) і над відступом (якщо такий є). Для прочищення підпільної мережі передбачають прочищення при зміні напряму мережі, на прямих ділянках на відстані не більше 30 м один від одного. Ревізії встановлюються в ревізійних колодязях.

Випуски відводять воду від стояка або об’єднуючої водостічної мережі на вимощення біля будівлі або в зовнішні мережі дощової каналізації (закритий випуск), рис. 6.11. При проєктуванні відкритого водостоку в районах з низькими зимовими температурами на випуску слід передбачати установку гідрозасуву.

Рисунок 6.11 – Схема випусків внутрішнього водостоку будівлі: а – в зливову каналізацію; б – те ж, на вимощення (при розрахунковій температурі повітря до – 5ºС); 1 – водоприймальна воронка; 2 – водостічний стояк; 3 – бетонний упор; 4 – теплоізоляція; 5 – цементна штукатурка

Розрахунок мереж внутрішньої каналізації

Розрахунок мереж внутрішньої каналізації зводиться до визначення діаметрів трубопроводів, ухилів труб та перевірки пропускної здатності труб. Правильно запроєктована мережа забезпечує нормальний водовідвід розрахункових витрат стічних вод.

Максимальні секундні витрати стічних вод , л/с, на ділянках каналізаційних мереж у будівлях і спорудах слід визначати:

– при загальних витратах холодної та гарячої води на відповідній ділянці водопровідної мережі  за формулою:

| , | (6.1) |
| --- | --- |

де  – найбільші секундні витрати стічних вод від санітарних приладів (таблиця Б.1).

Для санітарних приладів, що зустрічаються найчастіше, значення величини  такі: для умивальників – 0,15 л/с, для мийок – 0,6 л/с, для ванн – 0,8 – 1,1 л/с, для унітазів зі зливним бачком (краном) – 1,6 (1,1) л/с.

Пропускну здатність горизонтальних ділянок каналізаційних трубопроводів рекомендується визначати за таблицями для гідравлічного розрахунку каналізаційних мереж. Швидкість руху стічних вод у трубопроводах діаметром 150 мм приймають не менше 0,7 м/с. Наповнення  для трубопроводів  50 – 100 мм рекомендується приймати 0,3 – 0,5. Ухили трубопроводів приймають, такими, щоб забезпечити швидкість руху води і наповнення труб у вказаних межах. При цьому ухил труб не може бути меншим ніж  більшим 0,15 (за виключенням коротких – до 1,5 м – труб). При дуже малих ухилах зростає небезпека засмічення труб, а при великих – механічне руйнування труб за рахунок стирання внутрішньої поверхні.

При розрахунку мереж має бути виконана умова:

| , | (6.2) |
| --- | --- |

де  – для трубопроводів із пластмаси та скла, а  – для трубопроводів з інших матеріалів.

В тих випадках, коли виконати умову 6.2 неможливо через недостатню величину витрат стічних вод, ділянки мережі вважаються безрозрахунковими; їх слід прокладати з ухилом 0,03 при діаметрах труб 40 – 50 мм і 0,02 – при діаметрі труб 85 – 100 мм.

В житлових будівлях, де використовують стандартні приймачі стічних вод, поверхові відвідні трубопроводи приймають без розрахунку. Відвідні лінії від унітазів приймають діаметром 85 або 100 мм, а від решти санітарних приладів – 40 або 50 мм. Якщо не виконується умова, ухили приймають такими, як і для безрозрахункових ділянок.

Діаметри вентильованих каналізаційних стояків визначають за табл. 6.1 залежно від величини розрахункових витрат стічних вод і найбільшого діаметру поверхового відвідного трубопроводу. По всій висоті каналізаційні стояки приймають однакового діаметра, враховуючи, що діаметр стояка не може бути меншим, ніж найбільший діаметр поверхових відвідних труб, що приєднуються до цього стояка. Якщо у будівлі є невентильовані стояки, конструктивні розміри таких стояків та їх пропускну здатність слід визначати за табл. 6.2.

Таблиця 6.1

Характеристика пропускної здатності вентильованих каналізаційних стояків

| Діаметр поверхових відводів, мм | Кут приєднання поверхових відводів до стояка, град. | Максимальна пропускна здатність вентильованого каналізаційного стояка, л/с, при його діаметрі, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 85 | 100 | 150 |
| 50 | 90 60 45 | 0,8 1,2 1,4 | 2,8 4,3 4,9 | 4,3 6,4 7,4 | 11,4 17,0 19,6 |
| 85 | 90 60 45 | — — — | 2,1 3,2 3,6 | — — — | — — — |
| 100 | 90 60 45 | — — — | — — — | 3,2 4,9 5,5 | 8,5 12,8 14,5 |

Таблиця 6.2

Характеристика пропускної здатності не вентильованих каналізаційних стояків

| Робоча висота стояка, м | Максимальна пропускна здатність не вентильованого каналізаційного стояка, л/с, при його діаметрі, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 85 | 100 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 і більше | 1,6 1,0 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 5,3 3,1 2,0 1,4 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 6,3 3,7 2,4 1,8 1,4 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 |

Гідравлічний розрахунок каналізаційних стояків, горизонтальних ділянок та випусків доцільно проводити в табличній формі (табл. 6.3 і 6.4).

Таблиця 6.3

Розрахунок каналізаційних стояків

| № стояків | Розрахункові витрати, л/с |  |  | Діаметр поверхових відвідних труб, мм | Кут підключення до стояка | Діаметр стояка, мм | Пропускна здатність стояка, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблиця 6.4

Гідравлічний розрахунок каналізаційних випусків

| № ділянки | Довжина, м | Витрати стояків, , л/с | Діаметр, мм |  | Ухил, | Швидкість, , м/с | Перевірка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приклад виконання кОНТРОЛЬНої роботи з водопостачання та каналізації житлових будівель

У контрольній роботі студенти повинні запроєктувати системи холодного водопостачання та каналізації житлової або громадської будівлі за індивідуальним завданням на проєктування, яке видає керівник проєкту.

На першому етапі роботи студенти уважно вивчають і аналізують вихідні дані, підбирають літературу. Починати проєктування слід після засвоєння відповідних розділів курсу, що вивчається, та ДБН В.2.5-64:2012.

Робота має пояснювальну записку і однин аркуш креслення формату А1 або альбом креслень аркушів формату А3. Кожен формат креслення повинен мати рамку, що забезпечує поля: з лівої сторони 20 мм, справа, зверху і знизу по 5 мм. В правому нижньому куті розташовують основний напис (кутовий штамп). Специфікація виконується на окремих листах. Однак у навчальних проєктах допускається виконувати специфікацію над основним штампом. Всі креслення виконуються олівцем з дотриманням масштабів та умовних позначень згідно з діючим ДСТУ і вимогами Єдиної системи кошторисно-конструкторської документації (ЄСКД).

Розрахунково-пояснювальна записка виконується одночасно з графічним матеріалом. Вона має бути написана чорнилами, пастою або надрукованою на одній або двох сторонах аркуша формату А4. На кожному аркуші залишають поля: для зшивання 20 мм, а з решти сторін по 5 мм. На обкладинці записки вказують назву навчального закладу і кафедри, тему проєкту, факультет, курс і групу, прізвище та ініціали виконавця, посаду, прізвище та ініціали керівника курсового проєктування. За обкладинкою слідує зміст, вступ, завдання на проєктування, основна частина записки. В кінці записки наводиться список літератури, на яку були зроблені посилання в тексті записки.

В розрахунково-пояснювальній записці наводиться обґрунтування прийнятих рішень та всі потрібні розрахунки з відповідними поясненнями і посиланнями на літературні джерела. Таблиці та схеми повинні мати номери і назви. Розрахункові формули наводяться з роз’ясненням позначень і вказівкою розмірностей всіх параметрів, які входять в формулу. Числові значення величин підставляють у формулу в тій же послідовності, в якій написані позначення символами. Скорочення чисел та проміжні розрахунки не допускаються, записується лише кінцевий результат з обов’язковим позначенням розмірності отриманої величини.

Проєктування внутрішніх водопровідних мереж у контрольній роботі слід починати від водорозбірних приладів (попередньо вибравши систему і схему внутрішнього водопроводу). На плані поверху позначають місця прокладання стояків і підводів до приладів. Стояки, які запроєктовані на плані типового поверху, переносять на план підвалу і проєктують магістральну мережу водопроводу, яка з’єднує всі стояки і водомірний вузол. Загальні рекомендації щодо трасування внутрішніх водопровідних мереж наведені у відповідних розділах методичних вказівок.

Після трасування мереж будується аксонометрична схема внутрішнього водопроводу, яка викреслюється в масштабі планів поверху, і на ній позначаються всі трубопроводи, прилади, запірна і регулююча арматура, водорозбірні крани. Ці елементи показують умовними позначеннями.

Проєктування мереж внутрішньої каналізації в контрольній роботі здійснюють у тій же послідовності, що і при проєктуванні внутрішнього водопроводу. В контрольній роботі аксонометричну схему каналізації рекомендується виконувати по одному з випусків. При цьому дотримуються всіх правил побудови аксонометрії (як і для водопроводу) і вказують фасонні частини, гідравлічні затвори, ревізії та решту мереж відповідними умовними позначеннями.

На аксонометрії каналізації на відвідних трубах обов’язково показують відстань між приладами, діаметр і ухил, а також відмітку лотка відвідної труби.

Приклад контрольної роботи

Завдання на проєктування: запроєктувати холодний водопровід та каналізацію будівлі за такими вихідними даними:

1) призначення будівлі – житлова будівля;

2) генплан ділянки будівництва з інженерними мережами – варіант № ;

3) план поверху типової секції з санітарно-технічними приладами – варіант № ;

4) відстань від червоної лінії до будівлі  ;

5) відстань від будівлі до міської каналізаційної мережі  ;

6) кількість секцій – 2;

7) висота поверху – 2,8 м;

8) висота підвалу – 2,8 м;

9) наявність централізованого гарячого водопостачання (водонагрівачі в квартирах відсутні);

10) кількість поверхів – 5;

11) кількість жителів – 180 чоловік;

12) абсолютні відмітки: підлоги першого поверху – 87,000 (± 0,000), верха труби вуличного трубопроводу – 84,400, лотка вуличної каналізаційної мережі, до якого дозволено підключення дворової мережі – 83,100;

13) відмітка поверхні землі –

14) глибина промерзання грунту –

15) гарантований напір у водопровідній мережі – 40 м.

Система холодного водопостачання будівлі

Для подачі води на господарсько-питні потреби проєктуємо в житловій 5-ти поверховій будівлі роздільні системи гарячого і холодного господарсько-питного водопроводу. Для поливу зелених насаджень і тротуарів навколо будівлі передбачаємо поливальні крани, які проєктуємо в нішах зовнішніх стін і підключаємо до магістральних ліній внутрішнього холодного водопроводу.

Водопровідна мережа будівлі – тупикова, з нижнім розведенням. Магістральні лінії проєктуємо у підвалі на висоті 0,4 м від стелі. Магістралі теплоізолюються матами з мінеральної вати для запобігання утворення конденсату на поверхні труб. Прокладання стояків і підведень до приладів – відкрите.

Водопровідна мережа будівлі проєктується зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб ДСТУ 8936:2019. Для водорозбіру передбачено змішувачі, оскільки в будівлі запроєктована система гарячого водопостачання. Для управління потоком води на мережі водопроводу проєктуємо встановлення запірно-регулювальних вентилів: у водомірних вузлах; на відгалуженнях від магістралі до стояків, до поливальних кранів; на вводі в кожну квартиру; перед зливними баками. Проєктуємо один ввід водопроводу. Трасу вводу наносимо на генплан ділянки. Оскільки ввід перетинає каналізацію і знаходиться нижче (встановлено при подальших розрахунках), проєктуємо ввід з чавунних труб ГОСТ 9583-75 і в місцях перетину з каналізацією ввід зашпаровуємо у футляр.

Для обліку витрат води проєктуємо водолічильники: загальний – у підвалі на вводі в житлову будівлю; поквартирні – на підводах в кожну квартиру.

Розрахунок внутрішніх водопровідних мереж

Розрахунок виконано по ДБН В.2.5-64:2012. Розрахункові секундні втрати води визначити за формулами 5.1 та 5.3 даних вказівок при: ;  (додаток А ДБН або таблиця 5.2 методичних вказівок).

Імовірність одночасної дії санітарних приладів у будівлі:

де  – число однотипних водорозбірних приладів, приймаємо в даному прикладі 120.

Добуток .

Згідно додатка В визначаємо .

Витрати холодної води на вводі:

Годинні витрати води:

де  (додаток А ДБН або таблиця 5.2 методичних вказівок).

Імовірність одночасного використання санітарно-технічних приладів для системи в цілому визначається за формулою:

;

;

.

Середньодобові витрати холодної води в будівлі:

де , (додаток А ДБН).

Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі проводимо в табличній формі (табл. 5.3). За витратами води на кожній ділянці розрахункового напрямку по таблицях для гідравлічного розрахунку обирається діаметр труб, швидкість руху води в трубах і питомі витрати напору на тертя. При цьому рекомендована швидкість руху води в трубах – 0,9 – 1,2 м/с, максимальна – 3 м/с. Результати розрахунку наведена в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі

| Розрахункова ділянка | Імовірність дії, Р | Кількість приладів, N |  |  | Розрахункові витрати води | Діаметр труби, мм | Швидкість руху, м/с | Довжина ділянки, м | Втрати напору, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На ділянці |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 0,012 | 2 | 0,024 | 0,224 | 0,22 | 15 | 1,3 | 1,1 | 440 | 0,48 |
| 23 | 0,012 | 3 | 0,036 | 0,249 | 0,25 | 15 | 1,47 | 0,5 | 560,4 | 2,8 |
| 34 | 0,012 | 4 | 0,048 | 0,27 | 0,27 | 15 | 1,59 | 5,2 | 660 | 3,43 |
| 45 | 0,012 | 8 | 0,096 | 0,338 | 0,34 | 15 | 2 | 3 | 1038 | 3,11 |
| 56 | 0,012 | 12 | 0,144 | 0,393 | 0,39 | 20 | 1,22 | 3 | 253 | 0,76 |
| 67 | 0,012 | 16 | 0,192 | 0,441 | 0,44 | 20 | 1,37 | 3 | 322 | 0,97 |
| 78 | 0,012 | 20 | 0,24 | 0,485 | 0,48 | 20 | 1,53 | 7,4 | 381 | 2,82 |
| 89 | 0,012 | 40 | 0,48 | 0,652 | 0,65 | 25 | 1,21 | 0,6 | 180,7 | 0,11 |
| 910 | 0,012 | 55 | 0,66 | 0,779 | 0,78 | 25 | 1,46 | 0,3 | 260 | 0,08 |
| 1011 | 0,012 | 60 | 0,72 | 0,815 | 0,82 | 25 | 1,54 | 5,9 | 287 | 1,69 |
| 1112 | 0,012 | 120 | 1,44 | 1,186 | 1,19 | 32 | 1,24 | 5,4 | 130 | 0,7 |
| Ввід | 0,012 | 120 | 1,44 | 1,186 | 1,19 | 65 | 0,69 | 42 | 18,4 | 0,77 |

Розрахунок водолічильників

Водолічильники підбираємо таким чином, щоб їх номінальні витрати  відповідали 4% середніх витрат в добу максимального водоспоживання, які дорівнюють:

–для будівлі в цілому ;

– для окремої квартири

За додатком Д вибираємо водолічильники: для загального водомірного вузла – ВК-32, гідравлічна характеристика водолічильника ; для квартири – ВК-15, гідравлічна характеристика водолічильника .

Втрати напору у водолічильниках:

загальному ;

квартирному , де 0,27 – розрахункові витрати води на окрему квартиру (табл. 7.1, ділянка 3-4).

Визначення потрібного напору

де ;

(табл. 5.1 методичних вказівок).

Гарантований напір більше потрібного на 0,38 м (40 – 39,62), що забезпечує подачу води до всіх водорозбірних приладів за нормальних умов.

Система каналізації

В будівлі проєктуємо господарсько-побутовому каналізацію для відводу забруднених стічних вод від мийок, ванн, умивальників і унітазів, що встановлені в кожній квартирі. Система каналізації, що проєктується, складається з внутрішньої та дворової мережі санітарно-технічних приладів.

Дворову мережу проєктуємо з чавунних труб (ДСТУ Б В.2.5-25:2005), оскільки вона розташована вище водопроводу і перегинає його в двох місцях. Дворову мережу під’єднуємо до вуличної мережі в каналізаційному колодязі № 4. Перед червоною лінією забудови проєктуємо контрольний колодязь № 3.

Внутрішня каналізаційна мережа запроєктована з чавунних каналізаційних труб і фасонних частин (ДСТУ Б В.2.5-25:2005). В будівлі прийнято 8 каналізаційних стояків. На стояках на висоті 1 м від підлоги встановлені ревізії на першому, останньому і через два поверхи. На випусках та відвідних трубопроводах, де можливі засмічення, встановлені прочистки. Витяжна частина стояка відведена вище даху на 0,3 – 0,5 м.

Розрахунок внутрішньої каналізації

Система каналізації розрахована за методикою, що наведена в ДБН В.2.5-64:2012.

Секундні витрати води в будівлі:

де (додаток А ДБН).

;

;

.

Розрахункові секундні втрати стічних вод від будівлі в цілому:

де  – витрати стоків приладом з найбільшим водовідводом – унітазом,  (таблиця Б.1).

Годинні і добові витрати в системі каналізації рівні витратам в системі водопостачання:

;

;

;

;

Діаметри і ухили відвідних труб від санітарних приладів в житловій будівлі приймаються без розрахунку. Діаметр відвідних труб від унітазів приймаємо 100 мм, від решти приладів – 50 мм. Проєктуємо ухил відвідних труб в сторону стояка (для  ;  ).

Діаметри каналізаційних стояків визначаємо за п. 20 ДБН В.2.5-64:2012 залежно від величини розрахункових витрат стічних вод і найбільшого діаметру відвідного трубопроводу. Каналізаційні стояки приймають однакового діаметра по всій висоті. Розрахункові витрати біля основи стояка вираховують за формулою 6.1 при кількості приладів, що приєднані до цього стояка. Розрахунки каналізаційних стояків виконуємо у вигляді таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 – Розрахунок каналізаційних стояків

| № стояків | Розрахункові витрати, л/с |  |  | Діаметр поверхових відвідних труб, мм | Кут підключення до стояків | Діаметр стояка, мм | Пропускна здатність стояка, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ст. 1–1 | 0,96 | 1,6 | 2,56 | 100 | 90 | 100 | 3,2 |
| Ст. 1–2 | 0,53 | 0,6 | 1,13 | 50 | 60 | 50 | 1,2 |
| Ст. 1–6 | 0,84 | 1,6 | 2,44 | 100 | 90 | 100 | 3,2 |

Розрахункові витрати води  для стояків:

ст. К1-1	, ,

, .

ст. К1-2	, ,

, .

ст. К1-6	, ,

, .

Розрахунок стояків аналогічний:

стКІ-4, стКІ-5, стКІ-8 – стояку стКІ-3;

стКІ-3 – стояку стК1-2;

стКІ-6 – стояку стКІ-7.

Розрахунок каналізаційного випуску К1-1 проведено від найвіддаленішого стояка стК1-5 до каналізаційного колодязя дворової мережі. Результати розрахунку випуску К1-1 та дворової каналізаційної мережі наведені в таблиці 7.3.

Таблиця 7.3 – Гідравлічний розрахунок каналізаційних випусків і дворової мережі

| № ділянки | Довжина, м | Витрати стоків, , л/с | Діаметр, мм |  | Ухил, | Швидкість, , м/с | Перевірка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1–2 | 3,6 | 2,56 | 100 | 0,36 | 0,035 | 1,00 | 0,60 |  |
| 2–3 | 3,2 | 2,86 | 100 | 0,40 | 0,03 | 0,96 | 0,60 |  |
| 3–4 | 0,7 | 2,95 | 100 | 0,41 | 0,03 | 0,97 | 0,62 |  |
| 4–5 | 0,2 | 3,3 | 100 | 0,43 | 0,03 | 1,00 | 0,67 |  |
| 5-КК1 | 5,2 | 3,3 | 100 | 0,43 | 0,02 | 0,86 | 0,60 |  |
| КК1–КК2 | 15,0 | 3,3 | 150 | 0,29 | 0,015 | 0,76 | — |  |
| КК2–КК3 | 11,0 | 4,15 | 150 | 0,33 | 0,015 | 0,81 | — |  |
| КК3–КК4 | 16,0 | 4,15 | 150 | 0,33 | 0,015 | 0,81 | — |  |

- ДОДАТКИ

- ДОДАТОК А. Гідравлічні розрахунки

Таблиця А.1

Гідравлічний розрахунок труб внутрішньої водопровідної мережі

| Витрати, л/с | Швидкість, м/с, гідравлічний ухил (мм/п.м) при умовному діаметрі труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 70 |  | 80 |  | 65 |  |
| 0,2 | 1,18 | 360,5 | 0,62 | 73,5 | 0,37 | 20,9 | 0,21 | 5,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 | 1,77 | 807 | 0,94 | 154,2 | 0,56 | 43,4 | 0,31 | 10,5 | 0,24 | 5,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 2,36 | 1435 | 1,25 | 265,6 | 0,75 | 73,5 | 0,42 | 17,5 | 0,32 | 8,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 2,95 | 2242 | 1,56 | 414,9 | 0,93 | 110,9 | 0,52 | 26,2 | 0,4 | 13,4 | 0,24 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  | 1,87 | 597,5 | 1,12 | 155,8 | 0,63 | 36,5 | 0,48 | 18,4 | 0,28 | 5,18 |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  | 2,18 | 813,3 | 1,31 | 209,6 | 0,73 | 48,4 | 0,56 | 24,6 | 0,33 | 6,81 | 0,2 | 2,07 |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  | 2,5 | 1062 | 1,5 | 273,8 | 0,84 | 61,9 | 0,64 | 31,3 | 0,38 | 8,64 | 0,23 | 2,62 |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  | 2,31 | 1344 | 1,68 | 346,5 | 0,94 | 77,7 | 0,72 | 38,9 | 0,42 | 10,7 | 0,26 | 3,23 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1,87 | 427,8 | 1,05 | 93,6 | 0,8 | 47,2 | 0,47 | 12,9 | 0,29 | 3,89 | 0,2 | 1,64 | 0,29 | 3,86 |
| 1,2 |  |  |  |  | 2,24 | 616 | 1,25 | 132 | 0,95 | 66,1 | 0,57 | 18 | 0,35 | 5,38 | 0,24 | 2,26 | 0,34 | 5,34 |
| 1,4 |  |  |  |  | 2,62 | 838,5 | 1,46 | 179,7 | 1,11 | 88,2 | 0,66 | 23,8 | 0,4 | 7,09 | 0,28 | 2,97 | 0,40 | 7,04 |
| 1,6 |  |  |  |  | 2,99 | 1095 | 1,67 | 234,7 | 1,27 | 113,7 | 0,75 | 30,4 | 0,46 | 9,01 | 0,32 | 3,77 | 0,46 | 8,95 |
| 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,88 | 297,1 | 1,43 | 143,9 | 0,85 | 37,8 | 0,52 | 11,2 | 0,36 | 4,65 | ,52 | 11,1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 2,09 | 366,8 | 1,59 | 177,7 | 0,94 | 45,9 | 0,58 | 13,5 | 0,4 | 5,61 | 0,57 | 13,4 |
| 2,6 |  |  |  |  |  |  | 2,72 | 619,9 | 2,07 | 300,2 | 1,22 | 74,9 | 0,75 | 21,8 | 0,52 | 9,01 | 0,75 | 21,7 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 399,7 | 1,41 | 99,7 | 0,86 | 28,4 | 0,6 | 11,7 | 0,86 | 28,2 |
| 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,86 | 575,6 | 1,7 | 143,6 | 1,04 | 39,9 | 0,73 | 16,3 | 1,03 | 39,6 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,88 | 177,6 | 1,15 | 48,5 | 0,81 | 19,8 | 1,15 | 48,2 |
| 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 | 234,4 | 1,32 | 63,7 | 0,93 | 25,6 | 0,32 | 63,1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 | 277 | 1,44 | 75,2 | 1,01 | 29,9 | 1,44 | 74,6 |
| 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 | 347,4 | 1,61 | 94,3 | 1,13 | 37 | 1,61 | 93,6 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 | 398,8 | 1,73 | 108,3 | 1,21 | 42 | 1,72 | 107,4 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02 | 147,4 | 1,41 | 57,2 | 2,01 | 146,2 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 192,6 | 1,61 | 74,7 | 2,3 | 191 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 | 234,7 | 1,81 | 94,5 | 2,58 | 241,7 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 | 300,9 | 2,01 | 116,7 | 2,87 | 298,4 |

Примітка: при  значення  і  наведені для сталевих труб, при  – для чавунних труб.

Таблиця А.2

Гідравлічний розрахунок труб внутрішньої водопровідної мережі з пластмасових труб PVC

| Витрати, л/с | Швидкість, м/с, гідравлічний ухил (мм/п.м) при умовному діаметрі труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16×1,2 |  | 20×1,5 |  | 25×1,9 |  | 32×2,4 |  | 40×3,0 |  | 50×3,7 |  | 63×4,7 |  | 75×5,6 |  |
| 0,2 | 1,38 | 200,9 | 0,88 | 69,2 | 0,57 | 24,2 | 0,34 | 7,4 | 0,22 | 2,6 | 0,14 | 0,9 |  |  |  |  |
| 0,3 | 2,07 | 412,1 | 1,32 | 141,2 | 0,85 | 49,2 | 0,52 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 2,76 | 689 | 1,76 | 235,2 | 1,13 | 81,6 | 0,69 | 24,8 | 0,44 | 8,6 | 0,28 | 2,9 |  |  |  |  |
| 0,5 | 3,45 | 1029 | 2,21 | 350,1 | 1,42 | 121,2 | 0,86 | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  | 2,65 | 485,4 | 1,7 | 167,6 | 1,03 | 50,7 | 0,66 | 17,5 | 0,42 | 6,0 |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  | 3,09 | 640,4 | 1,99 | 220,6 | 1,21 | 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  | 3,53 | 814,9 | 2,27 | 280,9 | 1,38 | 84,5 | 0,88 | 29 | 0,56 | 9,9 |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  | 2,55 | 346,2 | 1,55 | 104,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2,84 | 418,5 | 1,72 | 125,8 | 1,1 | 43,1 | 0,7 | 14,7 | 0,44 | 4,9 | 0,31 | 2,1 |
| 1,2 |  |  |  |  | 2,98 | 456,9 | 1,81 | 137,3 | 1,32 | 59,6 | 0,84 | 20,2 | 0,34 | 2,6 |  |  |
| 1,4 |  |  |  |  |  |  | 2,07 | 174,4 | 1,54 | 78,5 | 0,98 | 26,6 | 0,45 | 4,1 |  |  |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  | 2,41 | 230 | 1,76 | 99,7 | 1,12 | 33,7 | 0,49 | 5,0 |  |  |
| 1,8 |  |  |  |  |  |  | 2,76 | 292,6 | 1,98 | 123,2 | 1,26 | 41,6 | 0,56 | 6,1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 3,45 | 438,2 | 2,21 | 148,8 | 1,4 | 50,2 | 0,63 | 7,2 | 0,63 | 7,2 |
| 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 239 | 1,83 | 80,4 | 0,81 | 11,6 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,31 | 309,8 | 2,11 | 104,1 | 0,94 | 14,9 | 0,94 | 14,9 |
| 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 | 144,7 | 1,13 | 11,2 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 | 175,1 | 1,25 | 24,9 | 1,25 | 24,9 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 | 37,2 | 1,57 | 37,2 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,88 | 51,7 | 1,88 | 51,7 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 68,4 | 2,19 | 68,4 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 | 87,1 | 2,51 | 87,4 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 | 107,9 | 2,82 | 107,9 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 | 130,7 | 3,13 | 130,7 |

Таблиця А.3

Гідравлічний розрахунок труб внутрішньої водопровідної мережі з мідних труб ()

| Витрати, л/с | Швидкість, м/с, гідравлічний ухил (мм/п.м) при умовному діаметрі труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12×1 |  | 15×1 |  | 18×1 |  | 22×1 |  | 28×1,5 |  | 35×1,5 |  | 42×1,5 |  | 54×2 |  | 64×2 |  |
| 0,1 | 1,3 | 254 | 0,8 | 73 | 0,5 | 27 | 0,3 | 10 | 0,2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 2,5 | 855 | 1,5 | 245 | 1,0 | 91 | 0,6 | 32 | 0,4 | 11 | 0,2 | 3 | 0,2 | 1 |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  | 2,3 | 499 | 1,5 | 185 | 1,0 | 64 | 0,6 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  | 3 | 831 | 2 | 308 | 1,3 | 106 | 0,8 | 37 | 0,5 | 11 | 0,3 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 |
| 0,5 |  |  |  |  | 2,5 | 457 | 1,6 | 157 | 1 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  | 3 | 632 | ,9 | 217 | 1,2 | 75 | 0,7 | 23 | 0,5 | 9 | 0,3 | 3 | 0,2 | 1 |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 285 | 1,4 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 362 | 1,6 | 124 | 1,0 | 38 | 0,7 | 15 | 0,4 | 5 | 0,3 | 2 |
| 0,9 |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 446 | 1,8 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 185 | 1,2 | 57 | 0,8 | 22 | 0,5 | 7 | 0,4 | 3 |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 256 | 1,5 | 78 | 1,0 | 31 | 0,6 | 9 | 0,4 | 4 |
| 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 337 | 1,7 | 103 | 1,2 | 40 | 0,7 | 12 | 0,5 |  |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 131 | 1,3 | 51 | 0,8 | 16 | 0,6 |  |
| 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 162 | 1,5 | 63 | 0,9 | 19 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 195 | 1,7 | 76 | 1 | 23 | 0,7 | 10 |
| 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 231 | 1,8 | 90 | 1,1 | 27 | 0,8 | 11 |
| 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 121 | 1,3 | 37 | 0,9 | 15 |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 138 | 1,4 | 42 | 1 | 18 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 156 | 1,5 | 47 | 1,1 | 20 |
| 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 195 | 1,7 | 59 | 1,2 | 25 |
| 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 216 | 1,8 | 66 | 1,3 | 27 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 79 | 1,4 | 33 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 118 | 1,7 | 46 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 154 | 2,1 | 64 |

Таблиця А.4 – Гідравлічний розрахунок ділянок внутрішньої каналізації при

| Наповнення, | Ухил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1,05 |  |  |  |  |  |  |

Примітка: В чисельнику наведені значення витрат стічних вод  в л/с; у знаменнику – значення швидкості руху  в м/с.

- ДОДАТОК Б. Витрати води і стоків

Таблиця Б.1

Витрати води і стоків санітарними приладами

| Санітарні прилади | Секундні витрати води, л/с |  |  | Годинні витрати води, л/с |  |  | Вільний напір , м | Витрата стоків від приладу , л/с | Мінімальні діаметри умовного проходу, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальні | холодної | гарячої | загальні | холодної | гарячої |  |  | підвід | відвід |
| 1. Умивальник, рукомийник з водорозбірним краном | 0,1 | 0,1 | — | 30 | 30 | — | 2 | 0,15 | 10 | 32 |
| 138 2. Теж, зі змішувачем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 60 | 40 | 40 | 2 | 0,15 | 10 | 32 |
| 3. Раковина, мийка інвентарна з водорозбірним краном і колонка лабораторна водорозбірна | 0,15 | 0,15 | — | 50 | 50 | — | 2 | 0,3 | 10 | 40 |
| 4. Мийка (зокрема лабораторна) зі змішувачем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 80 | 60 | 60 | 2 | 0,6 | 10 | 40 |
| 5. Мийка (для підприємств громадського харчування) зі змішувачем | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 500 | 280 | 220 | 2 | 0,6 | 15 | 50 |
| 6. Ванна зі змішувачем (зокрема загальним для ванни і умивальника) | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 300 | 200 | 200 | 3 | 0,8 | 10 | 40 |
| 7. Ванна з водогрійною колонкою і змішувачем | 0,22 | 0,22 | — | 300 | 300 | — | 3 | 1,1 | 15 | 40 |
| 8. Ванна медична зі змішувачем умовним діаметром, мм: 20 25 32 | 0,4 0,6 1,4 | 0,3 0,4 1 | 0,3 0,4 1 | 700 750 1060 | 460 500 710 | 460 500 710 | 5 5 5 | 2,3 3 3 | 20 25 32 | 50 75 75 |
| 9. Ванна ножна зі змішувачем | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 220 | 165 | 165 | 3 | 0,5 | 10 | 40 |
| 10. Душова кабіна з дрібним душовим піддоном і змішувачем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 100 | 60 | 60 | 3 | 0,2 | 10 | 40 |
| 11. Душова кабіна з глибоким душовим піддоном і змішувачем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 115 | 80 | 80 | 3 | 0,6 | 10 | 40 |
| 12. Душ в груповій установці зі змішувачем | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 500 | 270 | 230 | 3 | 0,2 | 10 | 50 |
| 13. Гігієнічний душ (біде) зі змішувачем і аератором | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 75 | 54 | 54 | 5 | 0,15 | 10 | 32 |
| 14. Нижній висхідний душ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 650 | 430 | 430 | 5 | 0,3 | 15 | 40 |
| 15. Колонка в мильне з водорозбірним краном холодної або гарячої води | 0,4 | 0,4 | — | 1000 | 1000 | — | 2 | 0,4 | 20 | — |
| 16. Унітаз зі змиваючим бачком | 0,1 | 0,1 | — | 83 | 83 | — | 2 | 1,6 | 8 | 85 |
| 17. Унітаз зі змиваючим бачком | 1,4 | 1,4 | — | 81 | 81 | — | 4 | 1,4 | — | 85 |
| 18. Пісуар | 0,035 | 0,035 | — | 36 | 36 | — | 2 | 0,1 | 10 | 40 |
| 19. Пісуар з напівавтоматичним змиваючим краном | 0,2 | 0,2 | — | 36 | 36 | — | 3 | 0,2 | 15 | 40 |
| 20. Питний фонтанчик | 0,04 | 0,04 | — | 72 | 72 | — | 2 | 0,05 | 10 | 25 |
| 21. Поливальний кран | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1080 | 1080 | 720 | 2 | 0,3 | 15 | — |
| 22. Трап умовним діаметром, мм: 50 100 |  | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 0,7 2,1 | — — | 50 100 |

Примітки: 1. При установці аераторів на водорозбірних кранах і змішувачах, вільний натиск в підведеннях слід приймати не менше 5 м. 2. Витрати стічних вод, що відводяться трапами, слід визначати розрахунком згідно п. 3.4 [25] і приймати не більш вказаних в таблиці. 3. Для систем водопостачання при застосуванні колекторних підведень з пластмасових труб до умивальників, раковин, мийок, змішувачів для ванн і умивальників, душових кабін, біде, унітазів зі змиваючим бачком, пісуарів, питним фонтанчикам допускається застосовувати труби діаметром 12×2 мм.

Таблиця Б.2

Норми витрати води споживачами

| Водоспоживачі | Вимірник | Норми витрати води, л |  |  |  |  |  | Витрати води приладом, л/с (л/год.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у середню добу |  | у добу найбільшого водоспоживання |  | під час найбільшого водоспоживання |  | загальні (холодної та гарячої) | холодної та гарячої , |
|  |  | загальні (зокрема гарячої) | гарячої | загальні (зокрема гарячої) | гарячої | загальні (зокрема гарячої) | гарячої |  |  |
| 1. Житлові будівлі квартирного типу: з водопроводом і каналізацією без ванн; з газопостачанням; 141 з водопроводом, каналізацією і ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі; з водопроводом, каналізацією і ваннами з газовими водонагрівачами; з швидкодіючими газовими нагрівачами багатоточковим водорозбором; з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийкою і душами; з сидячими ваннами, обладнаними душами; з ваннами завдовжки від 1500 до 1700 мм, обладнаними душами; з висотою понад 12 поверхів з централізованим гарячим водопостачанням і підвищеними вимогами до їх впорядкування. | 1 житель 1 житель 1 житель 1 житель 1 житель 1 житель 1 житель 1 житель 1 житель | 95 120 150 190 210 195 230 250 360 | — — — — — 85 90 105 115 | 120 150 180 225 250 230 275 300 400 | — — — — — 100 110 120 130 | 6,5 7 8,1 10,5 13 12,5 14,3 15,6 20 | — — — — — 7,9 9,2 10 10,9 | 0,2 (50) 0,2 (50) 0,3 (300) 0,3 (300) 0,3 (300) 0,2 (100) 0,3 (300) 0,3 (300_ 0,3 (300) | 0,2 (50) 0,2 (50) 0,3 (300) 0,3 (300) 0,3 (300) 0,14 (60) 0,2 (200) 0,2 (200) 0,2 (200) |

Примітки: 1. Норми витрати води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо). Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових будівлях і приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на водолікувальні процедури у водолікарнях, що входять до складу лікарень, санаторіїв та поліклінік, належить враховувати додатково. Справжні вимоги не розповсюджуються на споживачів, для яких обов’язковим застосуванням встановлені норми водоспоживання, що включають витрату води на вказані потреби. 2. Норми витрати води в середню добу приведені для виконання техніко-економічних порівнянь варіантів. 3. Витрата води на виробничі потреби, не вказана в справжній таблиці, слід приймати відповідно до технологічних завдань і вказівок по будівельному проектуванню підприємств окремих галузей промисловості. 4. Для водоспоживачів цивільних будівель, споруд і приміщень, не вказаних в даній таблиці, норми витрати води слід приймати згідно цього додатку для споживачів, аналогічних по характеру водоспоживання. 5. При неавтоматизованих пральних машинах в пральнях і при пранні білизни зі специфічними забрудненнями норму витрати гарячої води на прання 1 кг сухої білизни допускається збільшувати до 30%. 6. Для підприємств громадського харчування та інших споживачів гарячої води, де за умовами технології потрібний додатковий підігрів води, норми витрати гарячої води слід приймати згідно цього додатку без урахування коефіцієнта, вказаного в  п. 3.10   [25]  . 7. Норма витрати води на поливання встановлена з розрахунку одного поливання. Число поливань в добу слід приймати залежно від кліматичних умов. 8. При устаткуванні холодного водопроводу будівель або споруд змиваючими кранами, замість змиваючих бачків, слід приймати витрату води санітарно-технічним приладом ; загальні витрати води  будівлями і спорудами слід визначати згідно   [16].  9. При проектуванні систем водопостачання та водовідведення нових об’єктів будівництва слід використовувати [16].   Довідники та підручники містять посилання на  [25]  що втратив чинність. Слід враховувати, що існуючі будинки запроектовано на підставі вимог  [25]. Для випадків капремонту, реконструкції, доцільно виконувати перевірочний розрахунок. Слід враховувати, що діючі норми водоспоживання та водовідведення зменшено, у порівнянні з [25].

- ДОДАТОК В. Значення коефіцієнтів

Таблиця В.1

Значення коефіцієнтів  при  і будь-якому числі , а також при  і числі

| Менше 0,015 |  | 0,200 | 0,046 | 0,266 | 0,115 |  | 0,361 | 0,35 | 0,573 | 0,84 | 0,883 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,015 |  | 0,202 | 0,047 | 0,268 | 0,120 |  | 0,367 | 0,36 | 0,580 | 0,86 | 0,894 |
| 0,016 |  | 0,205 | 0,048 | 0,270 | 0,125 |  | 0,373 | 0,37 | 0,588 | 0,88 | 0,905 |
| 0,017 |  | 0,207 | 0,049 | 0,271 | 0,130 |  | 0,378 | 0,38 | 0,595 | 0,90 | 0,916 |
| 0,018 |  | 0,210 | 0,050 | 0,273 | 0,135 |  | 0,384 | 0,39 | 0,602 | 0,92 | 0,927 |
| 0,019 |  | 0,212 | 0,052 | 0,276 | 0,140 |  | 0,389 | 0,40 | 0,610 | 0,94 | 0,937 |
| 0,020 |  | 0,215 | 0,054 | 0,280 | 0,145 |  | 0,394 | 0,41 | 0,617 | 0,96 | 0,948 |
| 0,021 |  | 0,217 | 0,056 | 0,283 | 0,150 |  | 0,399 | 0,42 | 0,624 | 0,98 | 0,959 |
| 0,022 |  | 0,219 | 0,058 | 0,286 | 0,155 |  | 0,405 | 0,43 | 0,631 | 1,00 | 0,969 |
| 0,023 |  | 0,222 | 0,060 | 0,289 | 0,160 |  | 0,410 | 0,44 | 0,638 | 1,05 | 0,995 |
| 0,024 |  | 0,224 | 0,062 | 0,292 | 0,165 |  | 0,415 | 0,45 | 0,645 | 1,10 | 1,021 |
| 0,025 |  | 0,226 | 0,064 | 0,295 | 0,170 |  | 0,420 | 0,46 | 0,652 | 1,15 | 1,046 |
| 0,026 |  | 0,228 | 0,065 | 0,298 | 0,175 |  | 0,425 | 0,47 | 0,658 | 1,20 | 1,071 |
| 0,027 |  | 0,230 | 0,068 | 0,301 | 0,180 |  | 0,430 | 0,48 | 0,665 | 1,25 | 1,096 |
| 0,028 |  | 0,233 | 0,070 | 0,304 | 0,185 |  | 0,435 | 0,49 | 0,672 | 1,30 | 1,120 |
| 0,029 |  | 0,235 | 0,072 | 0,307 | 0,190 |  | 0,439 | 0,50 | 0,678 | 1,35 | 1,144 |
| 0,030 | 0,237 |  | 0,074 | 0,309 | 0,195 |  | 0,444 | 0,52 | 0,692 | 1,40 | 1,168 |
| 0,031 | 0,239 |  | 0.076 | 0,312 | 0,20 |  | 0,449 | 0,54 | 0,704 | 1,45 | 1,191 |
| 0,032 | 0,241 |  | 0,078 | 0,315 | 0,21 |  | 0,458 | 0,56 | 0,717 | 1,50 | 1,215 |
| 0,033 | 0,243 |  | 0,080 | 0,318 | 0,22 |  | 0,467 | 0,58 | 0,730 | 1,55 | 1,238 |
| 0,034 | 0,245 |  | 0,082 | 0,320 | 0,23 |  | 0,476 | 0,60 | 0,742 | 1,60 | 1,261 |
| 0,035 | 0,247 |  | 0,084 | 0,323 | 0,24 |  | 0,485 | 0,62 | 0,755 | 1,65 | 1,283 |
| 0,036 | 0,249 |  | 0,086 | 0,326 | 0,25 |  | 0,493 | 0,64 | 0,767 | 1,70 | 1,306 |
| 0,037 | 0,250 |  | 0,088 | 0,328 | 0,26 |  | 0,502 | 0,66 | 0,779 | 1,75 | 1,328 |
| 0,038 | 0,252 |  | 0,090 | 0,331 | 0,27 |  | 0,510 | 0,68 | 0,791 | 1,80 | 1,350 |
| 0,039 | 0,254 |  | 0,092 | 0,333 | 0,28 |  | 0,518 | 0,70 | 0,803 | 1,85 | 1,372 |
| 0,040 | 0,256 |  | 0,094 | 0,336 | 0,29 |  | 0,526 | 0,72 | 0,815 | 1,90 | 1,394 |
| 0,041 | 0,258 |  | 0,096 | 0,338 | 0,30 |  | 0,534 | 0,74 | 0,826 | 1,95 | 1,416 |
| 0,042 | 0,259 |  | 0,098 | 0,341 | 0,31 |  | 0,542 | 0,76 | 0,838 | 2,00 | 1,437 |
| 0,043 | 0,261 |  | 0,100 | 0,343 | 0,32 |  | 0,550 | 0,78 | 0,849 | 2,1 | 1,479 |
| 0,044 | 0,263 |  | 0,105 | 0,349 | 0,33 |  | 0,558 | 0,80 | 0,860 | 2,2 | 1,521 |
| 0,045 | 0,265 |  | 0,110 | 0,355 | 0,34 |  | 0,565 | 0,82 | 0,872 | 2,3 | 1,563 |
| 2,4 | 1,604 |  | 8,2 | 3,585 | 18,0 |  | 6,362 | 44,0 | 12,89 | 96 | 24,99 |
| 2,5 | 1,644 |  | 8,3 | 3,616 | 18,2 |  | 6,415 | 44,5 | 13,01 | 97 | 25,22 |
| 2,6 | 1,684 |  | 8,4 | 3,646 | 18,4 |  | 6,469 | 45,0 | 13,13 | 98 | 25,45 |
| 2,7 | 1,724 |  | 8,5 | 3,677 | 18,6 |  | 6,522 | 45,5 | 13,25 | 99 | 25,68 |
| 2,8 | 1,763 |  | 8,6 | 3,707 | 18,8 |  | 6,575 | 46,0 | 13,37 | 100 | 25,91 |
| 2,9 | 1,802 |  | 8,7 | 3,738 | 19,0 |  | 6,629 | 46,5 | 13,49 | 102 | 26,36 |
| 3,0 | 1,840 |  | 8,8 | 3,768 | 19,2 |  | 6,682 | 47,0 | 13,61 | 104 | 26,82 |
| 3,1 | 1,879 |  | 8,9 | 3,798 | 19,4 |  | 6,734 | 47,5 | 13,73 | 106 | 27,27 |
| 3,2 | 1,917 |  | 9,0 | 3,828 | 19,6 |  | 6,788 | 48,0 | 13,85 | 108 | 27,72 |
| 3,3 | 1,954 |  | 9,1 | 3,858 | 19,8 |  | 6,840 | 48,5 | 13,97 | 110 | 28,18 |
| 3,4 | 1,991 |  | 9,2 | 3,888 | 20,0 |  | 6,893 | 49,0 | 14,09 | 112 | 28,63 |
| 3,5 | 2,029 |  | 9,3 | 3,918 | 20,5 |  | 7,025 | 49,5 | 14,20 | 114 | 29,09 |
| 3,6 | 2,065 |  | 9,4 | 3,948 | 21,0 |  | 7,156 | 50 | 14,32 | 116 | 29,54 |
| 3,7 | 2,102 |  | 9,5 | 3,978 | 21,5 |  | 7,287 | 51 | 14,56 | 118 | 29,89 |
| 3,8 | 2,138 |  | 9,6 | 4,008 | 22,0 |  | 7,417 | 52 | 14,80 | 120 | 30,44 |
| 3,9 | 2,174 |  | 9,7 | 4,037 | 22,5 |  | 7,547 | 53 | 15,04 | 122 | 30,90 |
| 4,0 | 2,210 |  | 9,8 | 4,067 | 23,0 |  | 7,677 | 54 | 15,27 | 124 | 31,35 |
| 4,1 | 2,246 |  | 9,9 | 4,097 | 23,5 |  | 7,806 | 55 | 15,51 | 126 | 31,80 |
| 4,2 | 2,281 |  | 10,0 | 4,126 | 24,0 |  | 7,935 | 56 | 15,74 | 128 | 32,25 |
| 4,3 | 2,317 |  | 10,2 | 4,185 | 24,5 |  | 8,064 | 57 | 15,98 | 130 | 32,70 |
| 4,4 | 2,352 |  | 10,4 | 4,244 | 25,0 |  | 8,192 | 58 | 16,22 | 132 | 33,15 |
| 4,5 | 2,386 |  | 10,6 | 4,302 | 25,5 |  | 8,320 | 59 | 16,45 | 134 | 33,60 |
| 4,6 | 2,421 |  | 10,8 | 4,361 | 26,0 |  | 8,447 | 60 | 16,69 | 136 | 34,06 |
| 4,7 | 2,456 |  | 11,0 | 4,419 | 26,5 |  | 8,575 | 61 | 16,92 | 138 | 34,51 |
| 4,8 | 2,490 |  | 11,2 | 4,477 | 27,0 |  | 8,701 | 62 | 17,15 | 140 | 34,96 |
| 4,9 | 2,524 |  | 11,4 | 4,534 | 27,5 |  | 8,828 | 63 | 17,39 | 142 | 35,41 |
| 5,0 | 2,558 |  | 11,6 | 4,592 | 28,0 |  | 8,955 | 64 | 17,62 | 144 | 35,86 |
| 5,1 | 2,592 |  | 11,8 | 4,649 | 28,5 |  | 9,081 | 65 | 17,85 | 146 | 36,31 |
| 5,2 | 2,626 |  | 12,0 | 4,707 | 29,0 |  | 9,207 | 66 | 18,09 | 148 | 36,76 |
| 5,3 | 2,660 |  | 12,2 | 4,764 | 29,5 |  | 9,332 | 67 | 18,32 | 150 | 37,21 |
| 5,4 | 2,693 |  | 12,4 | 4,820 | 30,0 |  | 9,457 | 68 | 18,55 | 152 | 37,66 |
| 5,5 | 2,726 |  | 12,6 | 4,877 | 30,5 |  | 9,583 | 69 | 18,79 | 154 | 38,11 |
| 5,6 | 2,760 |  | 12,8 | 4,934 | 31,0 |  | 9,707 | 70 | 19,02 | 156 | 38,56 |
| 5,7 | 2,793 |  | 13,0 | 4,990 | 31,5 |  | 9,832 | 71 | 19,25 | 158 | 39,01 |
| 5,8 | 2,826 |  | 13,2 | 5,047 | 32,0 | 9,957 |  | 72 | 19,48 | 160 | 39,46 |
| 5,9 | 2,858 |  | 13,4 | 5,103 | 32,5 | 10,08 |  | 73 | 19,71 | 162 | 39,91 |
| 6,0 | 2,891 |  | 13,6 | 5,159 | 33,0 | 10,20 |  | 74 | 19,94 | 164 | 40,35 |
| 6,1 | 2,924 |  | 13,8 | 5,215 | 33,5 | 10,33 |  | 75 | 20,18 | 166 | 40,80 |
| 6,2 | 2.956 |  | 14,0 | 5,270 | 34,0 | 10,45 |  | 76 | 20,41 | 168 | 41,25 |
| 6,3 | 2,989 |  | 14,2 | 5,326 | 34,5 | 10,58 |  | 77 | 20,64 | 170 | 41,70 |
| 6,4 | 3,021 |  | 14,4 | 5,382 | 35,0 | 10,70 |  | 78 | 20,87 | 172 | 42,15 |
| 6,5 | 3,053 |  | 14,6 | 5,437 | 35,5 | 10,82 |  | 79 | 21,10 | 174 | 42,60 |
| 6,6 | 3,085 |  | 14,8 | 5,492 | 36,0 | 10,94 |  | 80 | 21,33 | 176 | 43,05 |
| 6,7 | 3,117 |  | 15,0 | 5,547 | 36,5 | 11,07 |  | 81 | 21,56 | 178 | 43,50 |
| 6,8 | 3,149 |  | 15,2 | 5,602 | 37,0 | 11,19 |  | 82 | 21,69 | 180 | 43,95 |
| 6,9 | 3,181 |  | 15,4 | 5,657 | 37,5 | 11,31 |  | 83 | 22,02 | 182 | 44,40 |
| 7,0 | 3,212 |  | 15,6 | 5,712 | 38,0 | 11,43 |  | 84 | 22,25 | 184 | 44,84 |
| 7,1 | 3,244 |  | 15,8 | 5,767 | 38,5 | 11,56 |  | 85 | 22,48 | 186 | 45,29 |
| 7,2 | 3,275 |  | 16,0 | 5,821 | 39,0 | 11,68 |  | 86 | 22,71 | 188 | 45,74 |
| 7,3 | 3,307 |  | 16,2 | 5,876 | 39,5 | 11,80 |  | 87 | 22,94 | 190 | 46,19 |
| 7,4 | 3,338 |  | 16,4 | 5,930 | 40,0 | 11,92 |  | 88 | 23,17 | 192 | 46,64 |
| 7,5 | 3,369 |  | 16,6 | 5,984 | 40,5 | 12,04 |  | 89 | 23,39 | 194 | 47,09 |
| 7,6 | 3,400 |  | 16,8 | 6,039 | 41,0 | 12,16 |  | 90 | 23,62 | 196 | 47,54 |
| 7,7 | 3,431 |  | 17,0 | 6,093 | 41,5 | 12,28 |  | 91 | 23,85 | 198 | 47,99 |
| 7,8 | 3,462 |  | 17,2 | 6,147 | 42,0 | 12,41 |  | 92 | 24,08 | 200 | 48,43 |
| 7,9 | 3,493 |  | 17,4 | 6,201 | 42,5 | 12,53 |  | 93 | 24,31 | 205 | 49,49 |
| 8,0 | 3,524 |  | 17,6 | 6,254 | 43,0 | 12,65 |  | 94 | 24,54 | 210 | 50,59 |
| 8,1 | 3,555 |  | 17,8 | 6,308 | 43,5 | 12,77 |  | 95 | 24,77 | 215 | 51,70 |
| 220 | 52,80 |  | 360 | 83,28 | 500 | 113,32 |  | 640 | 143,08 | 780 | 172,66 |
| 225 | 53,90 |  | 365 | 84,36 | 505 | 114,38 |  | 645 | 144,14 | 785 | 173,71 |
| 230 | 55,00 |  | 370 | 85,44 | 510 | 115,45 |  | 650 | 145,20 | 790 | 174,76 |
| 235 | 56,10 |  | 375 | 86,52 | 515 | 116,52 |  | 655 | 146,25 | 795 | 175,82 |
| 240 | 57,19 |  | 380 | 87,60 | 520 | 117,58 |  | 660 | 147,31 | 800 | 176,87 |
| 245 | 58,29 |  | 385 | 88,67 | 525 | 118,65 |  | 665 | 148,37 | 810 | 178,98 |
| 250 | 59,38 |  | 390 | 89,75 | 530 | 119,71 |  | 670 | 149,43 | 820 | 181,08 |
| 255 | 60,48 |  | 395 | 90,82 | 535 | 120,78 |  | 675 | 150,49 | 830 | 183,19 |
| 260 | 61,57 |  | 400 | 91,90 | 540 | 121,84 |  | 680 | 151,55 | 840 | 185,29 |
| 265 | 62,66 |  | 405 | 92,97 | 545 | 122,91 |  | 685 | 152,6 | 850 | 187,39 |
| 270 | 63,75 |  | 410 | 94,05 | 550 | 123,97 |  | 690 | 153,66 | 860 | 189,49 |
| 275 | 64,85 |  | 415 | 95,12 | 555 | 125,04 |  | 695 | 154,72 | 870 | 191,60 |
| 280 | 65,94 |  | 420 | 96,20 | 560 | 126,10 |  | 700 | 155,77 | 880 | 193,70 |
| 285 | 67,03 |  | 425 | 97,27 | 565 | 127,16 |  | 705 | 156,83 | 890 | 195,70 |
| 290 | 68,12 |  | 430 | 98,34 | 570 | 128,22 |  | 710 | 157,89 | 900 | 197,90 |
| 295 | 69,20 |  | 435 | 99,41 | 575 | 129,29 |  | 715 | 158,94 | 910 | 200,00 |
| 300 | 70,29 |  | 440 | 100,49 | 580 | 130,35 |  | 720 | 160,00 | 920 | 202,10 |
| 305 | 71,38 |  | 445 | 101,56 | 585 | 131,41 |  | 725 | 161,06 | 930 | 204,20 |
| 310 | 72,46 |  | 450 | 102,63 | 590 | 132,47 |  | 730 | 162,11 | 940 | 206,30 |
| 315 | 73,55 |  | 455 | 103,70 | 595 | 133,54 |  | 735 | 163,17 | 950 | 208,39 |
| 320 | 74,63 |  | 460 | 104,77 | 600 | 134,60 |  | 740 | 164,22 | 960 | 210,49 |
| 325 | 75,72 |  | 465 | 105,84 | 605 | 135,66 |  | 745 | 165,28 | 970 | 212,59 |
| 330 | 76,80 |  | 470 | 106,91 | 610 | 136,72 |  | 750 | 166,33 | 980 | 214,68 |
| 335 | 77,88 |  | 475 | 107,98 | 615 | 137,78 |  | 755 | 167,39 | 990 | 216,78 |
| 340 | 78,96 |  | 480 | 109,05 | 620 | 138,84 |  | 760 | 168,44 | 1000 | 218,87 |
| 345 | 80,04 |  | 485 | 110,11 | 625 | 139,90 |  | 765 | 169,50 | 1250 | 271,14 |
| 350 | 81,12 |  | 490 | 111,18 | 630 | 140,96 |  | 770 | 170,55 | 1600 | 343,90 |
| 355 | 82,20 |  | 495 | 112,25 | 635 | 142,02 |  | 775 | 171,60 | 2000 | 426,80 |

- ДОДАТОК Г. Номограми для визначення витрат води і діаметрів отворів в діафрагмах

Рисунок Г.1 – Номограма для визначення секундних витрат води  при  і  і

Рисунок Г.2 – Номограма для визначення секундних витрат води  при  і  і

- ДОДАТОК Д. Водолічильники

Таблиця Д.1

Технічні характеристики швидкісних водолічильників

| Діаметр умовного проходу водоміра, мм | Витрати води, м3/год. |  |  | Поріг чутливості, м3/год. | Максимальний об’єм води за добу, м3 | Гідравлічний опір водоміра, м/(л/с)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мінімальні | експлуатаційні | максимальні |  |  |  |
| Крильчасті водолічильники ВСКМ (ДСТУ EN 14154-1:2005 ) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,03 | 1,2 | 3 | 0,015 | 45 | 13,5 |
| 20 | 0,05 | 2 | 5 | 0,025 | 70 | 5,08 |
| 25 | 0,07 | 2,8 | 7 | 0,035 | 100 | 2,682 |
| 32 | 0,1 | 4 | 10 | 0,05 | 140 | 1,265 |
| 40 | 0,16 | 6,4 | 16 | 0,08 | 230 | 0,327 |
| 50 | 0,3 | 12 | 30 | 0,15 | 450 | 0,032 |
| Крильчасті водолічильники ВСТ–U (ТУУ 24597020.002-97) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,03 | 0,9 | 3 | 0,01 | — | — |
| 20 | 0,06 | 1,5 | 5 | 0,02 | — | — |
| 25 | 0,14 | 2,1 | 10 | 0,05 | — | — |
| 32 | 0,24 | 3,6 | 12 | 0,1 | — | — |
| 40 | 0,3 | 6 | 20 | 0,1 | — | — |

- ДОДАТОК Е. Насоси

Таблиця Е.1

Технічні дані насосів відцентрових консольного типу

| Марка насосу |  | Діаметр робочого колеса, мм | Номінальна подача |  | Повний натиск , м | Допустимий запас кавітації , м | ККД насосу , %, не менше | Потужність на валу насоса, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нова | стара |  | м3/год. | л/с |  |  |  |  |
| К8/18 | 1,5к-8/19, 1,5к-6 | 128 | 8 | 2,22 | 18 | 3,8 | 53 | 0,9 |
| К8/18а | 1,5к-8/19а, 1,5к-6а | 115 | 9,4 | 2,6 | 14,2 | 3,8 | 53 | 0,7 |
| к8/18б | 1,5к-8/19б, 1,5к-6б | 105 | 9 | 2,5 | 11,4 | 3,8 | 53 | 0,6 |
| К20 | 2к-20/18 2к-9 | 129 | 20,1 | 5,5 | 18 | 3,8 | 65 | 1,5 |
| К20/18а | 2к-20/18а 2к-9а | 118 | 16,8 | 4,7 | 15 | 3,8 | 65 | 1,1 |
| К20/18б | 2к-20/18б 2к-9б | 106 | 15,1 | 4,2 | 12 | 3,8 | 65 | 0,8 |
| К20/30 | 2к-20/30 2к-6 | 162 | 20 | 5,5 | 30 | 3,8 | 65 | 2,7 |
| К20/30а | 2к-20/30а 2к-6а | 148 | 19,8 | 5,5 | 25,8 | 3,8 | 64 | 2,1 |
| К20/30б | 2к-20/30б 2к-6б | 132 | 18 | 5 | 18,8 | 3,8 | 64 | 1,6 |
| К45/30 | 3к-45/30 3к/9 | 168 | 45 | 12,5 | 30 | 4,3 | 70 | 5,5 |
| К45/30а К45/30а | 3к-45/30а 3к/9а | 143 | 35 | 9,7 | 22,5 | 4,3 | 70 | 3,1 |
| К90/20 | 4к-90/20 4к-18 | 148 | 90 | 25 | 20 | 5,2 | 78 | 6,3 |
| К90/20а | 4к-90/20а 4к-18а | 136 | 70 | 19,5 | 18,2 | 5,2 | 78 | 4,5 |
| К-50-32-125 | — | — | 12,5 | 3,47 | 20 | 3,5 | 55 | 1,24 |
| К-65-50-160 | — | — | 25 | 6,9 | 20 | 3,8 | 64 | 3,4 |
| К-80-65-160 | — | — | 50 | 13,9 | 32 | 4 | 70 | 6,2 |
| К-80-50-200 | — | — | 50 | 13,9 | 50 | 3,5 | 65 | 10,5 |
| К-100-80-160 | — | — | 100 | 27,8 | 32 | 4,5 | 77 | 11,3 |
| К-100-65-200 | — | — | 100 | 27,8 | 50 | 4,5 | 72 | 18,9 |
| К-100-65-250 | — | — | 100 | 27,8 | 80 | 4,5 | 67 | 32,5 |
| К-150-125-250* | — | — | 200 | 55,6 | 20 | 4,2 | 81 | 13,4 |
| К-150-125-315* | — | — | 200 | 55,6 | 32 | 4 | 76 | 22,9 |
| К-200-150-250* | — | — | 315 | 87,5 | 20 | 4,2 | 83 | 20,7 |

Примітки: 1. Тиск на вході в насос не більше 0,2 МПа (2 кгс/м2). 2. Частота обертання насосів складає 2900 об./хв., насосів, відмічених зірочкою  1450 об./хв.

- ДОДАТОК Ж. Варіанти планів поверхів

Рисунок Ж.1  Варіант 1

Рисунок Ж.2  Варіант 2

Рисунок Ж.3  Варіант 3

Рисунок Ж.4  Варіант 4

Рисунок Ж.5  Варіант 5

Рисунок Ж.6  Варіант 7

Рисунок Ж.7  Варіант 7

Рисунок Ж.8  Варіант 8

Рисунок Ж.9  Варіант 9

Рисунок Ж.10  Варіант 10

Рисунок Ж.11  Варіант 11

Рисунок Ж.12  Варіант 12

Рисунок Ж.13  Варіант 13

Рисунок Ж.14  Варіант 14

Рисунок Ж.15  Варіант 15

Рисунок Ж.16  Варіант 16

Рисунок Ж.17  Варіант 17

- ДОДАТОК И. Варіанти генпланів

Рисунок И.1  Варіанти генпланів

- ДОДАТОК К. Умовні позначення

Таблиця К.1

Графічне позначення елементів трубопроводів

| Найменування | Позначення |
| --- | --- |
| 11. Ізольована ділянка трубопроводу |  |
| 22. Трубопровід у трубі (футлярі) |  |
| 33. Трубопровід у сальнику |  |
| 4. Сифон (гідрозатвор) |  |
| 5. Компенсатор: а) загальне позначення б) П-подібний |  |
| 6. Вставка амортизаційна |  |
| 7. Місце опору в трубопроводі (шайба дросельна, звужувальний пристрій витратомірний, діафрагма) |  |
| 8. Опора (підвіска) трубопроводу: а) нерухома б) рухома |  |
| 9. Патрубок компенсаційний |  |
| 10. Ревізія |  |

Таблиця К.2

Графічне позначення трубопровідної арматури

| Найменування | Позначення |
| --- | --- |
| 1. Клапан (вентиль) запірний: а) прохідний б) кутовий |  |
| 2. Клапан (вентиль) триходовий |  |
| 3. Клапан (вентиль) регулюючий: а) прохідний б) кутовий |  |
| 4. Клапан зворотний:* а) прохідний б) кутовий |  |
| 5. Клапан запобіжний: а) прохідний б) кутовий |  |
| 6. Клапан дросельний |  |
| 7. Клапан редукційний** |  |
| 8. Засувка |  |
| 9. Затвор поворотний |  |
| 10. Кран: а) прохідний б) кутовий |  |
| 11. Кран триходовий |  |
| 12. Кран водорозбірний |  |
| 13. Кран пісуарний |  |
| 14. Кран (клапан) пожежний |  |
| 15. Кран поливальний |  |
| 16. Кран подвійного регулювання |  |
| 17. Змішувач: а) загального позначення б) з душовою стійкою |  |
| 18. Водомір |  |
| * Рух робочого середовища крізь клапан повинен бути спрямований від білого трикутника до чорного |  |
| ** Вершина трикутника повинна бути спрямована в бік підвищеного тиску |  |

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни «Водопостачання і водовідведення будівель»

для здобувачів вищої освіти спеціальності G19 «Будівництво та цивільна інженерія»

(Електронне видання)

Укладачі:

Соколенко Костянтин Валерійович

Техн. Редактор 	К. В. Соколенко

Оригінал - макет	К. В. Соколенко

Підписано до друку____________

Формат . Папір типограф. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умов. друк. арк.___. Обл.-вид.арк.___.

Тираж ___ прим. Вид. №_______. Замовл. №______. Ціна договірна.

Видавництво СНУ ім. Володимира Даля

Адреса видавництва: Україна, 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 17

Телефон: +38 (050) 218 04 78

E-mail: izdat@snu.edu.ua