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ЛЕКЦІЯ 6
ОГЛЯД ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

Класифікація електротехнологічних процесів і установок.

6.1 Електротермічні установки нагрівання опором.

6.2 Класифікація нагрівальних печей та їхні особливості.

6.3 Установки прямого нагрівання.

6.4 Електрообладнання та регулювання параметрів печей опору.

6.5 Електрообладнання та регулювання параметрів печей опору

6.1 Класифікація електротехнологічних процесів і установок

Науково-технічний прогрес на рубежі XX–XI ст. визначається розвитком високих технологій, які забезпечують, з одного боку, отримання нових матеріалів і виробів, а з іншого – зниження енерго- та ресурсовитрат, підвищення еко- логічних показників виробництва.

Значне місце із-поміж нових технологій займають електротехнології, що обумовлюється з різноманіттям електрофізичних, електрохімічних ефектів, які лежать в їхній основі, простотою контролю та керування електротехнологічними процесами, можливістю їх комплексної автоматизації.

До електротехнологічних належать процеси, що засновані на перетворенні, безпосередньо в робочій зоні технологічних установок, енергії електричного струму, електричного та магнітного полів у теплову, хімічну або механічну енергії, за допомогою яких реалізується заданий процес. Традиційно виокремлюють п’ять груп електротехнологічних процесів (рис. 6.1)
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Рисунок 6.1 – Класифікація електротехнологічних процесів

Отже, електротехнологічними установками далі називаються установки, у яких електрична енергія перетворюється в інші види енергії з одночасним ви- конанням технологічного процесу. Розширена класифікація ЕТУ наведена на рисунку 6.2.
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Рисунок 6.2 – Класифікація електротехнологічних установок

Електротермічні установки – це установки, в яких електрична енергія перетворюється в теплову і слугує для нагрівання матеріалів і виробів. В електротермічних установках перетворення енергії проводиться такими способами: нагрівання опором; індукційним нагрівом; діелектричним нагрівом; дуговим нагрівом; електронно та іонно-променевим нагрівом; плазмовим нагрівом; лазерним нагрівом.

В електрохімічних та електрофізичних установках використовується електрохімічна дія струму. До таких установок належать: електролізні; електрохімічні; електроерозійні; електрохімікомеханічні установки.

В електромеханічних установках дія електричного струму призводить до деяким механічним зусиллям. До них належать: магнітно-імпульсні; електромагнітні; електрогідравлічні; ультразвукові.

Електрокінетичні установки – установки, в яких використовується електроннойонна технологія, що включає в себе: електризацію речовини, формування руху зарядів в електричному полі тощо. Розвиток одержали такі види установок. Електрогазочищення – виділення з газового (повітряного) потоку твердих тіл або рідких частинок. Електросепарація – розділення багатокомпонентних систем на складники. Електрозабарвнення – нанесення твердих або рідких покриттів на вироби тощо.

6.2 Електротермічні установки нагрівання опором

До електротермічних установок нагрівання опором належать різноманітні печі, що використовуються для обробки металів (рис. 6.3). Нагрівання опором відбувається внаслідок виділення теплоти в матеріалі під час протікання по ним електричного струму. Цей вид нагріву заснований на законі Джоуля-Ленца. Виділяється в провіднику теплова енергія ( Q , ккал), яка пропорційна до квадрату сили струму ( I ,А),   опору провідника ( R , Ом) і часу протікання струму            ( t ,с):

                                      Q  0,000 24I 2  R  t.                                                          (6.1)

Теплова енергія, що виділяється в провіднику, може бути використана безпосередньо для нагрівання самого провідника, який у цьому разі є тілом, що нагрівається (принцип прямого нагрівання).

У разі непрямого нагрівання теплова енергія передається за допомогою спеціальних провідників (нагрівачів), по яких проходить електричний струм до інших виробів, які підлягають нагріванню шляхом конвекції та випромінювання теплової енергії. В обох випадках об’єктах, що нагрівається, може бути в твердому, рідкому або газоподібному станах.

Активна потужність (Р, Вт), що виділяється під час протікання струму в провіднику:
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(6.2)

де U – напруга, В;

S – площа перерізу провідника, м2; 

ρ – питомий опір провідника, Ом·м;

 l – довжина провідника, м.

Нагрівання провідників або виробів шляхом опору здійснюється в електричних печах опору (ЕПО), які застосовуються в машинобудуванні, металургії, легкої та хімічної промисловості, на транспорті, будівництві, комунальному та сільському господарстві тощо.
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Рисунок 6.3 – Електротермічні установки нагрівання опором

За призначенням ЕПО поділяються на такі:

· нагрівальні, які використовуються для обробки матеріалів (нагрівання, термічної, хіміко-термічної та   вакуумної   обробки,   а   також   випалювання, сушіння, спікання різних металевих і керамічних матеріалів);

· плавильні, призначені для плавлення металів. 
Переваги електропечей опору:

· можливість отримання в пічній камері температур до 3 000 °С;

· досить рівномірне нагрівання виробу шляхом відповідного розташування нагрівачів по стінках пічної камери або застосування примусової котельної циркуляції пічного повітря;

· легкість автоматичного керування потужністю, а отже, і температурним режимом печі;

· зручність механізації та автоматизації печей;

· компактність.

6.3  Класифікація нагрівальних печей та їхні особливості

1. За принципом дії: непрямої та прямої дії.

В ЕПО непрямої дії електрична енергія перетворюється в теплову у спеціальних нагрівачах, а потім передається в робочий простір за допомогою тепло- провідності, конвекції та випромінювання.

В ЕПС прямої дії тіло, що нагрівається, включається безпосередньо в електричний ланцюг.

2. За рівнем досягнення температур печі поділяються: на низькотемпературні (до 650 oС); середньотемпературні (до 1 250 оС); високо-температурні (вище                  1 250 оС).

3. За режимом роботи: періодичної (камерні, шахтні, ковпакові, елеватор- ні) і безперервної дії (конвеєрні, рольгангові, карусельні, барабанні, протяжні).

Розглянемо особливості деяких печей опору.

Електропечі опору з нагрівальними елементами періодичної дії.

Печі з нагрівальними елементами (рис. 6.4) становлять футеровану камеру, у якій розміщені нагрівачі й оброблюваний виріб.
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Рисунок 6.4 – Будова електропечі опору з нагрівальними елементами

По нагрівачу пропускається електричний струм. Температура нагрівача підвищується, і тепло від нього передається виробу, який нагрівається.

Футеровка. У низькотемпературних печах футеровка містить тільки тепло- ізоляційний шар (азбестовий), а жорсткість футеровки забезпечується двома, з’єднаними один із одним, внутрішнім і зовнішнім каркасами.

У середньотемпературних печах у футеровці з’являється вогнетривкий шар, що виконаний із легковагих волокнистих вогнетривів.

У високотемпературних печах вогнетривкий шар виконаний з шамоту. Між вогнетривким шаром і шаром теплоізоляції вводиться додатковий шар легковаговика для зниження температури теплоізоляції до допустимої.

Нагрівальні елементи (НЕ). У низько- і середньотемпературних печах із температурою до 800 °С не виконуються з фехралю та константану, із температурою до 100 °С – із ніхрому. Ніхроми становлять сплав нікелю (75–78 %) і хрому (близько 25 %); фехралі – сплав заліза (73 %), хрому (13 %,) алюмінію (4 %); хромонікелеві жароміцні сталі – сплав заліза (до 61 %), хрому (22–27 %), нікелю (17–20 %).

У високотемпературних печах використовуються неметалеві нагрівальні елементи (карборундові; вугільні; графітові) або металеві. Карборундові елементи отримуються у процесі спікання кремнезему та вугілля. Металеві елементи виконуються з тугоплавких металів (молібдену, танталу, вольфраму тощо). Щоб уникнути розтріскування, неметалеві нагрівальні елементи повинні розігріватися поступово за умови малої потужності, що потребує застосування засобів регулювання напруги, яка підводиться.

За формою середньотемпературні не виконуються у вигляді зигзагів, дротяних і стрічкових, або спіралей, а високотемпературні – у вигляді стрижнів круглого або квадратного перерізу і труб.

Для низькотемпературного нагрівання широко застосовуються трубчасті електронагрівачі - тени, які являють собою металеву трубку, заповнену теплопровідним електроізоляційним матеріалом з електронагрівальною спіраллю.   Тени –    електробезпечні, можуть працювати в будь-якому середовищі, стійки до вібрації. Потужність тенів становить до 15 кВт, напруга – до 380 В, ресурс роботи – до 40 тис. год., робоча температура – до 730 °С.

Головні елементи та конструкція печей періодичної дії наведені на рисунку 6.5.
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Рисунок 6.5 – Печі опору періодичної дії:

а – ковпакова, б – елеваторна; в – камерна; г – шахтна;     

1 – стенд; 2 – камера печі; 3 – жароміцний муфель; 

4 – нагрівальні елементи; 5 – нагрівальний виріб (садіння); 6 – під, що опускає; 7 – підйомний пристрій; 8 – свод;
 9 – механізм підйому своду

Вони відрізняються розташуванням і матеріалом НЕ, способами встановлення оброблюваних виробів у камеру печі, пристроєм футеровки тощо, а також механізмами передачі теплової енергії від НЕ до виробу. У низькотемпературних печах головним механізмом передачі тепла є конвекція (тепло передається потоком повітря, що циркулює). Для інтенсифікації процесу теплопереда чі печі забезпечуються за допомогою вентиляторів.

У середньо- та високотемпературних печах основне тепло від нагрівача до виробу передається шляхом випромінювання у формі електромагнітних хвиль. У таких печах необхідна наявність оптичного зв’язку між НЕ і виробом.

Ковпакова піч – піч періодичної дії з відкритим знизу підйомним нагрівальним ковпаком і нерухомим стендом (рис. 6.5, а; рис. 6.6). Деталі, що нагрівають (садіння) (5), за допомогою підйомно-транспортних пристроїв поміщаються на стенд. Поверх них спочатку встановлюється жароміцний ковпак– муфель (3), а потім основний ковпак (2) камери печі, виконаної з металевого каркаса з вогнетривкою футеровкою. Нагрівальні елементи (4) розташовані по бічних стінках ковпака та в кладці стенду. Живлення НЕ здійснюється за допомогою гнучких кабелів і штепсельних роз’ємів. Після закінчення нагрівання електроживлення ковпака відключається та він переноситься на сусідній кіоск, де вже встановлено чергове завантаження для нагрівання. Охолодження виробу з необхідною швидкістю відбувається на стенді під жаростійким муфелем.
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Рисунок 6.6 – Види ковпакових печей

У ковпакових печах при кожному циклі втрачається лише теплота, що запасена в муфелі та кладці стенду, що становить 10–15 % від теплоти, яка запасена в кладці ковпака. Потужність колпакових печей досягає декількох сотень кіловат. У наслідок того, що ковпак і муфель можуть бути герметизовані, нагрівання та охолодження можна проводити у захисній атмосфері.

Елеваторна електропіч (рис. 6.5, б; рис. 6.7) – піч періодичної дії з відкритою знизу нерухомою камерою нагрівання (2) і з подом (6), що опускається. Піч становить циліндричну або прямокутну камеру, що встановлена на колонах на висоті 3–4 м над рівнем підлоги цеху.
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Рисунок 6.7 – Конструкції елеваторних печей

Под печі піднімається та опускається за допомогою гідравлічного або електромеханічного підйомника, який установлений під камерою нагріву. Вироби (5),   що   нагрівають,   навантажують   на   візок,   потім   за   допомогою лебідки про-рухають під піч і піднімають підйомником (7), усуваючи в камеру.

Із закінченням технологічного процесу «под» опускається і виріб знімається. У низькотемпературних печах нагрівальні елементи (4) розташовані на стінках, у високотемпературних печах – на стінках і в «поду».

Елеваторні печі слугують для відпалу, емалювання, цементації, випалювання керамічних виробів, спікання та металізації деталей. Печі комплектуються за допомогою багатоступінчатих трансформаторів, розрахованих на ємності в десятки тон, потужності до 600 кВт і температуру до 1 500 К.

Камерна електропіч (рис. 6.5, в; рис. 6.8) – піч періодичної дії з камерою нагрівання, завантаження та розвантаження, садки якої відбувається в горизонтальному напрямку.
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Рисунок 6.8 – Конструкції камерних печей

Камерна піч складається з прямокутної камери (2) з вогнетривкою футеровкою та теплоізоляцією, перекритою склепінням (8) і поміщеної в металевий кожух. Піч завантажується та вивантажується через отвір, що закривається дверцятами в передній частині.

У «поду» камерної печі зазвичай є жаростійка плита, на якій розташовані нагрівачі (4).

У печах до 1 000 К теплообмін забезпечується шляхом випромінювання або вимушеної конвекції, що забезпечується за допомогою замкнутої циркуля- цією пічної атмосфери. Печі з номінальною температурою до 1 800 К працюють як з повітряною, так і з контрольованою атмосферою. У великих печах завантаження та розвантаження механізовані.

Шахтну піч (рис. 6.5, г; рис. 6.9) виконують у вигляді круглої, квадратної або прямокутної шахти, перекритої зверху кришкою. Нагрівальні елементи в ній встановлені зазвичай по бічних стінках.
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Рисунок 6.9 – Конструкції печей шахтного типу

Електропечі опору з нагрівальними елементами безперервної дії (методичні печі). Конструкції печей безперервної дії розрізняються здебільшого механізмами переміщення нагрітих виробів у робочому просторі печі. За способом переміщення виробу всередині печі розрізняють конвеєрні, штовхальні, протяжні, тунельні й карусельні печі.

Конвеєрна піч (рис. 6.10) – із переміщенням садки на горизонтальному конвеєрі. «Под» печі становлять конвеєр – полотно, що натягнуте між двома валами, які приводяться в рух спеціальними двигунами. Вироби, що нагрівають укладаються на конвеєр і пересуваються на ньому через робочий простір печі. Конвеєрна стрічка може бути виконана плетеними з ніхромової сітки, штампованих пластин і з’єднувальних їх прутків, а також для важких нагрітих виробів – із штампованих або литих ланцюгових ланок.

Конвеєр розміщується в камері печі й не охолоджується. Однак вали конвеєра перебувають у дуже важких умовах і потребують водяного охолодження. Тому зазвичай кінці конвеєра виносять за межі печі. У цьому разі значно полегшуються умови роботи валів, але зростають втрати теплоти у зв’язку з охолодженням конвеєра у розвантажувальних і завантажувальних камерах.
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Рисунок 6.10 – Конвеєрна піч:

1 – теплоізолювальний корпус; 2 – завантажувальне вікно;

3 – виріб, що нагрівається; 4 – нагрівальні елементи; 5 – конвеєр

Нагрівачі у конвеєрних печах зазвичай розміщуються на склепінні або в поду під верхньою частиною стрічки конвеєра, рідше на бічних стінках.

Конвеєрні нагрівальні печі переважно застосовуються для нагрівання порівняно дрібних деталей до температури близько 1 200 К.

Штовхальні печі (рис. 6.11) із переміщенням садки, шляхом проштовхування вздовж робочого простору, призначені для нагрівання при високих температурах (вище 1 400 К).
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Рисунок 6.11 – Штовхальна піч:

1 – штовхач із приводним механізмом; 2 – вироби, що нагріваються; 
3 – теплоізолювальний корпус; 4 – нагрівальні елементи;

5 – подина печі; 6 – ванна

Вони застосовуються для нагрівання як дрібних, так і великих деталей. На поду таких печей встановлюються напрямні у вигляді труб, рейок або роликового поду, виготовлених із жаростійкого матеріалу, і по них у зварних або ли- тих спеціальних піддонах переміщуються вироби, що нагріваються. Переміщення піддонів забезпечується електромеханічними або гідравлічними штовхальними пристроями. Головна перевага таких печей перед іншими типами – їхня відносна простота, відсутність складних деталей із жаротривких матеріалів. Недоліки – наявність піддонів, застосування яких призводить до збільшення теплових втрат і до підвищеної втрати електричної енергії, обмежений термін служби піддонів.

Штовхальні водневі печі призначені для різних технологічних процесів, вимагають нагрівання у водні або дисоційованому аміаку. Вони широко застосовуються в електроламповому виробництві, під час виготовлення металокера- мічних деталей і твердих сплавів, для випалу і спікання кераміки, для відпалу і пайки металевих деталей тощо.

Протяжна електропіч (рис. 6.12) – піч безперервної дії для нагрівання дроту, прутків або стрічки шляхом безперервного протягування через камеру нагрівання.
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Рисунок 6.12 – Протяжна піч:

1 – теплоізолювальний корпус; 2 – нагрівальні елементи; 3 – муфель; 4 – виріб, що нагрівається

Вона становить муфель із нагрівачами, через який пропускається виріб, що нагрівається. Печі з робочою температурою до 1 500 К обладнані металевими муфелями, а при більш високій температурі – керамічними. Печі з температурою 1 600 К обладнані багатоканальним алундовим муфелем, поверх якого намотаний молібденовий нагрівач. У протяжних печах застосовується змішаний спосіб нагрівання; прямий – за допомогою контактних приводних роликів і непрямий – за допомогою нагрівача.

Непряме нагрівання забезпечує термообробку решт прутка на початку і в кінці процесу, коли прямий нагрів не може бути здійснено.

6.4 Установки прямого нагріву

Установки прямого нагрівання призначені для нагрівання заготовок під кування, відпалу труб, дроту, пружинного дроту під навивку. Установки не мають меж щодо досягнення температур, володіють високою швидкістю, пропорційним введенням потужності, мають високий ККД. Принципова схема прямо- го нагрівання зображена на рисунку 6.13.
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Рисунок 6.13 – Установка прямого нагрівання:

1 – водоохолоджувальні затиски; 2 – виріб, що нагрівається; 3 – пічний трансформатор

Існують печі прямого нагрівання періодичної дії для спікання прутків і штабиков із порошків рідких і тугоплавких металів при температурі до 3 000 К у захисній атмосфері. Установки прямого нагрівання складаються з таких головних вузлів:

· знижувальний трансформатор, що монтується в кожусі установки з обмоткою, яка охолоджується за допомогою води. Трансформатор має кілька ступенів напруги в діапазоні 5–25 для нагрівання тіл, що мають різний опір;

· струмопровід від виводів обмотки низької напруги трансформатора до водоохолоджуваних затискачів;

· затискачі, які забезпечують кріплення виробів, що нагріваються, та необхідний тиск у контактах підведення живлення;

· привід контактної системи;

· прилади контролю та автоматичного регулювання процесу нагрівання.

В установках безперервної дії для нагрівання дроту, труб, прутків застосовуються тверді роликові або рідинні контакти.

Печі прямого нагрівання (рис. 6.14) використовуються також для графітизації вугільних виробів, отримання карборунда тощо.
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Рисунок 6.14 – Загальний вигляд печі опору з висувним подом для гартування деталей

Графітизовані печі виконують однофазними прямокутної форми з роз’ємними стінками. Під час їхньої роботи досягається температура 2 600– 3 100 оС у вакуумі або нейтральній атмосфері.

Діапазон регулювання вторинної напруги становить 100–250 В, споживана потужність 5–15 тис. кВт. ККД установок прямого нагрівання залежить від опору навантаження в ланцюзі живлення і становить 70–80 %, коефіцієнт по- тужності – 0,8.

Вакуумні печі опору та сушильні шафи

Вакуумні печі опору (рис. 6.15) призначені для термообробки, паяння, спі- кання різних матеріалів і сплавів, сушіння.
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Рисунок 6.15 – Конструкції вакуумних печей

У печах є можливість здійснювати технологічні процеси при температурах до 2 000–2 500оС як у вакуумі до 10-5 мм рт. ст., так і в середовищі нейтральних газів (аргон, азот підвищеної чистоти) при тисках до атмосферного. У наш час випускаються камерні й шахтні вакуумні печі опору. Параметри найважливіших технологічних процесів для вакуумних печей опору наведені в таблиці 6.1. Для сушіння матеріалів застосовуються сушильні шафи (рис. 6.16) із температу- рою 200–250 оС.

Плавильні електропечі опору призначені для виплавлено олова, свинцю, цинку та різних сплавів на їхній основі, а також інших металів, що мають температуру плавлення 600–800 К.

Печі для плавлення алюмінію та його сплавів дають змогу досягти високої міри очищення металу. Печі мають просту конструкцію. За конструктивним виконанням розрізняють тигельні й камерні (або ванні) печі.

Тигельні печі (рис. 6.17) становлять металевий посуд-тигель (із чавуну з внутрішньої обмазкою оксидами), поміщений у циліндричний корпус із вогнетривкого матеріалу (5) і покритий зовні металевим кожухом (6). Між тиглем і футеровкою розміщені електричні нагрівачі (4).

Піч обладнана механічним дозатором. Дозування металу у проміжний ківш робота-маніпулятора або ливарну форму здійснюється за допомогою механічних, пневматичних або електромагнітних пристроїв.

Таблиця 6.1 – Технологічні процеси у вакуумних печах

	Технологічні процеси
	Параметри технологічних процесів вакуумних печей опору (без урахування середи)

	
	Матеріал
	Температура, ºС
	Тиск, Па

	
	Титан і його сплави, ви-

соколеговані сталі, пермалой, сплави на ос-

нові нікелю
	900–1 300
	10-1 –10-2

	
	
	
	

	Термічна обробка
	
	
	

	
	Молібден, ніобій, вольфрам та їхні сплави
	1 800–2 200
	10-2 –10-5

	
	Лейкосапфір і фіаніти
	1 200–1 800
	10-1 –10-2

	
	
	
	

	Термообробка та спікання
	Тугоплавкі матеріали
	1 600–2 200
	10-1 –10-2

	
	Високолеговані сталі та

швидкорізальні
	1 100–1 300
	10-1 –10-2

	Спікання
	Титан, цирконій і сплави

на їхній основі
	900–1 200
	10-2 –10-3

	
	Уран і його сплави
	1 000–1 300
	10-2 –10-3

	
	
	
	

	
	Магнітні матеріали систем ЮНДК
	1 000–1 300
	10-2 –10-3

	
	Рідкісні й рідкоземельні
	
	10-2 –10-3

	
	метали та їхні сплави

(скандій, ітрій, неодим,
	1 000–1 300
	

	
	самарій)
	
	

	Спікання
	Оксидна кераміка
	1 600–2 300
	10-1 –10-2
Аr-10-5 

	
	Ніобій, тантал і їхні сплави
	1 800–2 200
	10-2 –10-5 

	
	Молібден, вольфрам і

їхні сплави
	1 900–2 500
	10-1 –10-2
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Рисунок 6.16 – Конструкції промислових сушильних шаф[image: image6.jpg]
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Рисунок 6.17 – Конструкції тигельних електричних печей опору: 1 – жолоб; 2 – механічний насос; 3 – тигель; 4 – нагрівач;

5 – футерівка; 6 – корпус

Механічний насос (2) розміщений на каретці, що рухається вгору і вниз по напрямній колонці.

Після розплавлення металу та доведення його температури до необхідного рівня витискувач опускається в тигель і витісняє порцію металу, яка по обігрівальному жолобу надходить у ливарну машину. Тигельні ЕПО інших конструкцій мають механізм нахилу, що дає змогу нахиляти піч і зливати розплавлений метал. Питома витрата електроенергії у процесі плавлення алюмінію становить 700–750 кВт·год/кг, а ККД печі – 50–55 %.

Камерні печі за обсягом більше тигельних і застосовуються для переплавлення алюмінію на злитки. Питома витрата електроенергії під час роботи ЕПО ванного типу становить 600–650 кВт·год/кг, а ККД – 60–65 %. У всіх типах ЕПО можливі два способи обігрівання – внутрішній і зовнішній. Під час внутрішнього обігрівання нагрівачі розміщені в розплавленому металі та працюють при температурі не вище 800–850 К. У разі зовнішнього розташування відкриті високотемпературні НЕ дають змогу отримати температури 1 100–1 200 К у робочому просторі печі.

6.5 Електрообладнання та регулювання параметрів печей опору

Потужність сучасних ЕПО коливається від часток кіловат до декількох мегават. Печі потужністю більше 20 кВт зазвичай виконують трифазними та підключають до мереж напругою 220, 380, 660 В безпосередньо або через пічні трансформатори. Коефіцієнт потужності печей опору близький до одиниці, розподіл навантаження за фазами трифазних печах рівномірний.

Електричне обладнання, що застосовується в ЕПО, розподіляється:

· на силове (трансформатори, що знижують і регулювальні автотрансформатори, блоки живлення, що приводять у дію механізми електроприводів, силова комутаційна і захисна апаратура);

· апаратуру керування (комплектні станції керування);

· контрольно-вимірювальні прилади (КВП),

· пірометричне обладнання.

Більшість печей виконують на напругу живильної мережі. Вони підключаються до мережі без спеціальних трансформаторів.

Регулювальні трансформатори й автотрансформатори застосовуються для живлення соляних ванн і установок прямого нагрівання, а також для печей опору з вольфрамовими, графітовими та молібденовими нагрівачами.

Застосування знижувальних пічних трансформаторів (рис. 6.18) дає змогу збільшити робочі струми та застосовувати для виготовлення нагрівачів провідники більшого перерізу, що підвищує їхню міцність і надійність.

Усі промислові печі опору працюють у режимі автоматичного регулювання температури, що дає змогу приводити у відповідність потужність печі з не- обхідним температурним режимом. Це, зі свого боку, призводить до зниження питомої витрати електроенергії порівняно з ручним регулюванням.
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Рисунок 6.18 – Схема підключення                   ЕПО з пічним автотрансформатором:

ДТ – давач температури печі; АТ – автотрансформатор, ПТК – пристрій теплового контролю
Регулювання робочої температури в печах опору відбувається шляхом зміни потужності, що надходить у піч такими способами:

· періодичним підключенням печі до електромережі й відключенням (двопозиційне регулювання);

· перемиканням нагрівачів печі з зірки на трикутник, або з послідовного з’єднання на паралельне (трипозиційне регулювання).

У процесі двопозиційного регулювання температура в робочому просторі ЕПО контролюється термопарами або фотоелементами. Функціональна схема печі та графік зміни температури та потужності при такому способі регулювання зображено на рисунку 6. 19.
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Рисунок 6.19 – Функціональна схема включення печі, вимірювання температури та потужності у процесі двопозиційного регулювання:

В – вимикач; РТ – регулятор температури;                  КВ – котушка відключення вимикача; 1– температура печі; 2 – температура тіла, що нагрівається; 3 – середня потужність, що споживана піччю

Включення печі здійснюється за допомогою регулятора температури РТ за допомогою подачі команди на котушку вимикача КВ. Температура в печі зростає до значення t1 + T, у цей момент терморегулятор відключає піч. У наслідок поглинання теплоти тілом, що нагрівається, і втрат у навколишній простір температура знижується до t1 – T, після чого РТ знову дає команду на підключення печі до мережі.

Глибина пульсацій температури залежить від чутливості регулятора температури, інерційності печі та чутливості давача температури.

У разі трипозиційного регулювання потужність, що підводиться до печі, змінюється при перемиканні нагрівачів із зірки на трикутник. Регулювання температури цим методом дає змогу знизити потужність, що споживається з мережі. З енергетичною позиції метод регулювання досить ефективний, оскільки при ньому не виявляється шкідливого впливу на живильну мережу.

Контрольні питання

1. Як класифікуються електротехнологічні установки?

2. Що належить до електротермічних установок нагрівання опором?

3. Як класифікуються за призначенням електричні печі опору?

4. Перелічити головні елементи електричних печей опору.

5. Що таке ковпакова піч?

6. Пояснити особливості роботи елеваторної та камерної печей.

7. Пояснити роботу конвеєрної, штовхальної та протяжної печей.

8. Що таке установки прямого нагріву та їхнє призначення?

9. Пояснити особливості роботи тигельних печей.

10. Яке електрообладнання використовується у процесі регулюванні пара метрів печей опору?

ЛЕКЦІЯ 7

НАГРІВАННЯ ОПОРОМ РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩ

7.1 Електронагрівальні установки.

7.2 Електрошлакові установки.

7.3 Установки електроопалення та електрообігрівання

 7.1 Електронагрівальні установки

Електричні котли застосовуються в різних галузях народного господарства для підігрівання води (електроводонагрівачі) та отримання насиченого техно- логічного пара низького тиску (електропарогенератори). Рідини: вода, розплави солей, оксидів – можуть бути нагріті шляхом прямого пропускання струму че- рез їхній обсяг. Установки такого типу служать для кип’ятіння, варіння скла, термообробки металів.

Електроводонагрівач прямої дії становить циліндричний сталевий сосуд, на верхній кришці якого розташовані стрижневі електроди й охоплюють їхні трубчасті антиелектрони. Між ними містяться склотекстолітові циліндри. По- тужність, що розвивається котлом, регулюють шляхом зміни положення ізоля- ційних циліндрів відносно системи електродів і антиелектронів.

Номінальний режим роботи котла розрахований на нагрівання води з пи- томим електричним опором 3 000 Ом·см. Для отримання такого опору у воду додається розчин солі, або дистильованої води. Можлива робота котла і на воді з іншим питомим опором. Однак, щоб уникнути надмірного збільшення повер- хневої щільності струму на електродах і утворення гримучого газу питомий опір має становити 1 000–5 000 Ом·см. Температура вихідної води автоматично підтримується в потрібних межах давачем.

Електричний парогенератор (рис. 7.1) становить комплект обладнання та апаратів, в який входить сам парогенератор, живильний бак, насос, сполучні трубопроводи, прилади контролю та керування. Парогенератор має електроди циліндричної форми та нульовий електрод. Потужність регулюється шляхом зміни рівня води між електродами та нульовим електродом. Робота парогенера- торів здійснюється в автоматичному режимі.

Електродні котли (рис. 7.2) можуть мати трифазну й однофазну системи електродів, які працюють на низькій і високій напрузі. Котли низької напруги (30 В) потужністю 25–400 кВт з ККД 95–98 % мають малі габаритні розміри, низьку теплову інерційність. Високовольтні котли, розраховані на напругу 3–35 кВ, застосовують у побутових і виробничих цілях для систем централізованого опалення та гарячого водопостачання.
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Скловарні печі (рис. 7.3) виконують у вигляді ванни, викладеної зсередини вогнетривким матеріалом. Ванна має три зони: варильне відділення, де відбувається розплавлення шихти й отримання рідкої скломаси, що перетікає з придонного каналу в друге – відділення, в якому уточняється рецепт скла, що перетікає на видачу з заданою температурою. У всіх відділеннях у скломасі містяться електроди зі сталі, молібдену, графіту, що забезпечують протікання струму через скломасу і нагрівання її. Скловарні печі мають потужності від декількох сотень до декількох тисяч кіловатів і живляться від знижувальних трансформаторів з вторинною напругою 50–200 В. Печі працюють цілодобово, володіють великою тепловою інерцією та є спокійним електричним навантаженням.

Рідинні установки (рис. 7.4) для нагрівання металу. Для швидкого та  рівномірного нагрівання металевих виробів і заготовок застосовуються електродні ванни, що становлять металевий або керамічний тигель, наповнений сіллю або скломасою, який опущені металеві або металокерамічні електроди. У холодному стані сіль майже не електропровідна, але якщо її нагріти та розплавити, то між електродами починає протікати електричний струм і в розплаві, як в активному опорі, виділяється теплова енергія.

Теплофізичні властивості розплавлених солей, оксидів визначають інтенсивний теплообмін між середовищем і зануреними в неї металевими предметами, а також високу однорідність температурного поля ванни. Перебуваючи в розплаві, вироби захищені від окислення. Цей захист зберігається і після виймання виробів із розплаву, оскільки тонка плівка його залишається на виробах і міцно закриває їхню поверхню.

ЕПС з рідким нагрівачем застосовують для нагрівання до 1 100–1 600 С виробів із легованих сталей перед загартуванням, куванням або штампуванням, а також для відпалу деталей із сталі й чавуну. Електродні ванни підключаються до мережі змінного струму через знижувальні трансформатори із вторинною напругою на електродах 10–35 В. Схема електродної ванни наведена на рисунку 2.4. Для зниження температури плавлення та забезпечення рівня електропровідності як робоче середовище застосовують солі (хлористі, фтористі або азотнокислі). Для запуску ванни або розплавлення застиглого електроліту застосовують пускові нагрівачі, що становлять собою блок відкритих нагрівальних елементів, установлених на каркасі та споруджуваних у ванні.
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Рисунок 7.4 – Схеми однофазних електродних ванн з близько розташованими електродами: а, б – однофазні; в – трифазні;             1 – рівень розплаву солі; 2 – електроди; 3 – футеровка

Серед достоїнств соляних ванн варто виокремити:

· високу швидкість нагрівання та більшу продуктивність порівняно з іншими нагрівальними установками при однакових габаритних розмірах;

· легкість здійснення різних способів термічної та термохімічної обробки;

· захист виробів від окислення в процесі нагрівання. Недоліки:

· підвищена питома витрата електроенергії внаслідок збільшених теплових втрат із дзеркала ванни та необхідності безперервної роботи установки;

· висока витрата розплавоутворювального матеріалу;

· важкі умови праці обслуговуючого персоналу.

7.2 Електрошлакові установки

Розігрівання розплаву сполук шлаку до температури 2 000–2 300 за допомогою струму, що проходить по ньому, є основою процесів електрошлакового переплавлення і електрошлакового зварювання. Ці процеси розроблені в інституті електрозварювання ім. Е. О. Патона АН УРСР і значною мірою зусиллями цього інституту поширені в багатьох країнах.

Сутність ЕШП полягає в такому (рис. 7.5).

Споживаний електрод 1 із металу, що переплавляється, занурюється в шар електропровідного шлаку (2), який перебуває у водоохолоджувальному кристалізаторі (3), закритому водоохолоджувальним піддоном (4). Електричний струм протікає між електродом і піддоном через шлак, який має високий електричний опір й інтенсивно розігрівається.
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Рисунок 7.5 – Схема установки електрошлакового переплавення та її загальний вигляд: 1 – електрод; 2 – шлак; 3 – кристалізатор; 4 – піддон; 5 – розплавлений метал; 6 – злитки металу; 7 – гарнісаж

Торець електрода, що міститься в розплаві шлаку, розплавляється, і краплі металу, що стікають з електрода, проходять скрізь шлак, де додатково розігріваються, очищаються від небажаних домішок і збираються на дні кристалізатора у вигляді злитка. У наслідок відведення теплоти в піддон і стінки кристалізатора, де утворюється метал, застигають у вигляді злитка (6), у верхній частині якого знаходиться ванна розплавленого металу (5). У процесі оплавлення електрод подається вниз. Між стінкою кристалізатора і злитком утворюється шар гарнісажу (7) (твердий захисний шар, що утворюється при плавці на внутрішній (робочої) поверхні стінок).

Головне призначення установок ЕШП – виробництво злитків із високоякісних сталей: валкових, шарикопідшипникових, нержавіючих, жароміцних. Фактори, що поліпшують якість металу у процесі обробки: хімічна взаємодія зі шлаком; спрямована кристалізація злитка; формування злитка в шлаковому гарнісажі з утворенням гладкої поверхні. Електричний режим печей характеризується наявністю періодичних пульсацій струму, обумовлених утворенням крапель і змінним значенням міжелектродного проміжку.

Від параметрів і конструкції печі залежать маса та форма виплавленого злитка. Розрізняють одно-, дво-, три- і багатоелектродні печі. Одно- і дво- електродні печі виконують за однофазною схемою, а три- і багатофазні – за од- но- й трифазною схемами.

Найрозповсюдженими є одноелектродні однофазні печі (рис. 7.6, а). Три- фазні печі (рис. 2.6, б) відрізняються від однофазних кращими енергетичними показниками, але характеризуються меншим коефіцієнтом заповнення кристалізатора, що призводить до збільшення довжини електрода та висоти печі.

Однофазна біфілярна піч (рис. 2.6, в) призначена для отримання злитків прямокутного перерізу. Порівняно зі звичайними однофазними печами вона має більш високий коефіцієнт потужності (до 0,9) та меншу питому витрату електроенергії.
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Рисунок 7.6 – Електричні схеми печей ЕШП:

а – однофазна; б – трифазна; в – двохелектродна однофазна;

г – двохелектродна однофазна для отримання двох злитків

Одночасне сплавлення двох злитків можливо за схемою з послідовним підключенням двох печей до одного трансформатора (рис. 7.6, г). Така схема забезпечує високі техніко-економічні показники внаслідок біфілярності електродів і короткої мережі, а також скорочення протяжності струмопроводів і зменшення необхідної виробничої площі. Деякі параметри ЕШП наведено в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Параметри електрошлакових пристроїв

	Параметр
	ЕШП-2,5 ВГ
	ЕШП-10 Г
	ЕШП-20 ВГ

	Потужність джерела живлення, кВ·А
	1 600
	2 500
	5 000

	Максимальний струм, А
	21 000
	28 000
	50 000



Електрошлакове зварювання (далі ЕШЗ) широко використовується в промисловості для з’єднання металів великої товщини: сталі, чавуну, міді, алюмінію, титану та їх сплавів. Як тепловидільних елемент тут використовуються розплавлені шлаки, які нагріваються до заданої температури у процесі протіканні по ним змінного струму. Принципова схема ЕШЗ показана на рисунку 2.7.

Електрод (3) та частини зварюваного металу включаються в електричний ланцюг через шлак (2), що нагрівається минаючим струмом вище температури плавлення електродного металу (1) і що зварюється. У наслідок цього електродний і зварюваний метали розплавляються та стікають на дно зварювальної ванни (5), заповнюючи шов (4). Бокові сторони шва закриваються охолоджуваними повзунами.
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Рисунок 2.7 – Схеми електрошлакового зварювання:

1 – метал; 2 – шлак; 3 – електрод; 4 – шов; 5 – зварювальна ванна

ЕШЗ здійснюється за допомогою автоматів та напівавтоматів, що подають електродний дріт і дозувальний флюс, для чого потрібна відповідна апаратура керування. Джерела живлення ЕШС мають різні зовнішні характеристики: від стрімкопадаючих до жорсткої, потужність 60–550 кВ·А,   вторинну напругу 8–63 В.

7.3 Установки для електроопалення та електрообігрівання

Електричні нагрівальні установки застосовують: для сушіння виробів після фарбування, просочування; сушіння приміщень під час будівельних робіт; підігрівання газів для різних технологічних цілей; опалення приміщень; розігрівання ємностей із рідиною, пластичними та в’язкими матеріалами, а також для нагрівання твердих тіл і пристроїв: пресів, штампів; прогрівання технологічних трубопроводів; прогрівання бетону, ґрунтів і дорожніх покритій.

В електроопаленні й електрообігріві використовується велика різноманітність різних пристроїв. До них належать електрокалорифери, фени, різні пристрої радіаційного обігрівання, електрокотли, електричні теплоакумулюючі пристрої, пристрої для відтавання ґрунту, обігріву бетону, дорожніх покриттів тощо.

Електрокалорифер (рис. 7.8) – електронагрівальний апарат, що складається з нагрівального елемента та вентилятора. Він призначений для нагрівання повітря та різних газів у технологічних процесах. Такі електрокалорифери з вимушеною конвекцією забезпечують інтенсивний теплообмін і мають у кілька разів меншу поверхню нагрівання порівняно з поверхнями електронагрівальних пристроїв з вільно конвективним способом теплообміну.

Світлий кварцовий випромінювач (рис. 7.9) становить трубку з кварцового скла, усередині якої розміщуються вольфрамові ніхромові або хромоалюмінієвій спіралі. Щільність променистого потоку становить до 60 кВт/м2.
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Темний випромінювач (рис. 7.10) становить трубчастий електронагрівач, що розташований у фокусі полірованого відбивача. Робоча температура поверхні випромінювача становить 700–1 000 оС, максимум випромінювання припадає на довжини хвиль 2–5 мкм.

Електричні сушарки (рис. 7.11). Установки для сушіння виробів можуть бути радіаційної або змішаної дії, коли передача теплоти випромінюванням поєднується з конвекцією (установки конвективно-радіаційного типу).
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Рисунок 7.11 – Електросушильні установки

Під час конструювання сушарок потрібно забезпечити достатню інтенсивність повітрообміну, особливо в тих випадках, коли в наслідок сушіння випаровуються вибухонебезпечні речовини.

Електричні опалювальні пристрої виправдані в тих випадках, коли для використання іншого виду енергії потрібні значні капітальні витрати (будівництво нової котельні), виникають значні додаткові труднощі в забезпеченні паливом, коли необхідно враховувати екологічний фактор – чистоту навколишнього середовища.

Можна виокремити способи електроопалення: опалення з використанням електрокалориферів з підігріванням повітря; опалення за допомогою панельних нагрівачів; опалення з використанням низькотемпературного променистого обігріву.

Для опалення будівель або окремих приміщень із підвищеними гігієнічними вимогами (лікарень, операційних тощо) за необхідності застосовують повітряне опалення з використанням електрокалориферів або електричні обігрівачі (рис. 7.12) із природною конвекцією (панельні нагрівачі), які вигідно відрізняються від калориферів відсутністю вентилятора. Крім того, при обігріві приміщень обігрівачі легко можуть бути розміщені в різних їх частинах, що дає змогу забезпечити без спеціального розведення повітря більш рівномірний розподіл теплоти.
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Рисунок 7.12 – Електричні опалювальні пристрої

Під час здійснення електроопалення з використанням низькотемпературного обігріву як нагрівальні поверхні використовуються підлога, стеля і стіни приміщення, в які монтуються нагрівальні елементи. Такий спосіб опалення дає змогу отримати необхідний розподіл температури в приміщенні, зменшити масу нагрівальної установки, досягти достатніх гігієнічних умов.

Контрольні питання

1. Перелічити головні електронагрівальні установки.

2. Що таке електричний генератор та електродні котли?

3. Для чого призначені рідинні установки? Особливості їхньої роботи.

4. У чому полягає сутність роботи електрошлакових установок?

5. Для чого використовується електрошлакове зварювання?

6. Перелічити установки електроопалення та електрообігрівання?

7. Чим відрізняється світлий кварцовий випромінювач від темного?

ЛЕКЦІЯ 8

ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ   ІНДУКЦІЙНОГО   НАГРІВАННЯ

8.1 Загальні принципи індукційного нагрівання.

8.2 Індукційні плавильні печі.

8.3 Індукційні нагрівальні установки.

8.4Установки діелектричного нагрівання.

8.1 Загальні принципи індукційного нагріву

Індукційне нагрівання (далі ІН) застосовується для такого:

· плавлення металів і неметалів;

· поверхневого гарту;

· нагрівання виробів для пластичної деформації;

· зварювання та паяння;

· зонного очищення металів і напівпровідників;

· отримання монокристалів із тугоплавких оксидів;

· отримання плазми.

У процесі індукційного нагрівання в тілах, що нагріваються під дією електромагнітної енергії, виникають вихрові струми, які нагрівають тіло за законом Джоуля – Ленца. Індукційне нагрівання застосовується в установках прямої та непрямої дії. Принципова схема ІН зображена на рисунку 8.1.

Індуктор створює змінний магнітний потік і працює як первинна обмотка силового трансформатора. Тіло поміщається всередині індуктора у такий спосіб, щоб між індуктором і тілом залишався зазор. У такому положенні воно нагрівається та виконує роль вторинної обмотки трансформатора з одним к.з. витком.

ЕРС, яка виникає в тілі, що нагрівається, пропорційна магнітному потоку та забезпечує виникнення струму в тілі:

                                                    E = 4,44Φ ⸱ω⸱f                                  (8.1)

        де
Е – ЕРС, що виникає в тілі;

Ф – магнітний потік, що виробляється індуктором, Вб;

ω – кількість витків індуктора;

f – частота напруги живлення мережі, Гц.

Потужність, що виділяється в нагрітому тілі, пропорційна до квадрату струму й опору тіла, що нагрівається:

P = I 2 ⸱ R ,                                         (8.2)

де I – вихровий струм, що виникає в тілі, А;

R – активний опір тіла, що нагрівається, Ом.
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Рисунок 8.1 – Принципіальна схема ндукційного нагріву та індукційний нагрівач

Перевагами електроустановок індукційного нагріву є такі:

· висока швидкість нагрівання, яка пропорційна до введеної потужності;

· найкращі санітарно-гігієнічні умови праці;

· можливість регулювання зони дії вихрових струмів у просторі (ширина і глибина прогрівання);

· простота автоматизації технологічного процесу;

· необмежений рівень температур, що досягаються, достатніх для нагрівання металів, плавлення металів і неметалів, перегрівання, розплавлення, випаровування матеріалів і отримання плазми.

Недоліки:

· використання складних джерел живлення;

· підвищена питома витрата ЕЕ на технологічні операції.

Серед особливостей індукційного нагрівання можна виокремити можливість регулювання просторового розташування зони протікання вихрових струмів.

Ефективність передачі енергії від індуктора до тіла, що нагрівається залежить від величини повітряного зазору між ними та підвищується у разі його зменшення. Глибина нагрівання тіла збільшується зі зростанням його питомого опору і знижується зі збільшенням частоти струму. Струм індукторів становить від сотень до декількох тисяч ампер при середній щільності струму 20 А/мм2. Втрати потужності в індукторі можуть досягати 20–30 % від корисної потужності. Індукційні електротехнологічні установки поділяються на плавильні, нагрівальні й гартівні. Печі можуть працювати на промисловій частоті 50 Гц, середньої частоті 0,5–10 кГц і високої частоті: сотні-тисячі кГц.

8.2 Індукційні плавильні печі

Індукційні плавильні печі (далі ІКП) застосовуються для плавлення чорних і колірових металів: алюмінію, чавуну, міді, сталі, а також для виробництва фа- сонного лиття з чорних і кольорових металів. На сьогодні в чавунно-ливарному виробництві застосовуються: 76 % вагранок, 23 % індукційних плавильних пе чей і 1 % електродугових печей. Спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягів використання індукційних плавильних печей.

За конструкцією плавильні печі поділяються на індукційні канальні печі (далі ІКП) та індукційні тигельні печі (далі ІТП). Канальні печі мають осердя, тигельні виконуються з осердям або без нього.

Робочому процесу печей властивий: електродинамічний і тепловий рух рідкого металу у ванні або тиглі, що сприяє отриманню однорідного за складом металу та рівномірному прогріванню його по всьому об’єму;

Робочі температури печей:

· 750 °С – для виплавлення алюмінію;

· 1 200 °С – для виплавлення міді;

· 200–1 400 °С – для виплавлення чавуну;

· 1 600 °С – для виплавлення сталі.

Індукційні канальні печі застосовуються для плавлення кольорових металів, високоякісних сплавів і чавуну. Печі працюють тільки на промисловій частоті.

Переваги ІКП:

1. Високий ККД печей.

2. Висока надійність печі під час використання новітніх футеровок, високе напрацювання на відмову ванни печі – не менше трьох років.

3. У печі відбувається інтенсивне перемішування металу без розриву оксидної плівки, що забезпечує: однаковий хімічний склад та однакову температуру по всьому об’єму печі; є можливість підшихтовки легуючими елементами.

4. Висока точність підтримки температури розплаву в наслідок викорис- тання вбудованого блоку контролю температури розплаву, що забезпечує зме- ншення ливарного браку, чаду через відсутності перегрівання металу, збільшення терміну служби футеровки.

5. Низькі енерговитрати на розплавлення металу.

6. Низька витрата охолоджувальної води.

7. Зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу.

8. Не потрібен фундамент печі та кріплення його до підлоги у процесі мон- тажу; не потрібна висока кваліфікація обслуговчого персоналу.

Класифікація печей:

· за кількістю фаз: одно-, дво- і трифазні;

· за конструктивним виконанням каналу: із відкритим або закритим каналом. На практиці зазвичай використовуються печі з закритим каналом;

· за кількістю каналів на фазу: одно-, дво- і триканальні;

· за розташуванням каналів: із вертикальним; горизонтальним; похилим;

· за формою каналу: із круглим; прямокутним; трикутним.

Серед головних вузлів ІКП виокремлюють плавильну футеровану ванну й індукційну одиницю, в яку входять подовий камінь із закритим каналом, магні- тне осердя та індуктор (рис. 8.2).

Ванна печі являє собою кожух із заліза, усередині якого міститься футеро- вка. На бічній поверхні кожуха розташований зливний отвір.
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Рисунок 8.2. – Індукційна канальна плавильна піч:

1 – індуктор; 2 – розплавлений метал; 3 – ванна (шахта або тигель); 4 – магнітне осердя; 5 – подовий камінь з каналом тепловиділення

Індукційна піч (див. рис. 3.2) складається з індуктора, шихтованого магнітопроводу і подового каменю, що охоплюють індуктор плавильними каналами.

Індуктор фактично є первинною обмоткою трансформатора, виконується з міді круглого, прямокутного перерізу або з мідної трубки, усередині якої циркулює вода (водяне охолодження).

Магнітопровід становить осердя, що зібрано з листової трансформаторної сталі осердя броньового або стрижневого типу.

Подовий камінь виконується з бронзи або немагнітної сталі, має один або кілька каналів тепловиділення. Канал із розплавленим металом (1) є короткозамкненим витком вторинної обмотки трансформатора. Для з’єднання ванни з подовими комнем у піддоні є отвір. У момент плавлення відбувається циркуляція розплавленого металу з каналу у ванну й навпаки.

Заміщення більш нагрітого металу більш холодним відбувається весь час, поки існує різниця температур у каналі й шахті печі. Через недостатню циркуляцію металу його температура в каналі може на 100–200оС перевершувати температуру у ванні. Ця обставина здебільшого визначає питому потужність ІКП, їхню продуктивність, а також термін служби футеровки каналу.

Канал тепловиділення повинен бути постійно заповнений електропровід- ним тілом. Для первинного пуску канальних печей у їхній канал заливають розплавлений метал або вставляють шаблон із матеріалу, який буде плавитися в печі. Під час завершення плавки метал з печі зливають не повністю, залишаючи так зване «болото», яке забезпечує заповнення каналу тепловиділення для подальшого пуску. Індукційні печі бувають одинарні та здвоєні, з одним або двома каналами на один індуктор (рис. 8.3).

Футеровку каналу виконують з набивних мас різного складу залежно від виплавленого металу або сплаву.

Для зливу металу (рис. 8.4) через зливний носок (4) піч нахиляється за допомогою гідро- або електроприводу. Завантаження печі ведуть зверху через отвір, закритий під час плавки футерованою кришкою (5). Підйом кришки здійснюється гідро- або електроприводу. Подовий камінь охолоджується повітрям, який через зазор вводиться погнучким кабелям за допомогою вентилятора (9)
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Рисунок 8.3 – Конструкція індукційних оди- ниць канальних печей:

а – одинарна; б – здвоєна; 1 – футеровка; 2 – водоохолоджуваний кожух;
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Рисунок 8.4 – Схема і конструкція ІКП:

1 – канал із розплавленим металом; 2 – шихтований магнітопровід;

3 – обмотка магнітопровода; 4 – зливний носок; 5 – кришка; 6 – прокладка; 7 – футерована ванна; 8 – метал; 9 – вентилятор; 10 – подовий камінь

Принцип роботи печі. Індукційна піч становить своєрідний трансформа- тор, первинною обмоткою якого є індуктор, а вторинна обмотка та навантажен- ня – замкнений канал із розплавленим металом. Працює такий трансформатор у режимі КЗ, при якому вся енергія, що підводиться, витрачається на нагрівання металу.

У разі включення індуктора в мережу змінний струм (що виникає в індук- тор) створює навколо нього змінне магнітне поле, яке замикається через сталь осердя. Зі свого боку, змінний магнітний потік індукує в металі каналу ЕРС, унаслідок чого в металі каналу з’являється струм. Наведений у замкнутому ланцюгу каналу струм буде виділяти в каналі тепло.

Головні різновиди канальних печей зображені на рисунку 8.5.
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Рисунок 8.5 – Основні типи конструкцій індукційних канальних печей:

а – шахтна; б – барабанна;  в – двокамерна

В індукційній канальній печі шахтного типу плавильна камера має форму вертикального циліндра, до донної частини якого приєднана плавильна одиниця (рис. 3.5, а).

Під час розливання металу піч нахиляється за допомогою гідравлічного пристрою.

В ІКП барабанного типу плавильна камера виконана у вигляді горизонтально розташованого циліндра. Вона встановлена на цапфах або ковзанках з різ- ними приводами механізму нахилу. Піч має декілька індукційних одиниць, які встановлені в її нижній частині (рис. 3.5, б).

Двокамерні канальні печі виконані з похилими або горизонтально розташованими каналами, що з’єднують між собою дві ванни. До того ж одна з них використовується як плавильна, а інша як роздавальна (рис. 3.5, в).

Технічні характеристики індукційних печей. У процесі плавлення вторинних ресурсів (дані щодо латунних сплавів) безповоротні втрати становлять 6–8%, продуктивність на місяць – 70–90 т.

Коефіцієнт потужності індукційних печей cosφ = 0,2–0,8. Менші значення коефіцієнта потужності відповідають ІКП для плавлення металів із низьким пи- томим опором (мідь, алюміній), а великі значення – із високим (сталь, чавун).Живлення печей здійснюється від мереж напругу 380 В і вище залежно від потужності. Печі з осердям випускаються одно-, дво- і трифазними потужністю до 2 000 кВт. На рисунку 8.6 наведена схема живлення ІПК промислової часто- ти від пічного трансформатора напругою 10/0,4 кВ. Паралельно індуктору підключена батарея конденсаторів, що складається з постійно включеним секції З і N керованих секцій С1–СN.

В основі роботи печей без осердя також лежить трансформаторний прин- цип передачі енергії індукцією від первинної до вторинної обмотки ланцюга. Електрична енергія змінного струму, що підводиться до печі, перетворюється в електромагнітну, яка у вторинній обмотки ланцюга перетворюється в електричну, а потім у теплову.
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Рисунок 8.6 – Принципова електрична схема живлення індукційної канальної печі промислової частоти

Первинною обмоткою слугує індуктор, вторинною обмоткою та навантаженням – розплавлений метал, який завантажений у тигель і поміщений усередині індуктора. Магнітний потік проходить по самій шихті, тому велике значення мають магнітні властивості, а також розміри та форма завантаженої шихти.

Магнітна проникність для феромагнітних матеріалів досить висока і до температури 740–770 °С вона постійна за величиною. У цьому разі шихта одночасно грає роль незамкнутого осердя. Після того як температура матеріалу, що розплавляється, перевищує допустимі значення, робота печі стає аналогічною роботі трансформатора без осердя. Величина ЕРС у кожному витку пропорційна до частоти й величини магнітного потоку. За відсутності осердя провід- ність для магнітних силових ліній знижується, тому збільшують частоту змінного струму.

На рисунку 8.7 зображена ІТП без осердя, яка складається з індуктора 1, що підключається до джерела живлення змінного струму. У розплавлених печах   великої   ємності   передбачається   зовнішній   магнітопровід   (рис.   8.8). У тигель можна завантажувати будь-яку шихту: відходи ливарного виробництва, чушки, дрібну стружку тощо.

Індуктори виготовляють із мідної трубки (круглого або квадратного перетину), охолоджуваний водою, що накладається в один шар. Обмотка складається з декількох котушок, що мають роздільне водяне охолодження. Печі можуть працювати з залишенням сплаву (25–30 % ємності тигля) або без нього.

В ІТП великої ємності застосовуються джерела живлення промислової частоти, середньої та малої місткості – підвищеної та високої частоти.

Не електропровідні тиглі виготовляють з кварцитовий, магнезитових, цирконієвих матеріалів. Вони розміщуються всередині індуктора, не поглинають енергію магнітного поля і одночасно є теплоізоляторами між розплавленим металом і охолоджуваними стінками індуктора. Конструкції тигельних печей показано на рисунках 8.8–8.10.
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Рисунок 8.7 – Індукцій- на тигельна піч:

1 – індуктор; 2 – расп- лавлений метал;

3 – тигель

Рисунок 3.8 – Схема і конструкція індукційної тигельної печі:

1 – індуктор; 2 – розплавлений метал;

3 – магнітопровід; 4 – вогнетривкий тигель; 5 – кришка підйому
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Рисунок 8.9 – Напрямок струмів у розплавленому металі:

 1 – індуктор; 2 – сталевий тигель; 3 – футеровка; 4 – магнітопровід
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Рисунок 8.10 – Індукційна тигельна піч для плавлення магнію:

1 – індуктор; 2 – магнітопровід;

3 – набивна футеровка; 4 – сталевий тигель

Електропровідні тиглі виготовляють із жаротривких сталей, легованих чавунів і графітів. Вони поглинають найбільшу частину енергії змінного електромагнітного поля. Нагрівання до розплавлення металів відбувається випромінюванням: (для шихти роздробленою з малим коефіцієнтом заповнення), а після – контактним шляхом. Зовнішні стінки таких тиглів повинні бути ізольовані від внутрішніх стінок індуктора.

Технічні характеристики печі.

Загальний ККД тигельної печі 0,48–0,68. Коефіцієнт потужності ІТП

cosϕ = 0,05 ÷ 0,3 .
Для компенсації реактивної потужності потрібна установка конденсаторів.

Потужність ІТП може досягати 4 500 кВт.

Усі плавильні печі належать до електроприймачів II категорії за ступенем надійності електропостачання.

Живлення установок підвищеної та високої частоти здійснюється від тиристорних або машинних перетворювачів індукторного типу.

Індукційні тигельні печі середньої частоти нового покоління. На сього- дні розроблено низку індукційних тигельних печей середньої частоти (далі ІПСЧ) для швидкісних плавень чорних і кольорових металів, що відповідають сучасним вимогам металургійного та ливарного виробництва. Найкращі показники ефективності ІПСЧ здебільшого в чому визначаються шляхом оптимального вибору геометричних параметрів індуктора, частоти струму збудження та питомої активної потужності для плавлення певного металу, а також за допомо гою фізичних характеристик і товщини футеровки.

Для плавлення чорних металів заводом виробляються тигельні печі серії ІПП ємністю від 60 до 400 кг, що працюють на частоті 2 400 Гц. Технічні характеристики цих печей наведено у таблиці 8.2.

Таблиця 8.2 – Технічні характеристики печей

	Тип обладнання
	Емність тигля, т
	Частота, Гц
	Номіналь- на потуж- ність, кВт
	Час плав- лення чу- гуна, хв
	Питома витрата ел. електрое-

нергії, кВт·ч/т

	ІПП-0,06–2,4
	0,06
	2 400
	100
	45
	540

	ІПП-0,16–2,4
	0,16
	2 400
	160
	55
	550

	ІПП-0,25–2,4
	0,25
	2 400
	250
	55
	550

	ІПП-0,40–2,4
	0,40
	2 400
	320
	75
	560


У разі високих   питомих   потужностей   800 ÷1000   кВт/т забезпечується висока швидкість підйому температури металу (оптимальні її значення 30–35 °С/хв), що дає змогу скоротити цикли плавлення   чавуну до 45 хвилин при питомій витраті електроенергії приблизно 560 кВт·год/т.

Печі цієї серії мають міцну конструкцію, каркас якої виконаний із неіржавої сталі. Індуктор виготовляється з прямокутної мідної трубки. Товщина стінки трубки обрана відповідно до умов міцності й мінімізації електротехнічних втрат. Витки індуктора фіксуються на вертикальних ізоляційних стійках. Ізоляція індуктора виконана у такий спосіб, щоб забезпечувався вихід вологи назовні під час просушування вологих футеровок. Подова частина печі виконується з литого армованого жаростійкого бетону. Розташування індуктора щодо тигля обрано так, щоб максимально зменшити зношення футеровки у верхній зоні за умови збереження гарантованого перемішування металу.

Для цих обсягів і робочої частоти в конструкції печей не передбачене установлення магнітопроводів, тому для зменшення нагрівання магнітними по- лями розсіювання корпусні елементи виконані з немагнітних металів.

Індукційні печі серії ІППМ розраховані на обсяги плавлення чорних мета- лів від 1т до 10т. Печі цієї серії працюють на частотах 200–1000 Гц, їхні технічні характеристики наведено в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 – Технічні характеристики печей

	Тип обладнання
	Ємність тигля, т
	Частота, Гц
	Номіна- льна по- тужність, кВт
	Час плав- лення чу- гуна, хв
	Питома витрата електрое- нергії,

кВт·ч/т

	ІППМ-1,0–1,0
	1,0
	1 000
	750
	60
	540

	ІППМ-2,5–0,5
	2,5
	500
	1 100
	80
	560

	ІППМ-6,0–0,25
	6,0
	250
	7 000
	60
	530


На зовнішній стороні індуктора встановлюються магнітопроводи, що дають змогу підвищити напруженість магнітного поля в зоні розплавлення металу і збільшити ККД печі і, як наслідок, знизити витрати електроенергії до 500–520 кВт·год/т. Для зниження тепловтрат у печах цієї серії над тиглем установлена кришка з гідравлічним механізмом повороту.

8.3 Індукційні нагрівальні установки

Індукційні нагрівальні установки (далі ІНУ) широко застосовуються в різ- них технологічних процесах у машинобудівній та інших галузях промисловості. Їх підрозділяють на два головних типи: установки наскрізного та поверхневого нагрівання.

Установки для загартування та наскрізного нагрівання діляться залежно від призначення. Живлення установок підвищених та високих частот відбувається від тиристорних або машинних перетворювачів. Установки належать до електроприймачів II категорії за ступенем надійності електропостачання.

Порівняно з іншими видами нагрівання (у полум’яних печах і печах резисторного нагрівання) індукційне нагрівання має мале вигорання металу та менший брак через попадання окалини в оброблюваний виріб. Індукційні установки наскрізного нагрівання застосовуються для нагрівання заготовок під подальшу пластичну деформацію: кування, штампування, пресування, вальцювання тощо.

Залежно від геометричних параметрів нагрітих деталей і їхнього матеріалу джерела живлення індукційних установок виконуються на частоту 50–10 000 Гц. Для установок наскрізного нагрівання вибір робочої частоти роблять так, щоб виділення теплоти відбувалося в шарі деталі достатньої товщини за перерізом за відсутності великого градієнта температури між поверхнею та шаром певної товщини. Де також буде менше перегрівання поверхні заготовки та вище ККД установки.

За режимом роботи установки наскрізного нагрівання поділяють на установки періодичної та безперервної дії.

В установках періодичної дії нагрівається тільки одна заготовка або її частина. Під час нагрівання заготовок із магнітного матеріалу відбувається змі- на споживаної потужності, тобто спочатку вона зростає, а потім із досягненням точки Кюрі знижується до 60–70 % від початкової. Під час нагрівання заготовок із кольорових металів потужність у кінці нагрівання збільшується в наслідок зростання питомого електричного опору.

В установках безперервної дії (рис. 8.12) одночасно міститься декілька заготовок, розташованих у поздовжньому або поперечному магнітному полі. У процесі нагрівання вони переміщуються за довжиною індуктора, нагріваючись до заданої температури (рис. 8.12, а; б). У нагрівачах безперервної дії повніше використовується потужність джерела живлення, оскільки середня потужність, що споживана від джерела живлення, вище, ніж середня потужність, споживана нагрівачем періодичної дії.
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Рисунок 8.12 – Схеми індукційних нагрівальних установок безперервної дії в поперечному (а, б, в) і поздовжньому магнітному полі (г, д):

1 – індуктор; 2 – тіло, що нагрівається; 3 – теплоізоляція;   4 – штовхач;                         5 – магнітопровід

Індукційні нагрівачі безперервної дії мають більш високий ККД джерела живлення. Продуктивність вище, ніж у установках періодичної дії. Можливо живлення декількох нагрівачів від одного джерела, а також підключення декількох генераторів до одного нагрівача, що складається з декількох секцій (рис. 8.12, в).

Конструкція індуктора для наскрізного нагрівання залежить від форми та розмірів деталей. Індуктори виконують круглого, овального, квадратного або прямокутного перерізу. Для нагрівання решт заготовок індуктори виконують за допомогою щілинних або петльових (рис.8.12 г, д).

Індукційний поверхневий нагрів супроводжується проявом поверхневого ефекту й ефекту близькості. Унаслідок поверхневого ефекту струм у виробі, що нагрівається, розподіляється нерівномірно. Найбільша щільність струму спостерігається в поверхневих шарах виробів.

У разі використання високої частоти в поверхневих шарах можна отримати великі густини струму, що забезпечують швидке нагрівання металу.

Індукційні установки поверхневого нагрівання застосовуються для нагріву деталей під подальшу термохімічну обробку (гартування, цементація, азотування тощо).

Індукційне загартування полягає в швидкому нагріванні поверхні виробу з подальшим швидким охолодженням на повітрі, у воді або маслі. До того ж поверхня набуває високу твердість і здатна добре працювати на тертя, а «сире» (м’яке) осердя забезпечує високу опірність ударним навантаженням. У процесі такого нагрівання вдається у багато разів зменшити обсяг металу, що нагрівається (порівняно з наскрізним нагріванням) і значно скоротити витрату електроенергії. Необхідність підтримання високого електричного і теплового ККД системи індуктор – тіло, що нагрівається, визначає винятково велику кількість форм та розмірів індукторів. Схеми деяких індукторів для поверхневого нагріву наведені на рисунку 8.13.
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Рисунок8.13 – Технологічні схеми поверхневого індукційного нагрівання:

1 – індуктор; 2 – виріб, що нагрівається; 3 – нагрітий шар виробу

Між індуктором і вогнетривким циліндром прокладений шар теплоізоляційного матеріалу, що знижує теплові втрати та захищає електричну ізоляцію індуктора.

Індукційні установки зазвичай мають низький коефіцієнт потужності, до того ж його значення змінюються в досить широких межах залежно від частоти струму, зазору між індуктором та виробом, магнітної проникності, питомого опору і розмірів нагрітих виробів. Залежність коефіцієнта потужності від частоти струму та діаметра нагрітих виробів дає змогу правильно вибрати компенсувальну реактивну потужність конденсаторної батареї, керуючись не тільки мінімальною витратою електроенергії, але і зниженням вартості установки та скороченням необхідних виробничих площ.

8.4 Установки діелектричного нагріву

В установках для нагрівання діелектриків матеріал, що нагрівається, поміщається в електричне поле конденсатора і нагрівання відбувається за допомогою струмів зміщення. Ця група установок широко застосовується для клеєння та сушіння деревини, нагрівання прес-порошків, паяння та зварювання пластиків, стерилізації продуктів тощо (рис.  8.14). Живлення установок здійснюється за допомогою змінного струму з частотою у 20–40 МГц і вище. Установки належать до електроприймачів II категорії за ступенем надійності електропостачання.
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Рисунок 8.14 –Установки діелектричного нагріву

Використання електричного струму, що проходить через діелектрики та напівпровідники в змінному електричному полі, є основою діелектричного нагрівання, який має переваги перед іншими способами нагрівання. Це швид- кість, рівномірність і висока продуктивність. З енергетичної позиції таке нагрівання є найефективнішим, оскільки у процесі його здійснення вся енергія, що вноситься в масу матеріалу, нагрівається.

За технологічними ознаками установки високочастотного нагрівання підподіляються на три види.

Установки першого виду використовуються в процесах промислової обробки великих виробів, що потребують швидкого нагрівання в однорідному електричному полі: сушіння волокон вовни або бавовни, целюлози та лісоматеріалів, випал великих електроізоляторів та фарфорових виробів, виробництво звуко- і теплоізоляційних матеріалів, зварювання пластмас і полімерних плівок. Установки другого виду застосовуються для нагрівання протяжних плоских виробів. У них відбуваються процеси сушіння текстильного волокна, рису- нків на тканинах, паперу, фотоплівки, хімічних і фармацевтичних препаратів, полімеризація клеїв, нагрівання каучуку, пастеризація тощо.

В установках третього виду проводяться процеси, що не вимагають швидкого й однорідного нагрівання, а саме: розморожування продуктів, розігрівання та швидке приготування страв, випалення простих керамічних виробів, сушіння грибів, чаю тощо.

Використання високоякісного нагріву дає змогу підвищити якість продукції, прискорити технологічні процеси й отримати при масовому виробництві велику економію, незважаючи на високу вартість обладнання.

Контрольні питання

1. Для чого застосовується індукційне нагрівання?

2. Перелічити головні елементи та параметри індукційного нагрівання.

3. Пояснити призначення індуктивних плавильних печей.

4. Пояснити особливості роботи індуктивних плавильних печей

5. З чого складається індуктивна одиниця канальної плавильної печі?

6. Які існують види індукційних канальних печей і в чому полягає їхня особливість?

7. Призначення та особливості роботи індукційної тигельної печі.

8. Де використовуються індукційні нагрівальні установки?

9. Пояснити особливості роботи індукційної нагрівальної установки?

10. У чому полягає індукційне загартування?

11. Призначення установок діелектричного нагрівання.

12. Як класифікуються установки діелектричного нагрівання.

ЛЕКЦІЯ 9   

ЕЛЕКТРИЧНІ ДУГОВІ ПЕЧІ

9.1 Властивості дугового розряду.

9.2 Загальні відомості про дугові електричні печі та їхня класифікація.

9.3 Головні елементи дугових печей змінного струму.

9.4 Дугові печі непрямої дії.

9.5 Основне електрообладнання ДСП

9.1 Властивості дугового розряду

У низці електротермічних процесів, що перебігають із поглинанням великої кількості електроенергії, застосовується електродуговий розряд або електрична дуга, яка дає змогу нагрівати різні середовища до високих температур, які недосяжні при спалюванні палива.

Електрична дуга (рис. 9.1) є одним з явищ, що виникають під час проходження електричного струму через газ, пари або вакуум. У звичайних умовах гази не проводять електричний струм. Провідність виникає тільки тоді, коли в газовій чи іншому середовищі крім молекул і атомів з’являються вільні заряджені частинки – електрони, позитивні та негативні іони та газ перетворюється в плазму.
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Рисунок 9.1 – Дуговий розряд

Плазмою прийнято називати речовину (рис. 9.2), що перебуває в стані, коли в речовині, крім нейтральних молекул і атомів є заряджені частинки– електрони та іони, які проводять електричний струм.

[image: image79.jpg]



Рисунок 9.2 – Різновиди плазми

Головні етапи переходу газу в плазму: дисоціація (складання атомів) та іонізація (виникнення заряджених частинок). Заряджені частинки в розрядному проміжку утворюються за допомогою енергії зовнішнього джерела (самостійний розряд). Дуговий розряд характеризується високою щільністю струму в каналі розряду (близько 102 106 А/см2), низьким катодним падінням напруги (менше 20 В), високою температурою газового середовища в міжелектродному просторі (3–5)∙103 К і вище.

9.2 Загальні відомості про дугові електричні печі та їхня класифікація

Електрична дугова піч – це піч, в якій використовується тепловий ефект електричної дуги для плавлення металів та інших матеріалів. Перші промислові дугові печі побудовані у 1898–1901 рр. П. Еру у Франції та Е. Стассано в Італії. У Росії перша дугова піч була встановлена в 1910 р. на Обухівському заводі в Петербурзі.

У ливарному виробництві дугові печі використовують для виплавка сталі та чавуну з металевого брухту і для перегрівання рідкого чавуну, одержуваного у вагранках або інших первинних плавильних печах для виплавка феросплавів і чавуну з руд, а також у хімічній промисловості – для виготовлення карбіду кальцію, фосфору та інших продуктів. У дугових печах можна одержувати високоякісний метал із низьким вмістом фосфору, сірки, кисню та інших шкідливих і небажаних домішок, отримувати леговані сталі з високим вмістом легувальних домішок. Дугові печі краще за інших пристосовані для переробки металевого брухту. Металізовані окатиші, що замінюють лом, можна завантажувати в електропіч безперервно за допомогою автоматичних дозувальних пристроїв.

Класифікація дугових електричних печей (рис. 9.3).
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Рисунок 9.3 – Конструкція дугової печі

1 – електроди; 2 – арочне склепіння; 3 – жолоб; 4 – футеровка; 5 – кожух печі; 6 – розплавлений метал; 7 – механізм повороту

За родом струму: печі змінного та постійного струму. За способом нагрівання:

· печі прямої дії, в яких електрична дуга горить між кінцями електродів і матеріалом, що розплавляється;

· печі непрямої дії, де електродуговий розряд горить між електродами, розташованими над матеріалом, що нагрівається. Теплообмін між електричною дугою та матеріалом здійснюється здебільшого шляхом випромінювання;

· печі із закритою дугою, в яких дуга горить під шаром твердої шихти, що оточує електроди. Шихта нагрівається теплом, що виділяється в дузі, а також джоулевим теплом, що утворюється під час проходження струму через шихту.

Шихтові матеріали. Головним складником шихти є сталевий брухт. Лом не повинен містити кольорових металів і повинен мати мінімальну кількість нікелю та міді; бажано, щоб вмісту фосфору в брухті не перевищував 0,05 %. За умови більш високого вмісті фосфору тривалість плавлення зростає. Лом не по- винен бути дуже окисленим (іржавим), оскільки з іржею (гідратом окису заліза) вноситься в метал багато водню. Лом повинен бути важким, щоб забезпечувалася завантаження шихти в один прийом (однієї баддею). За умови легковажно- го лому після часткового розплавлення першої порції шихти доводиться знову відкривати піч і підсаджувати шихту, що збільшує тривалість плавлення.

Останнім часом розширюється застосування металізованих окатишів та губчастого заліза – продуктів прямого відновлення збагачених залізних руд. Вони містять 85–93 % Fe, головними домішками є оксиди заліза, SiO2 і Al2O3. Відмітна особливість цієї сировини – є наявність вуглецю від 0,2–0,5 до 2 % і дуже низький вміст сірки, фосфору, нікелю, міді та інших домішок. Це дає змогу виплавляти сталь, яка відрізняється підвищеною чистотою від домішок.

Переплав відходів легованих сталей дає змогу економити дорогі феросплави. Ці відходи сортують за хімічним складом і використовують під час виплавка сталей, що містять ті самі легувальні елементи, що і відходи.

Для підвищення вмісту вуглецю в шихті використовують чавун, електродний бій. Як шлакоутворювальні елементи в основних печах застосовують вапно, вапняк, плавиковий шпат, боксит, шамотний бій; у кислих печах – кварцовий пісок, шамотний бій, вапно. Як окиснювачі використовують залізну руду, прокатну окалину, агломерат, залізні окатиші, газоподібний кисень.

9.3 Головні елементи дугових печей змінного струму

Дугові сталеплавильні печі (ДСП, рис. 9.4) прямої дії призначені для ви- плавлення сталі в зливках для подальшого переділу в прокатних цехах, а також для отримання фасонного лиття, металургійної сировини, хімічних продуктів. Промисловістю освоєно випуск дугових печей місткістю 0,5; 1,5; 3; 6; 12; 25; 50; 100 і 200 т.

До складу печі також входять механізм електромагнітного перемішування металу у ванні; системи водяного охолодження, гідравлічного приводу механізмів, електрообладнання. Розглянемо коротко перелічені елементи ДСП.

Каркас (кожух). Усі навантаження від футеровки та рідкого металу, а в деяких конструкціях і від механізмів нахилу печі й підйому склепіння сприймаються каркасом печі. Каркас може бути циліндричної або конічної форми, злегка розширюється догори. Каркас зварюють з листової низьковуглецевої сталі й підсилюють ребрами жорсткості.

Товщина стінки каркаса залежить від місткості печі. Днище каркаса може бути плоским, конічним або сферичним. У каркасі вирізують отвори для завантажувального вікна та металевої льотки. На великих печах бічні стіни каркаса мають водяне охолодження. У низці випадків каркас печі вище рівня рідкого металу і становить окремі водоохолоджувані панелі, що з’єднані між собою болтами.
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Рисунок 9.4 – Конструкція дугової сталеплавильної печі

На поверхні панелі, зверненої в робочий простір печі, є ребра та голки, на які нанесений тонкий шар вогнетривкої маси. У подібних печах втрати енергії через стіни вище, ніж у печей без охолодження стін, але питома витрата енергії на тонну виплавленого металу менше, оскільки що час плавки значно скорочується. Крім того, скорочуються простої печі, що обумовлюється з ремонтом футеровки стін.

Механізм нахилу. Для зливу металу піч нахиляють на 40–45 °С у бік злив- ного носка, а для скачування шлаку – на 10–15 °С у бік робочого вікна. Піч на- хиляють із певною швидкістю механізмом з електромеханічним або гідравлічним приводом, що розташовується збоку від неї або під нею. Механізм нахилу печі місткістю 0,5; 1,5 і 3 т складається з двох гідравлічних циліндрів, розміщених під піччю.

До каркаса печі на болтах приєднані два литих сегменти, що встановлені на литі плити. На плитах і сегментах виконані зубці, що надійно фіксують піч у певному положенні. Піч нахиляють у процесі переміщення штока циліндрів, які шарнірно з’єднані з фундаментом і каркасом.

Футеровка. Головним елементом футеровки є под, який складається з декількох шарів. Перший його шар, дотичний із рідким металом і шлаком, набивний з вогнетривкого порошку. Під час кислого процесу використовують набивку з кварцового піску, під час основного – набивку з магнезитового порошку. Другий шар поду під час кислого процесі виконують із динасу, а під час основного – із магнезиту. Наступні шари складаються з шамоту, діатоміту та азбесту.

Стіни печей – багатошарові. Перший шар залежно від процесу викладають із динасової або магнезитової цегли, другий – зі шамотної цегли, третій – із діатомитового порошку, який, виконуючи роль теплоізоляції, одночасно компенсує розширення вогнетривів під час їх нагрівання і, отже, оберігає кар- кас від руйнування. Замість вогнетривких цеглин іноді застосовують набивні блоки, що виготовлені з кварцового піску або магнезитового порошку. У надпотужних сталеплавильних печей стіни з вогнетривів замінюють водоохолоджуваними панелями.

Склепіння має різну конструкцію. Відомі печі з водоохолоджуваним склепінням, в якому футеровка відсутня повністю чи зберігається тільки в центральній частині своду, де розташовані електроди. Склепіння виготовляють за допомогою спеціального шаблону з високоглиноземистої або електродинасової нормальної і фасонної цегли.

Механізм переміщення своду. У процесі завантаження печей застосовують спеціальні механізми для підйому і повороту склепіння. Найширше використовують метод завантаження зверху. Під час завантаження шихти склепіння разом з електродами піднімають і повертають на 80–100 °С. Відкриту піч завантажують за допомогою спеціальних завантажувальних кошиків. Із закінченням завантаження склепіння повертають у вихідне положення. Після цього може бути розпочато робочий цикл. У деяких печах склепіння після підйому залишається у піднятому положенні, а піч викочують з-під склепіння на позицію завантаження. Із закінченням завантаження піч встановлюють у початкове положення, а свод опускають. Механізоване завантаження шихти дає змогу підвищити продуктивність печі й заощадити електроенергію.

Електроди в дугових печах слугують для введення електроенергії всередину робочого простору печі, для розплавлення шихти й отримання необхідних матеріалів. Застосовуються вугільні або графітовані електроди. Вугільні електроди виготовляють з антрациту і коксу, а графітовані – зі штучного графіту в спеціальних електричних печах.

У сучасних печах зазвичай застосовуються графітовані   електроди (табл. 9.1).

Таблиця 9.1 – Технічні характеристики електродів

	Електроди

	Параметр
	графітовані
	вугільні
	інші

	Діаметр, мм2
	150
	300
	400
	500
	600
	700
	150
	300
	600

	Щільність струму,

не більше, А/см2
	26
	19
	16
	15
	10–15
	10–13
	12
	10
	30


Іноді застосовуються графітовані електроди діаметром у 100–1 200 мм, які виготовляють з антрациту, термоантрацитів (прожареного антрациту), нафтового коксу, кам’яновугільного пеку та смоли в спеціальних печах шляхом випалення заготовок без доступу кисню при температурі до 1600 К.

Вугільні електроди порівняно з графітованими мають меншу механічну міцність і більше питомий опір. Тому вугільні електроди зазвичай застосовують лише на малих печах місткістю до 3 т. У дугових печах застосовуються безперервно нарощувальні електроди. Вони мають круглий переріз і оброблені торці, в яких по осі є отвори з різьбою. В отворах загвинчені до половини своєї довжини ніпелі, які виконані з матеріалу електрода. На виступаючу з торця електрода половину ніпеля загвинчений наступний електрод. Таким способом виготовляється електродна свічка, що складається з декількох електродів. Електроди мають довжину 1 000–1 800 мм. Керування переміщенням електродів у процесі плавлення здійснюється в автоматичному режимі за допомогою електрогідравлічного регулятора.

Електротримачі (далі ЕТ) – це елементи, які призначені для утримання електродів і підведення до них струму. Кожен ЕТ закріплений на стійці, яка може переміщатися у вертикальному напрямку. ЕТ по’вязані з механізмом переміщення електродів. Струм підводиться до ЕТ за допомогою пакету мідних шин або водоохолоджуваних труб.

Установлення електромагнітного перемішування металу дають змогу при- скорити виведення шкідливих газів і компонентів з розплаву, вирівняти хімічний склад розплаву. Рідкий метал у ванні приводиться в рух за допомогою електромагнітних пристроїв змінного струму який перемежовується з магнітним полем при частотах 0,4–1,0 Гц. Промислові установки електромагнітного перемішування складаються з трьох компонентів: індуктора, джерела живлення та системи охолодження. Індуктори електромагнітного перемішування виконують у вигляді циліндричних або плоских конструкцій. У першому випадку індуктори розташовуються на бічній поверхні корпусу, у другому – під донною поверхнею. Потужність індукторів становить 0,5–0,6 кВт, коефіцієнт потужності – 0,5–0,6, напруга фази – 115–180 В.

Як джерела живлення індукторів використовують електромагнітні перетворювальні агрегати та тиристорні перетворювачі частоти. Охолодження статора проводиться водою, якщо він виготовлений із мідної трубки, або повітрям, по спеціальним каналам усередині обмотки. Вартість установки електромагніт- ного перемішування металу становить 30–100 % вартості печі, а витрата енергії в ній на 1 т виплавленої сталі – 3–5 % від повної витрати енергії.

Електрообладнання печі складається з пічного трансформатора, дроселів, комутаційно-захисної   апаратури.   Конструкція   дугових   печей    має місткість 0,5–3 т.

Технічні характеристики деяких ДСП змінного струму прямої дії наведені в таблиці 9.2.

Таблиця 9.2 – Технічні характеристики ДСП змінного струму

	Тип печі
	Номінальна потужність трансформато- ра, кВ·А
	Напруга первинної обмотки, кВ
	Межі ви- міру

U
2
	Струм вто- ринної об- мотки, кА
	Питома витрата електричної енер- гії кВт·ч/т

	ДС-0,5
	400
	6; 10
	213–110
	1,085
	650

	ДСП-0,5ІЗ
	630
	6; 10
	216–98
	нд
	560

	ДСП-1,5
	1 000
	6; 10
	225–118
	2,57
	550

	ДСП-1,5ІЗ
	1 250
	6; 10
	225–103
	нд
	480

	ДСП-3
	1 800
	6; 10
	242–122,5
	2,25
	525

	ДСП-6І3
	2 000
	6; 10
	243–116
	нд
	465

	ДСП-6
	2 800
	6; 10
	257–197,5
	6,3
	нд

	ДСП-12
	5 000
	6; 10
	278–202
	10,4
	500

	ДСП-12Н3
	8 000
	6; 10
	318–120
	нд
	435

	ЖДСП-20
	9 000
	6; 10
	318–116
	16,35
	470

	ДСП-25
	16 000
	6; 10
	384–148
	24–10
	нд

	ДСП-25Н2
	15 000
	35
	370–128
	нд
	430

	ДСП-40
	15 000
	35
	386–126
	23,5
	нд


9.4 Дугові печі непрямої дії

Дугова піч непрямої дії призначена для переплавлення кольорових металів і їхніх сплавів, а також для виплавка деяких сортів чавуну та нікелю. Її головна перевага – це невеликий вигар металу, оскільки електродуговий розряд не стикається безпосередньо з матеріалом, що переплавляється. Однофазна дугова піч непрямої дії (рис. 4.5) становить горизонтально розташовану ванну, яка футерована зсередини вогнетривом. У протилежних бічних стінках установлені графітовані електроди, що переміщуються у процесі обгорання, механізмами подачі. Матеріал завантажують на дно ванни через отвір у бічній поверхні корпусу.
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Рисунок 4.5. Схема і конструкції дугової печі непрямого дії 1 – корпус; 2 – електрична дуга; 3 – електроди; 4 – матеріал; 5 – футерівка; 6 – кожух

На електроди подається напруга, потім вони зводяться до дотику і виникненню струму в ланцюзі й потім розводяться, що призводить до виникнення електричної дуги. Унаслідок поглинання енергії, що виділяється дугою, відбувається нагрів і розплавлення металу. Після розплавлення металу піч нахиляється механізмом нахилу та з неї зливається розплав. Регулювання потужності печі здійснюється шляхом зміни струму і довжини дуги.

До електрообладнання дугових печей належать: пічний трансформатор, регулювальний реактор та електропривод механізму подачі електродів. Струм до електродів підводиться за допомогою гнучких кабелів від пічного трансформатора. Регулювання відстані між електродами здійснюють за допомогою електроприводу, керованого персоналом дистанційно, або автоматичним регулятором режиму. Дугові печі непрямої дії виробляють ємністю 0,25 та 0,5 т. Вони забезпечені трансформаторами потужністю 175–250 і 250–400 кВ·А.

Режим роботи дугової печі залежить від режиму процесу плавлення. Під час розплавлення металевого брухту піч працює на максимальній потужності. У процесі доведення рідкого металу до потрібного хімічного скла- ду потужність печі порівняно знижується.

Режим печі регулюється шляхом зміни напруги на електродах або зміни довжини дуги, тобто сили струму. Для зміни напруги, що підводиться до печі, трансформатор забезпечується пристроєм регулювання напруги, для чого на первинній його обмотці передбачається одне основне та декілька додаткових відгалужень (для малих печей передбачають 2–4 ступені регулювання напруги; для великих – до 25 ступенів). Зміна довжини дуги здійснюється шляхом опускання або піднімання електродів за допомогою автоматичної системи. Піч підключають до трифазної мережі промислової частоти напругою у 6–35 кВ. З метою зменшення втрат електроенергії пічні трансформатори встановлюють на мінімальній відстані від печі. У ланцюг високої напруги включається реактор (дросель), який обмежує силу струму у разі короткого замикання електродів на метал.

9.5 Основне електрообладнання ДСП

До основного електрообладнання ДСП належать: – печі з електродами та ванною; – знижувальний трансформатор; – дроселі; – коротку мережу; – комутаційну, вимірювальну і захисну апаратуру. Принципова електрична схема електрообладнання печі наведена на рисунку 9.6.

Первинний ланцюг печі складається з послідовно з’єднаних проводів і апаратів високої напруги, дроселя та первинної обмотки трансформатора. Вторинний ланцюг складається з послідовно з’єднаних вторинної обмотки трансформатора, струмопроводів короткої мережі, що з’єднують вторинні виводи трансформатора з електродами печі; електродів і електричних дуг.

Електропостачання трансформаторів пічної підстанції здійснюється від мережі 6(10)–35 кВ, а для потужних підстанцій – 110 кВ. Ланцюг вимірювання та захисту підключені до трансформаторів струму і напруги.

Для підтримання оптимального режиму роботи печі встановлюються автоматичні регулятори потужності. Такі регулятори впливають на механізм пересування електродів, змінюють довжину дуги та підтримують задане значення потужності дугової печі. Для підвищення точності регулювання створені автоматизовані системи керування ДСП.

Пічні трансформатори для печей невеликої та середньої потужності виконують трифазними. Для печей великої потужності застосовуються групи одно- фазних трансформаторів, які дають змогу отримати підвищений коефіцієнт потужності за допомогою раціональнішої конструкції короткої мережі й незалежного регулювання потужності та напруги кожної фази.
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Рисунок 4.6 – Принципова електрична схема електроживлення і контролю ДСП

РП – розподільний пристрій; Тр.П – трансформатор пічний; А1 – А5 амперметри;Р – раз’єднувач;ВП – вимикач печі силовий ВН; ВРП – вимикач реактора печі;РСО 1-3 – реактор струмообмежувальний; В – вимикач ТН;Зп1 – Зп2 – запобіжники; АРП – автоматичний регулятор потужності; ТН, ТТ – трансформатори напруги і струму вимірювальні;Wh – лічильник активної енергії; W – ватметр;V1 і V2, V – вольтметри; П1 и П2 – перемикачі;ТТ1–ТТ5 – трансформатори;ЕДЛ – електричний дуговий ланцюг

Пічні трансформатори мають такі особливості:

· високе значення номінального струму на стороні низької напруги (до десятків і сотень кілоампер);

· великий коефіцієнт трансформації;

· кількість ступенів і діапазон регулювання напруги набагато більша, ніж у силових трансформаторів (напруга регулюється приблизно на 500 %);

· трансформатори володіють високою стійкістю проти експлуатаційних коротких замикань із кратністю струму (2,5–3)ІН, мають високу механічну міцність.

Потужні пічні трансформатори мають примусове охолодження зі штучною циркуляцією масла через теплообмінник, забезпечені пристроями РПН, що виконуютть до 160 перемикань на добу.

Обмотки трифазних трансформаторів з’єднуються за схемою «трикутник– трикутник» із можливістю перемикання за схемою «трикутник–зірка», що дає змогу переводити піч із лінійної напруги на фазну.

Регулювання напруги на електродах печі та її електричних характеристик здійснюється за допомогою пристрою ПБЗ або РПН регуляторів. Перемикання без збудження застосовується на пічних трансформаторах малої та середньої потужності. У трансформаторах великої потужності перемикання здійснюється під навантаженням, для чого трансформатор забезпечується автоматичним регулятором напруги.

Реактор (дросель), слугує для обмеження кидків струму у разі експлуатаційних коротких замикань та стабілізації горіння дуг шляхом створення падаючої характеристики ланцюга живлення. У працюючих безперервно дугових печах режим роботи дроселя переривчастий, умови роботи важкі, тому він повинен задовольняти підвищеним вимогам термічної та механічної міцності. Дросель включається між мережею та лінійними затискачами обмотки високої напруги трансформатора або у «фазу» – послідовно з цією обмоткою. Зазвичай дросель розташовують у загальному кожусі з пічним трансформатором. Короткої мережею називають струмопровід від висновків вторинної боку трансформаторів до електродів дугової печі. Коротка мережа складається з ділянок жорстко закріплених шинопроводів і гнучких проводів, що з’єднують кінці шинопроводів з електродами. Струмопроводи короткої мережі пропускають дуже великі струми (до 100 кА і вище).

Незважаючи на невелику довжину короткої мережі, її активний та особливо індуктивний опір є визначальним складником загального опору ділянок пічної установки. Вони істотно впливають на енергетичні показники роботи печі: потужність, коефіцієнт потужності, ККД тощо.

Контрольні питання

1. Пояснити явище виникнення електричної дуги та її особливості.

2. Що таке собою дугова піч? Пояснити її призначення.

3. У чому полягає класифікація дугових печей?

4. Що належить до шихтових матеріалів?

5. Які головні елементи входять до складу дугових печей змінного струму?

6. У чому полягає технологія плавлення сталі в дугових печах?

7. Що таке окислювальний та відновлений періоди під час плавлення металу?

8. Пояснити призначення дугових печей непрямої дії.

9. Що належить до електрообладнання дугових печей непрямої дії?

10. Яку роль грають пічні трансформатори?

11. Пояснити призначення реактора в ланцюзі електрообладнання печі.

ЛЕКЦІЯ 10 

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ

10.1 Класифікація електрозварювальних установок.

10.2 Класифікація зварювальних дуг та їхні характеристики.

10.3 Джерела живлення зварювальної дуги.

10.4 Зварювальні трансформатори.

10.5 Зварювальні випрямлячі.

10.6 Зварювальні генератори постійного струму.

10.7 Контактні електрозварювальні установки.

10.8  Установки для спеціальних видів зварювання.

10.9 Електрозварювальні установки як приймачі електричної енергії.

10.1 Класифікація електрозварювальних установок

Електрозварювальні установки, призначені для забезпечення технологічного процесу одержання нероз’ємних з’єднань окремих деталей за допомогою місцевого розплавлення матеріалів, доведення їх до пластичного стану або спільного деформування, що сприяє міцним зв’язкам між сполуками на молекулярному рівні. Більшість таких установок використовують явище перетворення електричної дуги в теплову енергію у місці з’єднання деталей. У деяких установках (наприклад ультразвукових) нероз’ємне з’єднання досягається шляхом пластичного деформуванням внаслідок перетворення електричної енергії в механічну. Деякі установки, крім головних функцій, також можуть виконувати операції різання, напилення, наплавлення.

Електрозварювальні установки загалом складаються зі спеціальних електрозварювальних елементів, а також мають елементи загального призначення у вигляді електротехнічних, механічних, пневматичних і гідравлічних пристроїв, кабельних ліній тощо.

Комплекс обладнання, пристосованого для забезпечення електротехнологічних процесів електрозварювання та робочого місця зварника називається зварювальним постом. Від одного джерела струму може оживлятись як один зварювальний пост, так і декілька постів.

Електрозварювальні установки класифікуються за такими ознаками:

· за родом струму: постійний, змінний;

· за способом перетворення електроенергії: дугові, контактні, електрошлакові, високочастотні, електронно-променеві, плазмові, лазерні;

· за джерелом живлення: автономні, які мають індивідуальний двигун внутрішнього згоряння (бензиновий або дизельний); установки, що одержують живлення від електричних мереж і пересувних електростанцій;

· за способом установлення: стаціонарні й пересувні;

· за ступенем автоматизації: ручного, напівавтоматичного й автоматичного керування.

Перші електрозварювальні установки з’явилися у 1882 р. (рис. 10.1) з електрозварюванням металів за допомогою вугільного електроду. У 1888 р.       (рис. 10.2) було запропоновано електрозварювальну установку з металевим електродом.
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1 – тримач електроду; 2 – вугільний електрод;

3 – деталі зварені; 4 – електрична дуга; 5–присадний матеріал

За час створення електрозварювальних установок відбулися істотні зміни.

На сьогодні головними режимами дугового електрозварювання деталей є такі:

· режим дугового зварювання покритим електродом, що плавиться. У цьому режимі зварний шов створюється шляхом розплавлення дугового електрода і матеріалу деталей, що зварюються. У процесі зварювання електродне покриття плавиться і створює шлак, який захищає розплавлений метал від дії кисню та азоту навколишнього середовища, а також сприяє видаленню з розплавлених металів шкідливих домішок;

· режим зварювання електродним дротом у середовищі газу або газової суміші. У процесі такого зварювання електродний дріт надходить у зону горіння електричної дуги механізованим способом, плавиться і створює зварювальний шов. Також у зону горіння дуги подається вуглекислий газ або суміш газів, що сприяє захисту розплавленого матеріалу від дії атмосферного повітря, окислювання й азотування;

· режим зварювання під шаром флюсу. Під час такого зварювання електрична дуга горить між електродом, що плавиться, і металом деталей, що зварюються. Після затвердіння металу створюється якісний зварний шов.

· режим аргонодугового зварювання електродом, який не плавиться. При такому режимі між електродом і металом деталей, які зварюються, виникає електрична дуга. До того ж цьому утворюється ванна розплавленого металу. У зону горіння дуги надходить аргон, струмінь якого обтікає дугу та розплавлену ванну, захищає її від атмосферного повітря, окислювання й азотування.

10.2 Класифікація зварювальних дуг та їхні характеристики

В електротехнічних установках розрізняють такі види дуг:

а) за особливостями навколишнього середовища, в якій відбувається дуговий розряд:

· відкрита – горить на повітрі з сумішшю парів металу електрода та деталей, які зварюються, а також матеріалу покриття електрода. Застосовується переважно під час ручного зварювання;
· закрита – яка горить під шаром захисного флюсу без доступу повітря в парах металу електроду, зварювальних деталей і флюсу. Застосовується здебільшого під час напівавтоматичного й автоматичного зварювання деталей.

· захищена – яка горить у середовищі захисних газів: аргону, вуглекислого газу, гелію, азоту, водню тощо. Застосовується як під час ручного зварювання, так і під час автоматичного, а також з електродом, що плавиться та не плавиться.

б) залежно від матеріалу та фізичного стану електрода в процесі горіння: з металевим електродом, що плавиться; з електродом, який не плавить ся (вугільний, вольфрамовий, керамічний тощо);

в) за характером дії дуги на деталі, які зварюються: прямий і непрямий.

Головною характеристикою зварювальних дуг,   від   яких   залежить вибір джерела живлення та забезпечення умов надійного горіння дуги, є вольтамперна характеристика – залежність дуги від сили струму при постійному значенні довжини дуги (рис. 10.3).
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Рисунок 10.3 – Статичні вольтамперні характеристики дуги:

а) – що спадає (до 80 А); б) – жорстка (80–350 А), в) – зростаюча (від 350 А)

Статичні вольтамперні характеристики дуги визначають вигляд і спрямованість процесу, що відбувається в залежності від навколишнього середовища та фізичного складу матеріалу електрода.

10.3 Джерела живлення зварювальної дуги

В електрозварювальних установках джерелами живлення дуги можуть бути трансформатори, випрямлячі, генератори.

Залежно від роду струму джерела живлення розрізняють: змінного струму (зварювальні трансформатори, електромашинні генератори) і постійного струму (зварювальні випрямлячі й електромашинні генератори).

За способом встановлення джерел живлення розрізняють: стаціонарні і переміщуванні.

За призначенням: спеціальні й універсальні.

Залежно від потужності: малої, середньої, великої потужності. Залежно від постів зварювання: одно- та багатопостові.

До головних параметрів джерел живлення установок належать: напруга мережі живлення; частота, коефіцієнт потужності, номінальний зварювальний струм, діапазон регулювання зварювального струму, напруга неробочого ходу (далі НР), кількість ступенів регулювання, тривалість включення.

До джерел живлення висуваються такі вимоги:

1. Напруга НХ повинна бути безпечною для обслуговчого персоналу, а з іншого боку – достатньою для надійного загоряння електричної дуги.

2. Після виникнення дуги напруга повинна зменшуватись до значення, що забезпечує надійне горіння дуги.

3. Джерело живлення повинне забезпечувати можливість регулювання зварювального струму.

4. У разі виникнення КЗ струм не повинен перевищувати робочі значення струму більше ніж на 20–40 %.Усі елементи джерела живлення повинні мати хороші динамічні властивості.

5. У разі зміни довжини дуги в певному діапазоні не повинні виникати значні зміни сили зварювального струму.

6. Коефіцієнт корисної дії повинен бути високим.

Головною характеристикою джерела живлення є його зовнішня характери- стика (рис. 10.4) – залежність напруги на виході від сили струму при незмінній напрузі на вході або при постійній частоті обертання валу зварювального генератора.

[image: image87.jpg]



Рисунок 10.4 – Зовнішня характеристика джерела живлення електрозварювальних установок:

1 – що круто падає; 2 – полога; 3 –жорстка, 4 - зростаюча

Вибір зовнішньої характеристики джерела живлення істотно залежить від виду характеристики дуги та умов її саморегулювання.

Характеристика, що круто спадає, найпоширенішою в електрозварювальних установках для ручного зварювання. Це пояснюється тим, що такому зварюванню властива постійна істотна зміна довжини дуги.

За умови збільшення довжини дуги струм зазвичай зменшується, а за умови зменшення – навпаки, збільшується.

Джерела живлення для напівавтоматичних і автоматичних електрозварю- вальних установок мають зазвичай пологу і жорсткі зовнішні характеристики. Це пояснюється тим, що в таких установках довжина дуги та умови її горіння підтримуються автоматично.

Для електрозварювальних установок, де зварювання виконують у середо- вищі захисних газів (аргону, гелію), використовуються вольфрамові електроди, які не плавляться. До того ж зміна довжини дуги істотно не впливає на зміну сили струму та режим зварювання. Для таких установок використовують джерела живлення, які мають зовнішню характеристику, що круто падає.

Жорсткі та зростаючі зовнішні характеристики мають джерела живлення електроустановок для зварювання електродом, що плавиться, у середовищі ар- гону або гелію. Приклади таких електрозварювальних установок приведені на рисунку 10.5.
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Рисунок 10.5 – Електрозварювальні установки

Вони призначені для виконання таких робіт:

· аргонодугового зварювання на постійному струмі електродом, який не плавиться, для всіх видів металів і сплавів, крім алюмінію та його сплавів, а також для ручного дугового зварювання на постійному струмі покритими електродами для виробів із мало- і низьковуглецевої сталі;

Технічні характеристики установок для аргонодугового зварювання наведені в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1 – Технічні характеристики установок для аргонодугового зварювання

	Параметри
	Типи установок дугового зварювання

	
	УДГ – 180
	УДГ – 161
	УДГУ – 251

АС/DC
	УДГУ – 251

	Uм, В
	220
	220
	380
	380

	f, Гц
	50
	50
	50
	50

	Ін, А (при ТВ, %)
	170 (20 %)
	150 (35 %)
	275 (35 %)
	250(35 %)

	ΔI, А
	40–70
	5–150
	3–275
	10–250

	U0, В
	65
	25/44
	80/100
	80/100

	S, кВА
	13
	8
	21
	21

	D, мм
	0,8–4; 2–4
	0,8–3; 2–4
	0,8–5; 2–5
	0,8–5; 2–5

	Д × Ш × В, мм
	360×360×940
	360×360×940
	750×390×770
	840×410×680

	М, кг
	60
	60
	110
	120


У таблиці надано такі позначення: де Uм – номінальна напруга ланцюга живлення, В; f – частота мережі живлення, Гц; Ін – номінальний зварювальний струм, А; ΔI – межі регулювання зварювального струму, А; U0 – напруга холостого ходу, В; S – повна потужність, кВА; ККД; D – діаметр електрода, мм; Д × Ш × В – габаритні розміри, мм; М – маса випрямляча, кг);

· аргонодугового зварювання на змінному струмі електродом, який не плавиться, для виробів з алюмінію та його сплавів, а також для ручного дугового зварювання на змінному струмі покритими електродами для виробів з мало- і низьковуглецевої сталі; аргонодугового зварювання електродом на змінному та постійному струмі, який не плавиться, а також для ручного зварювання покритими електродами для виробів з усіх видів металів і сплавів.

10.4 Зварювальні трансформатори

Зварювальні трансформатори (рис. 10.6) є одним із поширених джерел живлення для електрозварювальних установок у процесі зварювання на змінному струмі. Це пояснюється простотою їхньої конструкції та надійністю в роботі.

Зварювальним трансформаторам властива крутоспадна зовнішня характеристика. Залежно від способу отримання характеристики та способу регулювання зварювального струму зварювальні трансформатори поділяють на дві групи:

1. Трансформатори з нормальним магнітним розсіюванням і окремим дроселем, обмотка якого підключається послідовно з вторинною обмоткою транс- форматора (рис. 10.7).
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Рисунок 10.6 – Загальний вигляд зварювальних трансформаторів

[image: image88.jpg]“+)




Рисунок 10.7 – Структурна схема електрозварювальної установки з трансформатором і дроселем: 1 – зварювальний трансформатор, 2 – дросель;     3 – електрод; 4 – деталь

Трансформатор (1) становить звичайний силовий знижувальний трансформатор із нормальним магнітним розсіюванням. Регулювання зварювального струму відбувається внаслідок змін зазору δ між рухомими та нерухомими час- тинами магнітопроводу дроселя (2).

Мінімальний зварювальний струм спостерігається при δ = 0, а максимальне значення – при δ = δmax.

2. Трансформатори з підвищеним магнітним розсіюванням. Залежно від способу отримання підвищеного магнітного розсіювання ці трансформатори класифікуються на такі:

· трансформатори з вбудованим дроселем (рис. 10.8).
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Рисунок 10.8 – Структурна схема електрозварювальної установки з додатковою реактивної обмоткою на загальному магнітопроводі: 1 – первинна обмотка; 2 – вторинна обмотка; 3 – реактивна обмотка; 4 – рухома ча стина магнітопроводу; 5 – магнітопровід

У цій установці дросель і трансформатор вмонтовані в один корпус і мають єдину магнітну систему. Плавне регулювання зварювального струму досягається аналогічно до попередньої конструкції.

· трансформатори з рухомою вторинною обмоткою (рис. 10.9). У таких трансформаторах вторинна обмотка (3) має можливість переміщатися вздовж стрижнів магнітопроводу (2), унаслідок чого змінюється індуктивність розсіювання.

У разі зближення первинної та вторинної обмоток індуктивність розсіювання зменшується, а зварювальний струм збільшується, а у разі збільшення відстані між обмотками виникають зворотні явища.

[image: image90.jpg]



Рисунок 10.9 Структурна схема електрозварювальної установки з вторинною рухомою обмоткою: 1 – первинна обмотка; 2 – магнітопровід; 3 – вторинна обмотка

Для розширення діапазону регулювання зварювального струму первинна і вторинна обмотки поділяються на дві секції, які можуть з’єднуватися як послідовно, так і паралельно.

· трансформатори з магнітними шунтами. У таких трансформаторах використовуються шунти двох видів (рис. 10.10, а): без підмагнічування та з підмагнічуванням. Первинна обмотка (1) і вторинна обмотка (4) закріплені нерухомо на магнітопроводі (2). На відміну від попередньої конструкції трансформатора тут передбачений магнітний шунт (3), який може обертатися навколо осі за допомогою механізму, що і призводить до зміни величини повітряного зазору між шунтом і стрижнем магнітопроводу. Це зі свого боку забезпечує зміну величин індуктивного опору розсіювання та зварювального струму. За умови зменшення зазору зварювальний струм зменшується.

У трансформаторах із магнітним шунтом із підмагнічуванням (рис. 10.10, б) на шунті (3) розміщується обмотка (5), яка підключена до регульованого джерела живлення постійним струмом. Коли струм в обмотці намагнічування відсутній, магнітний опір має найменше значення. Шляхом плавного збільшення струму в обмотки підмагнічування досягається плавне зменшення зварювального струму:

· трансформатори зі ступінчастим регулюванням зварювального струму. У таких трансформаторах вторинна обмотка має кілька напайок, які підключені до різного числу витків. За допомогою перемикача відбувається ступінчата зміна кількості витків вторинної обмотки, а отже, вимірюються зварювальні струми та напруги. Підвищене магнітне розсіювання у таких трансформаторах до- сягається шляхом розміщення первинної та вторинної обмоток на різних стрижнях магнітопроводу.

[image: image91.jpg]



Рисунок 10.10 – Структурні схеми електрозварювальних трансформаторів із шунтами: а) без підмагнічування; б) з підмагнічуванням:

1 – первинна обмотка; 2 – магнітопровід; 3 – шунт; 4 – вторинна об- мотка; 5 – обмотка підмагнічування

Прикладом зварювальних установок є зварювальні трансформатори типу ТДМ, зображених на рисунку 10.11.
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Рисунок 10.11 – Зварювальні трансформатори для ручного зварювання типу ТДМ

Такі зварювальні трансформатори призначені для ручного дугового зварювання покритими електродами на змінному струмі низьковуглецевих і низько- легованих сталей. Плавне регулювання зварювального струму в широкому діапазоні відбувається в цих трансформаторах за допомогою рухомого шунта. Технічні характеристики деяких зварювальних трансформаторів наведені в таблиці 10.2.

Таблиця 10.2 – Технічні характеристики зварювальних установок

	Параметри
	Типи установок дугового зварювання

	
	ТДМ-140
	ТДМ-180
	ТДМ-200
	ТДМ-250

	Uм, В
	220
	220
	220
	380

	f, Гц
	50
	50
	50
	50

	Ін, А (при ТВ, %)
	140 (10 %)
	180 (20 %)
	180 (20 %)
	250(10 %)

	ΔI, А
	44–140
	38–180
	60–190
	54–170

	U0, В
	50
	70
	59
	70

	S, кВА
	7
	13
	7
	18

	D, мм
	2–3
	2–4
	2–4
	2–5

	Д × Ш × В, мм
	270×225×415
	360×360×940
	440×212×302
	360×360×940

	М, кг
	60
	60
	110
	120


У таблиці надано такі позначення: де Uм – номінальна напруга ланцюга живлення, В; f – частота мережі живлення, Гц; Ін – номінальний зварювальний струм, А; ΔI – межі регулювання зварювального струму, А; U0 – напруга холостого ходу, В; S – повна потужність, кВА; ККД; D – діаметр електрода, мм; Д × Ш × В – габаритні розміри, мм; М – маса випрямляча, кг.

10.5 Зварювальні випрямлячі

Зварювальні випрямлячі є джерелами постійного струму для електрозварювальних установок та мають різні конструкції, електричні схеми і призначення.

Зварювальні випрямлячі класифікуються за такими показниками:

· за кількістю фаз: однофазні та трифазні;

· за можливістю керування: із некерованими (кремнієві та селенові діоди) і керованими (тиристори) вентилями;
· за видом зовнішньої характеристики: падаюча; полога і жорстка; Загалом зварювальні випрямлячі мають головні складники:

· знижувальний трансформатор;

· випрямний блок, який призначений для перетворення змінного струму в постійний і регулювання (у регульованих) величини напруги;

· блок пускорегулювання та захисту;

· систему примусового охолодження.

На практиці використовують трансформатори з дроселем (рис. 5.12) для отримання необхідної зовнішньої характеристики.

Випрямний блок VL складається з вентилів, які збираються з однофазною (рис. 105.12, а) або трифазною мостовою схемою (рис. 10.12, б). У некерованих випрямлячах використовуються діоди, а у керованих – тиристори.
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Рисунок 10.12 – Схеми зварювальних випрямлячів :

а – однофазна мостова; б – трифазна мостова

Режим роботи вентилів залежить від зовнішньої характеристики випрямляча. Наприклад, при падаючої зовнішньої характеристики струми КЗ практично не відрізняються від значень робочого струм, а тому номінальний струм випрямного блоку вибирається таким, що він прирівнюється постійному значенню максимального струму КЗ.

Для випрямлячів із жорсткою зовнішньою характеристикою коливання струмів КЗ можуть майже на порядок перевищувати значення робочого струму. Тому в таких випрямлячах обов’язковим є обмеження струмів КЗ, наприклад, унаслідок використання дроселів насичення або використання швидкодіючих електричних апаратів захисту, характеристики яких є значно кращими, ніж у вентилів.

Прикладом зварювальних однопостових випрямлячів   є   конструкції типу ВД (рис. 10.13), які призначені для таких видів робіт:

· ручного дугового зварювання покритим електродом на постійному струмі низьковуглецевих, а також корозійностійких сталей;
· ручного дугового зварювання покритим електродом, а також для аргонодугового зварювання електродом, який не плавиться, на постійному струмі низьковуглецевих, а також корозійностійких сталей.
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Рисунок 10.13 – Зварювальні випрямлячі типу ВД

Технічні дані деяких зварювальних випрямлячів наведено в таблиці 10.3.

Таблиця 10.3 – Технічні характеристики зварювальних випрямлячів однопостового типу

	Параметри
	Типи установок дугового зварювання

	
	ВД-162
	ВД-131
	ВД-306М1
	ВД-306Д

	Uм, В
	220
	220
	380
	380

	f, Гц
	50
	50
	50
	50

	Ін, А (при ТВ, %)
	160 (60 %)
	180 (20 %)
	150 (80 %)
	315 (60 %)

	ΔI, А
	20–160
	38–180
	50–180
	40–350

	U0, В
	
	70; 100
	80
	95

	S, кВА
	5,3
	12, 5
	15; 13,5
	25

	D, мм
	2–4
	2–4
	2–4
	2–6

	Д×Ш×В, мм
	400×165×290
	360×360×940
	360×360×940
	390×700×600

	М, кг
	8
	60
	73
	125


У таблиці подано такі позначення: де Uм – номінальна напруга ланцюга живлення, В; f – частота мережі живлення, Гц; Ін – номінальний зварювальний струм, А; ΔI – межі регулювання зварювального струму, А; U0 – напруга холостого ходу, В; S – повна потужність, кВА; ККД; D – діаметр електрода, мм; Д × Ш × В – габаритні розміри, мм; М – маса випрямляча, кг.

Джерелом живлення для випрямляча може бути мережа змінного струму частоту 50 Гц та напругу 220 або 380 В. Підключення/відключення зварювальної установки від джерела живлення відбувається за допомогою контактів перемикача SA1:1 – SA1:4. Для зварювання на змінному струмі підключення зварювального ланцюга відбувається до розмикачів XS3 – XS4, а для зварювання на постійному струмі – до розмикачів XS1 – XS2.

Принципова схема зварювального випрямляча зображена на рисунку 10.14.
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Рисунок 10.14 – Принципова схема зварювального випрямляча

Для захисту від тривалих перевантажень по струму в схемі передбачено термореле SK. Перелік елементів схеми показаний у таблиці 10.4.

Багатопостові зварювальні випрямлячі призначені для комплектації одночасно декількох зварювальних постів. Прикладом таких електрозварювальних установок можуть бути зварювальні випрямлячі типу ВДМ, які призначені для комплектації зварювальних постів ручного дугового зварювання покритими електродами виробів з легованих сталей.

Такі випрямлячі мають жорстку вихідну характеристику та є регульованими. Технічні характеристики зварювальних випрямлячів наведені в таблиці 10.5.

Таблиця 10.4 – Перелік елементів схеми рисунка 10.14

	Позначення
	Найменування, тип

	С
	Конденсатор МБГЧ–1-500 В–1,0 мкФ

	М
	Електровентилятор 220–230 В; 50–60 Гц

	R1
	Резистор С5 – 35В – 25 Вт – 1,2 кОм

	R2
	Резистор С2 – 23 – 2 – 5,6 кОм

	SA
	Перемикач LK 32R/43АР

	SK
	Термореле 60Т11Ех – 15 L120 – 50С

	XS1 – XS4
	Гніздо панельне ВЕВ1025

	VD
	Блок випрямний ВД – 131


Таблиця 10.5 – Технічні характеристики багатопостових зварювальних випрямлячів

	Параметри
	Типи установок дугового зварювання

	
	ВДМ – 6303С
	ВДМ –1202С
	ВДМ-1600С

	Uм, В
	380
	380
	380

	f, Гц
	50
	50
	50

	Ін, А (при ТВ, %)
	630 (100 %)
	1 250 (100 %)
	1 600 (100 %)

	N, шт
	4
	8
	10

	Ко
	0,5
	0,5
	0,5

	Ін пос.
	315 (60 %)
	315 (60 %)
	315 (60 %)

	Uр, В
	60
	63
	60

	U0, В
	75
	75
	73

	S, кВА
	46
	96
	120

	D, мм
	3-6
	3-6
	3-6

	Д×Ш×В, мм
	595×720×630
	600×1130×800
	1050×717×789

	М, кг
	205
	350
	420


У таблиці подано такі позначення: де Uм – номінальна напруга ланцюга живлення, В; f – частота мережі живлення, Гц; Ін – номінальний зварювальний струм, А; N – кількість одночасно працюючих постів, шт; Ко – коефіцієнт одночасної роботи; Ін пос. – номінальний зварювальний струм одного поста, А; Uр – номінальна робоча напруга, В; U0 – напруга холостого ходу, В; S – повна потужність, кВА; ККД; D – діаметр електрода, мм; Д × Ш × В – габаритні розміри, мм; М – маса випрямляча, кг.

Для   забезпечення   можливості   незалежного   регулювання зварювального струму на окремому посту використовуються баластні реостати типу РБ-302 (рис. 10.15).

10.6 Зварювальні генератори постійного струму

Зварювальні генератори постійного струму становлять собою електричну машину постійного струму, в якій відбуваються перетворення механічної енергії, що підводиться від приводного двигуна в електричну енергію на невеликій напрузі.

Зварювальні генератори класифікуються:

· за видом приводного двигуна: зварювальні перетворювачі, приводним двигуном яких є асинхронний двигун з короткозамкненим ротором; зварювальні агрегати, у яких приводним двигуном є двигун внутрішнього згоряння (бензиновий або дизельний);

· за видом зовнішньої характеристики: із крутопадаючую, пологою, жорсткою, універсальною;

· за кількістю постів: одно- та багатопостові;

· залежно від способу збудження: із незалежним збудженням і послідовною обмоткою розмагнічування (підмагнічування); із паралельним збудженням і послідовною обмоткою розмагнічування; із розімкнутими полюсами; з поперечним полем.

У генераторів незалежного збудження та послідовною обмоткою розмагнічування (підмагнічування) обмотка збудження LG2 (рис. 10.15) живиться від незалежного джерела живлення з напругою Uз, функції якого в деяких електрозварювальних установках виконують тиристорні випрямлячі.

Величина магнітного потоку Фн обмотки незалежного збудження регулюється за допомогою реостата R. Обмотка LG1 підключена послідовно до зварю- вального ланцюга, тому величина магнітного потоку Фр, який вона створює, пропорційно залежить від сили зварювального струму.

Якщо обмотки LG1 і LG2 підключені так, що їхні магнітні потоки Фр і Фн збігаються, то обмотка LG1 буде підмагнічувальною й у разі зміни зварювального струму напруга Uд на виході генератора буде залишатися незмінною, тобто характеристика буде «жорсткою».

Якщо обмотки LG1 і LG2 підключені так, що їхні магнітні потоки Фр і Фн спрямовані назустріч один одному, то обмотка LG1 буде розмагнічувальною. Вихідна характеристика такого генератора буде падаючої або крутопадаючею, а у разі збільшення зварювального струму напруга Uд на виході генератора буде зменшуватися.
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Різний нахил зовнішньої характеристики, а відповідно, і зміна струму КЗ досягаються шляхом секціонування обмотки LG1.

У зварювального генератора паралельного збудження з послідовною обмоткою розмагнічування (рис. 10.16) магнітні потоки основної обмотки LG2 (Фн) і обмотки LG1 (Фр) спрямовані назустріч один одному.

Обмотка паралельного збудження LG2 підключена лише наполовину витків обмотки якоря через наявність щітки «b». Величина магнітного потоку Фн, який створює ця обмотка, не залежить від величини зварювального струму, оскільки магнітний потік (намагнічувальний) реакції якоря, який діє в цій половині полюса, компенсує   розмагнічувальну   дію   послідовної обмотки LG1. Такі генератори мають вихідні характеристики, що спадають.

Технічні характеристики деяких зварювальних перетворювачів наведені в таблиці 10.6

Таблиця 10.6 – Технічне характеристики зварювального перетворювача

	Параметри
	Тип перетворювача

	
	ПСО- 120
	ПСО- 300А
	ПСО- 500
	ПСО- 800
	АСО- 2000
	ПС- 1000

	Тип генератора
	ГСО-

120
	ГСО-

300А
	ГСО-

500
	ГСО-

800
	СГ-

1-000
	ГС-

1-000

	Номінальний
зварюва-

льний струм, А
	120
	300
	500
	800
	1-000
	1-000

	Напруга
неробочого

ходу, В
	48–60
	55–80
	58–86
	60–90
	–
	–

	Межі регулювання зва- рювального струму, А
	30–

120
	75–

300
	25–

600
	200–

800
	300–

1 200
	300–

1 200

	Потужність
перетво-

рювача, кВт
	7,3
	12,5
	28
	55
	56
	55

	Швидкість
обертання

якоря, об/хв.
	2 900
	2 890
	2 930
	–
	1 460
	1 460

	КПД перетворювача, %
	55
	60
	59
	57
	59
	60

	Габаритні розміри, мм

	– довжина
	1 055
	1 015
	1 052
	1 275
	4 000
	1 465

	– ширина
	550
	708
	770
	–
	93,5
	770

	– висота
	730
	980
	1 080
	–
	1 190
	910

	Маса, кг
	155
	400
	540
	1 040
	1 400
	1 600


Приводним двигуном у таких установках є дизельний двигун типу Д-144 із повітряним охолодженням або типу Д-242 із водяним охолодженням. Джерелом зварювального струму в таких агрегатах є зварювальний генератор типу   ГД.   Агрегати   виконують   зварювання    електродами    з    діаметром від 1,6 до 6 мм із будь-яким типом покриття. Діапазон регулювання зварювального струму становить 60–430 А.

10.7 Контактні електрозварювальні установки

Незважаючи на велику різноманітність електрозварювальних установок для контактного зварювання, принцип їхньої дії полягає в тому, що ділянки деталей, які зварюються, приводять до контактування один з одним, нагріваючи їх до пластичного або розплавленого стану струмом, який проходить, безпосередньо, через місце зварювання. Після відключення електричного струму та подальшого механічного натискання деталей відбувається охолодження місць зварювання і створення нероз’ємного з’єднання між деталями.

До головних видів контактного зварювання належать: точкове, рельєфне, роликове і стикове (рис. 10.17).
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Рисунок 10.17 – Види контактного зварювання:

а – точкове; б – роликове; в – нажимне

Під час точкового зварювання (рис. 10.17, а) деталі для зварювання розміщують між електродами, які закріплюються в електротримачах.

За допомогою натискного механізму електроди з певним зусиллям стискають деталі. Через електроди та деталі, що зварюються, пропускають струм, який нагріває деталі до температури плавлення або пластичного стану на невеликих контактних ділянках. Після відключення струму відбувається охолодження контактних ділянок і створення нероз’ємного точкового шва.

Такий вид зварювання використовують для зварювання деталей завтовшки до 6 мм. Залежно від кількості точок, в яких одночасно відбувається зварювання, розрізняють одне-, двох- і багатоточкове зварювання.

Рельєфне зварювання є одним з видів точкового зварювання, при якому одна з деталей має виступи, через які відбувається початкове контактування з іншою деталлю, а потім у процесі зварювання ці виступи плавляться та забезпечують створення точкового зварювального шва.

Під час роликового (шовного) зварювання (рис. 10.17, б) деталі розташовують між роликами, які за допомогою натискного механізму стискають їх із не- обхідним зусиллям. У процесі зварювання відбувається переміщення деталей і проходження через ролики та деталі струму, що нагріває деталі до температури плавлення або пластичного стану. Після охолодження створюється зварювальний шов. Залежно від виду шва поділяють безперервне та перервне шовне зварювання. Такий спосіб зварювання використовують для зварювання матеріалу завтовшки                 1,5– 02 мм.

Під час стикового зварювання (рис. 10.17, в) можливі два їхні види: зварювання опором і зварювання оплавленням.

Під час стикового зварювання опором стики деталей спочатку дуже стискаються, а потім пропускається струм через деталі в місці їх контактування. Під час проходження струму через деталі внаслідок великого опору в місці контактування відбувається інтенсивне нагрівання торців і поява тонкого розплавленого шару матеріалу деталей.

Під час стикового зварювання оплавленням спочатку подається напруга на обидві деталі. Потім відбувається їх поступове зближення до положення контактування торців цих деталей без докладання значних механічних зусиль. За умови достатнього нагрівання матеріалу деталей по довжині стику деталі стискаються з великим зусиллям, що сприяє витісненню розплавленого металу, а добре прогрітий метал пластично деформується та зварюється. Таке зварювання використовується для зварювання у стик листів, труб, замкнутих профілів та інших деталей.
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Головним елементом електрозварювальної установки (рис. 10.18) для контактного   зварювання   є   зварювальний   трансформатор   і    пусковий пристрій (далі ПП).

а
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Рисунок 10.18 – Установки для контактного зварювання деталей (а) та трансформатори (б)

Зварювальні трансформатори класифікуються за такими ознаками:

· за виконанням первинних обмоток (із циліндричними та дисковими котушками);

· за виконанням вторинних обмоток (із гнучким рухомим вторинним витком і з жорстким нерухомим вторинним витком);

· за взаємним розміщенням первинних і вторинних обмоток (із симетрич ним і несиметричним розміщенням обмоток);

· за розміщенням первинних обмоток на стрижнях магнітопроводу (на одній і на двох стрижнях);

· за виконанням магнітопроводу (стрижневі, броньові, кільцеві). Конструкція первинних обмоток трансформаторів установок для контактного зварювання аналогічна до тої, що мають трансформатори установок для дугового зварювання. Вторинні обмотки трансформаторів мають конструктивні особливості та є різноманітними (із мідних пластин, трубчасті з міді тощо) залежно від технологічних можливостей та енергетичних показників машини.

Використання пускового пристрою обумовлено тим, що електричне контактне зварювання відбувається імпульсним струмом, час проходження якого зазвичай триває від сотих секунд до декількох секунд. Якість зварювання значною мірою залежить як від сили струму, так і від тривалості його перебігу. Не дотримання співвідношення цих параметрів може призвести до непроварювання або прожигання матеріалу.

Тому операція включення/відключення струму виконується за допомогою пускового пристрою, до складу якого входить контактор і керований програм- ний регулятор часу.

У сучасних конструкціях установок для зварювання зазвичай використовують тиристорні контактори (рис. 10.19), які, порівняно з електромагнітними, мають низку істотних переваг: високу надійність, велику частоту включення, меншу потужність власних втрат, менші габарити та масу.
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Рисунок 10.19–                                       Схема тиристорного контактора 
Типовими електричними схемами електрозварювальних установок для контактного зварювання є такі:

· схеми на змінному струмі промислової частоти (рис. 10.20, а). Їхня перевага – простота;

· схеми для контактного зварювання на змінному струмі зниженої частоти (рис. 10.20, б). У таких схемах використовуються зазвичай тиристорні перетворювачі частоти, які знижують частоту змінного струму до 5–15 Гц. Їхньою перевагою є зменшення питомих втрат електроенергії;

· конденсаторна електрична схема (рис. 10.20, в), в якій імпульс зварювального струму створюється за допомогою енергії, яка накопичується в конденсаторі;

· для зварювання на постійному струмі (рис. 10.20, г). Згідно з цією схемою механічна енергія на вал зварювального генератора G із незалежним збудженням передається від трифазного асинхронного двигуна М із короткозамкненим ротором. За допомогою перетворювального пристрою імпульс постійного струму подається на первинну обмотку зварювального трансформатора Т;

· електрична схема з випрямлячем струму у   вторинному   контурі (рис. 10.20, д). Така схема забезпечує створення імпульсу однієї полярності практично необмеженої тривалості. Для випрямлення струму можуть використовуватися як керовані, так і некеровані вентилі.
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Рисунок 10.20 – Електричні схеми зварювальних установок для контактного зварювання

10.8 Електрозварювальні установки для спеціальних видів зварювання

Для деталей великої товщини, а також кольорових металів і сплавів, неіржавих сталей використовуються спеціальні зварювальні установки.

Головними з них є такі:

Електрозварювальні установки для електрошлакового зварювання (рис. 10.21).
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Рисунок 10.21– Електрозварювальні установки для електрошлакового зварю- вання: 1 – матеріали, що з’єднуються, 2 – електрична дуга; 3 – флюс;

4 – електрод; 5 – контактний наконечник; 6 – захисна атмосфера; 7 – розплав лений шлак; 8 – зварювальна ванна ; 9 – флюс; 10 – шлак, що застив; 11 – метал, що зварився; 12 – бухта подачі дроту; 13 – привод; 14 – сопло для видалення шлаку; 15 – сопло для подачі флюсу

Під час зварювання на таких установках електрод (4) розміщується між торцями деталей (1), що зварюються, які покриваються товстим шаром флюсу (3). У процесі горіння електричної дуги (2) відбувається плавлення флюсу і створення шлакової ванни (7). Температура шлакової ванни є достатньою для плавлення торців деталей (1) і електроду (4) у вигляді дроту, який автоматично подається в зону горіння дуги з бухти (12) за допомогою приводу (13). Джерелом живлення для таких електрозварювальних установок є зварювальні трансформатори з жорсткою зовнішньою характеристикою та глибоким регулюванням напруги як однофазні, так і трифазні з вторинною напругою у 38–63 В і номінальним зварювальним струмом до 3 000 А.

Зварювальні установки дають змогу зварювати метали практично необмеженої товщини без скошування кромок за один прохід електрода;

Електрозварювальні установки для високочастотного зварювання.

Такі установки залежно від способу отримання високої температури можуть бути двох видів.

В установках другого виду торці зварюваних деталей розміщуються в безпосередній близькості один від іншого. До зварюваних деталей підводиться напруга від високочастотного джерела живлення унаслідок проходження струму відбувається оплавлення торців, а потім під час їх з’єднання – зварювання. Джерелом живлення в таких установках є високочастотні генератори, які працюють на радіочастотах. Ці установки призначені для зварювання труб з листового заліза, електричних кабелів тощо;

Електрозварювальні установки для плазмового зварювання/різання.

У таких установках (рис. 10.22) використовуються плазмотрони з дугою прямої та не прямої дії. Під час такого зварювання використовується теплова енергія стовпа дуги, що горить між двома електродами плазмотрона або між внутрішнім електродом   плазмотрона   та   матеріалом   зварюваних   деталей. У таких установках використовуються джерела живлення з круто падаючими вертикальними зовнішніми характеристиками, потужність   яких становить від 5 кВА до 160 кВА. Плазмове зварювання використовують для зварювання тугоплавких металів і сплавів, під час зварювання металів із неметалами, для наплавлення та нанесення покриття, різання металів тощо.

[image: image106.jpg]Enektpon
3axucHuii
ras
a3 ana
CTUCKaHHS
Aym
MnasmeHHa §

cTpys
Bupo6




[image: image107.jpg]Y. HikoncoH E. Kapnaiin M. ®apapeit
(1753-1815pp.)  (1768-1842pp) (1791-1867pp.)




Рисунок 10.22 – Плазмові зварювальні установки

Електрозварювальні установки для лазерного зварювання/різання.
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Такі установки (рис. 10.23) призначені для зварювання та різання металів і неметалів великої товщини (до десятків міліметрів). У цих установках процес зварювання може відбуватися на повітрі, у вакуумі та середовищі захисних газів;
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Рисунок 10.23– Електролазерні зварювальні установки

Електрозварювальні установки для електроннопроміневого зварювання.

Головним складником таких установок є електронна пушка, яка залежно від напруги може бути від 30 кВ до 100 кВ і вище. Потужність таких установок становить від 5 кВА до 160 кВА.
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Рисунок 10.24– Установка для електронно-проміневого зварювання

Таким чином, електрозварювальні установки для спеціальних видів зварювання технічних металевих і неметалевих конструкцій широко використовуються у сучасному світі. Завдяки використанню таких установок є можливість з’єднування елементів у будь яких середовищах.

10.9 Електрозварювальні установки як приймачі                                електричної енергії

Режим роботи більшості електрозварювальних установок повторно- короткочасний і лише для деяких – тривалий.

Діапазон потужностей електрозварювальних установок дуже широкий і становить від одиниць до десятків тисяч кіловольтампер. Нижче наводяться да- ні про потужність деяких видів установок, кВА:

· зварювальні трансформатори
5–170;

· зварювальні генератори
4–55;

· зварювальні випрямлячі
5–155;

· машини для точкового зварювання
10–200;

· машини для рельєфного зварювання
100–1 300;

· машини для роликового зварювання
50–1 100;

· конденсаторні машини
20–70;

· автоматичні зварювальні лінії
600–20 000.

Зазвичай електрозварювальні установки становлять однофазні приймачі електричної енергії, які підключаються до лінії на фазну напругу 220 В або на лінійну напругу 380 В. Тому вони визначають несиметрію струмів і напруг.

Більшості   установок   властиві   низькі   значення    коефіцієнта потужності cosφ.

В установках для дугового зварювання величина cosφ істотно залежить від виду джерела живлення зварювальної дуги і складається з такого:

· зварювальних трансформаторів
0,3–0,5;

· зварювальних випрямлячів
0,5–0,9;

· зварювальних генераторів
0,7–0,9.

Установки для контактного зварювання мають такі значення cosφ.

Одноточкові

· стаціонарні універсальні
0,25–0,35;

· стаціонарні
0,55–0,7;

– підвісні
0,65–0,9;

– шовні
0,4–0,6.

Многоточкові стикові

· зварювання опором
0,6–0,9;

· зварювання оплавленням
0,8–0,9.

Для підвищення коефіцієнта потужності сучасні зразки електрозварювальних установок мають індивідуальні компенсуювальні пристрої.

Робота електрозварювальних установок супроводжується провалами напруги, обумовленим імпульсним спрямуванням їхнього навантаження. Особливо цей недолік властивий контактним точковим і стиковим машинам.

Зварювальні випрямлячі є генераторами високих гармонік. Для усунення цього недоліку в установках використовують фільтри вищих гармонік.

Контрольні питання

1. Як класифікуються електрозварювальні установки?

2. У чому полягає принцип дії дугових електрозварювальних установок?

3. Як класифікуються зварювальні дуги та їхні характеристики?

4. Які джерела зварювальної дуги Ви знаєте?

5. Проаналізуйте головні види зовнішніх характеристик джерел живлення зварювальної дуги.

6. Які режими дугового зварювання Ви знаєте? 
ЛЕКЦІЯ 11

 ЕЛЕКТРОЛІЗНІ УСТАНОВКИ

11.1 Електролізні установки для отримання чистих металів та газів.

11.2 Електролізні установки з розплавлених сполук солей і газів.

11.3 Джерела живлення електролізних установок.

11.4 Електролізні установки гальванотехніки.

11.5 Джерела живлення для електролізних установок гальванотехніки.

11.6 Електролізні установки як приймачі електричної енергії.

В основі принципу дії електролізних установок є явище електролізу.

Електроліз – це сукупність окісно-відновних процесів, що перебігають під час проходження постійного струму через розчин або розплав електроліту з зануреними у нього електродами.

Електроліти – це речовини, розчини та розплави, які можуть проводити електричний струм, носіями якого є іони, які утворюються внаслідок електролітичної дисоціації (процес розпаду речовин на рівномірно заряджені іони).
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Рисунок 11.1 – Відкриття явища електролізу

Закони електролізу вперше були експериментально встановлені англійським фізиком М. Фарадеєм у 1833 р.

На сьогодні широко використовується явище електролізу в промисловості, а саме для такого:

· отримання лужних (Li-літій, K-калій, Na-натрій) та лужноземельних  (Ca- кальцій , Ba-барій, Sr-стронцій) металів і алюмінію (Al);

· отримання галогенів (F-фтор, Cl-хлор, I-йод, Br-бром) та водню (Н) тощо;

· нанесення металевого покриття на поверхню виробів (гальваностегія – нікелювання, хромування, золочення);

· виготовлення рельєфних металевих копій (гальванопластика);

· очищення кольорових металів від домішок (рафінування).

Відповідно до сфери використання електролізні установки класифікуються на установки:

· для отримання чистих металів та газів;

· гальванотехнічні установки.

Коротко розглянемо деякі електролізні установки отримання металів та принцип їхньої дії.

11.1 Електролізні установки для отримання чистих металів та газів

В електролізних установках для отримання чистих металів із водних роз- чинів отримують такі метали, як: нікель, срібло, цинк, золото, хром, мідь тощо, які мають електродний потенціал «– 1».

Як приклад розглянемо отримання цинку електролізним способом.

Електроліз цинку з водних розчинів його солей виконують у прямокутних ваннах (електролізерах), корпус яких виконується з дерева або залізобетону (рис. 11.1). У середині ванна покривається листами з вініпласту або свинцю, а зовні кислотостійкої фарбою, бітумом або гумою. Для електроізоляції ванн від землі їх установлюють на ізолятори 7.

У ваннах закріплюються алюмінієві катоди та свинцеві аноди прямокутної форми. Аноди розміщують між катодами на відстані 30-40 мм. Внутрішній об’єм ванни заповнюється (5–6) % водним розчином ZnSO4. Напруга на ванні в процесі роботи дорівнює 3,5–4,5 В. Ванни розміщуються поруч і об’єднуються   у блоки.   Напруга   на   блоках може   коливатися до 300–400 В. Ванни у блоці з’єднуються послідовно, сила струму становить 7–12 кА, а щільність струму 400–600 А/м2. У процесі електролізу на катоді осідає цинк, який після закінчення процесу (40–50 год.) знімається з катода і відправляється на переплавлення.

[image: image113.jpg]



Рисунок 11.1 – Конструкція електролізера для електролізу цинку: 1 – катод; 2 – катодна шина; 3 – катодна ванна; 4 – анодна ванна; 5 – анодна шина;                      6 – анодний струмопровід; 7 – ізолятори; 8 – зливний патрубок;  9 – корпус ванни

11.2 Електролізні установки з розплавлених сполук солей і газів

В установках для електролізу розплавлених сполук солей металів отримують метали, такі як алюміній, кальцій, натрій, магній, берилій, фтор тощо. Усі ці речовини мають нормальний потенціал нижче ніж «–1».

Розглянемо роботу таких установок на прикладі отримання алюмінію. Алюміній є найпоширенішим матеріалом, який в природі в чистому вигляді практично не зустрічається. Тому його отримують за допомогою електролізу з алюмінієвих руд.

Процес отримання алюмінію складається з декількох стадій:

· отримання з руди глинозему (окис алюмінію Al2O3);

· виробництво
фтористих
солей
(фтористого
алюмінію,
фтористого натрію);

· виробництво вугільної анодної маси, загартованих анодних і катодних блоків, а також інших футерувальних матеріалів;

· електролітичне виробництво алюмінію.

Схема електролізера для електролізу алюмінію наведена на рисунку 11.2.
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Рисунок 11.2 – Схема електролізера для електроліза алюмінію:

1 – глинозем; 2 – кріоліто-глиноземний розплав; 3 – розплавлений алюміній; 4 – ванна; 5 - шамотна кладка; 6 – шина, що підводить струм;

7 – вугільні подові блоки; 8 – аноди; 9 – анодні шини

До складу електролізера входить ванна (4), яка виготовляється з металевих листів і має прямокутну форму. Усередині ванна футерована вугільними блоками, а знизу розміщується подина з вугільними блоками, до якої підводиться спеціальна шина (6), через яку підводиться струм. Бічні стіни ванни покривають азбестовими листами, та теплоізолюють глиноземом. Аноди (8) підвішують на рухомій рамі.

Процес електролізу полягає у виділення на катоді металевого алюмінію та окислення вугільного анода, на якому виділяється кисень.

Функції катода виконує шар розплавленого алюмінію (3), який за допомогою більшої питомої маси осідає на дно ванни. Над шаром алюмінію розміщується шар розплавленого електроліту. Процес електролізу також супроводжується виділенням оксиду вуглецю. Електричне з’єднання ванн між собою та струмопровідом від джерела живлення здійснюється за допомогою шин, в яких сила струму може становити 150 кА.

У нормальному режимі роботи напруга на ванні становить 4,2–4,5 В, але може збільшуватися за допомогою анодного ефекту, при якому гази обволікають анод і утворюється плівка, яка не проводить струм. Для усунення її необхідно періодично поповнювати глинозем в електроліт.

Процес електролізу алюмінію є дуже дорогим і енергоємним і потребує 14 000–16 000 кВт/год електроенергії на тонну готової продукції.

Електролізні установки також використовуються для отримання великих об’ємів газів, таких як кисень, водень, хлор й інших шляхом розкладання води.

Електроди в таких установках виготовляють із заліза або нікелю. Під час електролізу на аноді створюються бульбашки з водню, які самостійно піднімаються по електроліту вгору, де і відбираються за допомогою спеціальних пристроїв, а потім по трубопроводу передаються в резервуари.

Процес отримання водню набагато складніший, він обумовлюється утворенням під час електролізу в навколокатодній області бульбашок із водню, які призводять до збільшення електричного опору і, відповідно, до збільшення втрат електроенергії.

11.3 Джерела живлення електролізних установок

До джерел живлення електролізних установок належать генератори постійного струму, діодні або тиристорні випрямлячі.

Генератори постійного струму на сьогодні практично не використовуються. Це пояснюється низкою недоліків: низький ККД, низька надійність, висока вартість, експлуатаційні втрати. Найпоширенішими є діодні випрямлячі (агрегати). Типова однолінійна схема наведена на рисунку 6.3.

На   понижувальної   підстанції   відбувається   трансформація    напруги від 220 кВ до 10 кВ, яке є первинним напругою для діодних перетворювальних агрегатів ПА1...ПА6, які є джерелами постійного струму для електролізних установок. Вони формуються за системою «трансформатор-випрямляч», основ- ними силовими елементами яких є такі: спеціальний трансформатор перетворює, дроселі насичення та діодні випрямлячі.
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Рисунок 11.3 – Однолінійна схема перетворювальної підстанції з діодними агрегатами

У перетворювальних агрегатах регулювання випрямленої напруги виконується як поступово, так і плавно. Ступінчасте регулювання виконується по первинній обмотці трансформатора за допомогою пристрою регулювання під напругою (далі РПН) шляхом перемикання кінців обмотки. Плавне регулювання в межах одного-двох ступенів пристрою РПН здійснюється за допомогою дроселів насичення.

Головними недоліками діодних випрямлячів є такі:

· обмеженість глибини регулювання напруги, яка на практиці становить близько 60 %. На таку саму величину необхідно підвищувати габаритну потуж- ність трансформатора перетворювального агрегату;

· неможливе забезпечення рівності напруг частин, сполучених за схемою

«трикутник» і «зірка» у зв’язку з невеликою кількістю витків вторинної обмотки трансформаторів. Тому вирівнювання навантаження у випрямних блоках виконується шляхом затримки початку комутації в блоках, які підключені до частин вторинних обмоток, з’єднаних за схемою «трикутник». Така необхідна міра сприяє появі нерівності міжкомутаційних інтервалів і виникненню вищих парних гармонік у мережі;

· поява врівноважених струмів між фазозсувними частинами, оскільки частини вторинних обмоток трансформаторів виконуються за допомогою пере- плетених із черговістю котушок, з’єднаних за схемою «трикутник» і «зірка». Для обмеження врівноважених струмів пакети збірних шин, що йдуть від випрямних блоків, які підключені до сполук «трикутник» і «зірка», в електролізері виконуються ізольованими.
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Зазначені недоліки вдається обійти в тиристорних випрямних установках (рис. 11.4). Відповідно до схеми є шість тиристорних перетворювачів (ПА1 – ПА6) із вихідними параметрами 40 кА, 1000 В. Тиристори з’єднані за схемою «подвійний міст». Спеціальні трансформатори випрямних агрегатів без регулювання напруги мають дві активні частини, які з’єднані за схемою «зірка» та «трикутник». Регульовані автотрансформатори мають дев’ять ступенів регулювання, з яких два призначені для компенсації зниження напруги мережі. Глибина регулювання напруги становить 15 %. У разі необхідності автотрансформатори можуть бути відключені за допомогою роз’єднувачів.

Рисунок 11.4 – Однолінійна схема перетворювальної підстанції з тиристорними агрегатами

У сучасних зразках тиристорних випрямних агрегатах використовують імпульсно-фазове регулювання, яке забезпечує рівність кутів керування різних фаз, що виключає появу вищих парних гармонік у напрузі мережі. Використання тиристорних випрямних агрегатів, забезпечує значно вищий, ніж у діодних, рівень стабілізації струму в динамічних режимах роботи. Також обмеження аварійних струмів досягається шляхом швидкої зміни величини кута керування. Усе зазначене вище забезпечує підвищення якості керування струмом, зменшення вартості обладнання та експлуатаційних витрат.

11.4 Електролізні установки гальванотехніки

Гальванотехніка становлять сферу прикладної електрохімії, де використовуються процеси електролітичного осадження металів на поверхні металевих і неметалевих виробів.

Гальванотехніка поділяється на гальваностегію та гальванопластику. Гальваностегія – це процес (рис. 11.5) електролітичного нанесення покриття на поверхні металевих і неметалевих виробів із метою підвищення їхньої ме ханічної міцності, корозійної стійкості та поліпшення декоративних якостей.
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Рисунок 11.5 – Процес гальваностегії та металеві вироби

Процес гальваностегії базується на перенесенні металу анода на катод. Анод є розчинним в електроліті та його виготовляють у вигляді прутка або пластини із матеріалу.

Функцію катода виконує виріб, на який необхідно нанести покриття. Якщо матеріал виробу (катод) не є провідником електричного струму, то його поверхню спочатку покривають тонким шаром порошку зі струмопровідного матеріалу.

Анод і катод поміщують у ванну з електролітом і після підводу до них напруги від джерела постійного струму внаслідок електролізу відбувається перенесення іонів матеріалу анода на поверхню катода.

Іноді використовують аноди з металів або сплавів, які не розкладаються в електроліті (свинець). У таких установках метал, який осідає на катоді, виходить тільки з електроліту (водний розчин солей того металу, який наноситься на виріб), солі якого є його обов’язковим складником і систематично поповнюються в процесі роботи.

У промислових умовах гальваностегію здійснюють у спеціальних ваннах. Каркас ванни виготовляється зі сталі у вигляді зварної конструкції прямокутної форми (рис. 11.6). Сучасні зразки ванн виготовляються з пропілену, який є синтетичним термопластичним полімером. Такі ванни мають високий запас міцності, високу водостійкість.

По бортах ванни (1) встановлюються катодні й анодні шини (3), які підключаються до джерела постійного струму. На підвісках, установлених на катодних шинах, підвішуються вироби, на які наносяться покриття. Для забезпечення постійного теплового режиму на днищах ванн установлюється змійовик (2), по якому протікає гаряча вода.

У промислових умовах при масовому виробництві використовують механізовані або автоматичні гальванічні лінії для виконання підготовчих операцій (знежирення, травлення тощо).
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Рисунок 11.6 – Гальванічна ванна та виріб: 1 – корпус; 2 – змійовик; 3 – шина

Склад і конструкція обладнання, що входить до гальванічної лінії, залежить від особливостей технологічного процесу, кількості видів покриттів, номенклатури виробів тощо.

Загалом автоматична гальванічна лінія має в своєму складі такі елементи (рис. 11.7):

· набір технологічних ванн;

· завантажувально-навантажувальні пристрої;

· металоконструкцію (каркас);

· пристрої для переміщення підвісок, які укомплектовані за допомогою системам автоматизованого керування;

· транспортні шляхи та система вентиляції;

· випрямні агрегати; насоси; установки для фільтрації тощо.
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Рисунок 11.7 – Гальванічна лінія

Прикладами гальваностегії є такі:

· цинкування – процес гальванічного покриття виробів для захисту їхніх поверхонь;

· анодування – процес отримання оксидних плівок на поверхні виробів з алюмінію, магнію, титану та їхніх сплавів. До того ж підвищуються антикорозійні властивості виробів, твердість і стійкість до механічних впливів, а також декоративних якостей;

· нікелювання – процес нанесення шару нікелю і його сплавів на поверхню виробу, що забезпечує підвищення механічної міцності та зносостійкості, а також поліпшуються декоративні якості виробів;

· хромування – забезпечує поверхні високі зносо - і жаростійкі властивості, а також стійкість від корозії, покращує електромагнітні властивості й декоративні якості виробів;

· сріблення та позолочення – підвищує антикорозійні властивості виробів і покращує декоративні якості.

Гальванопластика – процес (рис. 11.8) електролітичного нанесення металевих покриттів на шаблони (форми) із метою отримання точних копій з оригіналу. З використанням гальванопластики виготовляють копії статуй, предметів інтер’єру тощо.
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Рисунок 11.8 – Процес гальванопластики та виріб

Процес отримання гальванокопій передбачає такі операції:

· виготовлення матриці (форми) – відбиток, що має дзеркальне відображення оригіналу. Використовується гіпс, віск, високополімерні матеріали;

· нанесення струмопровідного шару на струмопровідний оригінал;

· зарядка матриці шляхом спорядження її контактними провідниками, які забезпечують електричний контакт із матеріалом матриці й катодного штангою. Провідники виготовляють із мідного або латунного дроту;

· завантаження матриці у ванну та виконання безпосередньо гальванопла- стики. 

· Матриця виробу, у якого поверхня оброблена графітом, розміщується в ванні з електролітом (рис. 11.9).
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Рисунок 11.9 – Спосіб отримання гальванопластичного покриття Під час поступового занурення матриці в електроліт:

1 – матриця; 2 – анод; 3 – електроліт; 4 – ванна; 5 – екран

Після занурення до анода і катода підводиться напруга. Якщо матриця має срібну поверхню, то спочатку підводять до анода та катода напруга, а потім виріб занурюють в електроліт.Основним завданням процесу є рівномірність покриття поверхні, яке досягається різними способами. Наприклад, матриця занурюється в електроліт поступово і у процесі занурення відбувається екранування тієї частини поверхні, на якій вже утворився шар металу.

11.5 Джерела живлення для електролізних установок гальванотехніки

Джерела живлення для електролізних установок гальванотехніки є випрямні агрегати, що підключаються до мережі 220/380 В, частотою 50Гц.

На сьогодні в промисловості найпоширеніші тиристорні (серії ТІ, ТЕР, ТБ, ТВР) та інверторні (серії ВІ, ВИР, ВІЦ, ВИЦР) агрегати.

Тиристорні випрямні агрегати (рис. 11.10) виготовляються нереверсивними (серії ТІ, ТВ) та реверсивним (серії ТЕР, ТВР) із повітряним (серії ТІ, ТЕР) і водяним (серії ТБ, ТВР) охолодженням.

Тиристорні агрегати виконують такі функції:

· автоматичну стабілізацію вихідної напруги;

· автоматичну стабілізацію вихідного струму;

· автоматичну стабілізацію щільності струму;

· ручне керування без стабілізації;

· ручний реверс струму;

· ручне керування величиною стабілізованого вихідного струму або на- пруги при прямому і зворотному напрямку струму;

· автоматичний реверс струму при роздільній тривалості імпульсів струму прямого та зворотного напрямку.
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Рисунок 11.10 – Тиристорні випрямні агрегати

Інверторні випрямні агрегати. Принцип дії таких агрегатів базується на високочастотному перетворенні електричної енергії, що порівняно з тиристор- ними перетворювачами та відбувається значно довше.Живлення агрегату здійснюється від трифазної чотирипровідної лінії змін- ного струму напругою 220/380 В, частотою 50 Гц (рис. 11.11).

У   блоці   випрямлення   БВ   відбувається   перетворення    змінної напруги в постійну з номінальним значенням 510 В. У високочастотному перетворювачі напруги (далі ВПН) постійний струм інвертується в змінний з частотою 12–18 кГц. Високочастотний трансформатор Т забезпечує зниження напруги, а у вихідному випрямлячі (далі ВВ) відбувається перетворення високочастотної напруги в постійну. Високочастотний трансформатор має феритове осердя, а вихідний випрямляч побудований на діодах Шотткі, які мають високу швидкодію та малі значення падіння напруги, що забезпечує істотне підвищення ККД.
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Рисунок 11.11 – Блок схема випрямного агрегату та інверторні випрямні агрегати зі схемами керування:

а - цифровий; б - аналоговий:

БВ – блок випрямлення; ВПН – високочастотний перетворювач напруги; Т – високочастотний трансформатор; ВВ – вихідний випрямляч; Д – давач; ВБ – вимірювальний блок; БКІ – блок керування та інформації

Переваги інверторних випрямних агрегатів:

· маса агрегатів зменшується в 7–8 разів порівняно з тиристорними агрегатами;

· економія енергії становить 20–30 %.

Випускаються інверторні агрегати як з аналоговою, так і цифровою схемами керування. Це дає можливість при комплексної автоматизації процесів гальванотехніки використовувати комп’ютерні технології. Головні технічні характеристики випрямних агрегатів наведені в таблиці 11.1.

Таблиця 11.1 – Технічні характеристики інверторних випрямних агрегатів

	Параметри
	ВІ, ВІР
	ВІЦ, ВІЦР

	Напруги мережі живлення, В
	380±10%

	Вихідний струм, А
	50–800
	400–3 200

	Вихідна напруга, В
	12; 24; 48

	ККД, %
	85

	Точність автоматичної стабілізації, %
	±2
	±1

	Дискретність сили струму
	–
	1–10

	Діапазон регулювання сили струму
	5–100

	Охолодження
	Повітряно–примусове


11.6 Електролізні установки як приймачі                       електричної енергії

Електролізні установки є також приймачами електричної енергії, і більшості з них властиві тривалий режим роботи та тільки деяким – повторно- короткочасний.

Електролізні установки для одержання чистих металів та газів належать до приймачів І категорії надійності електропостачання. Електролізні установки гальванотехніки здебільшого є приймачами ІІ категорії.

Електролізні установки є енергоємними. Дані про питомі втрати електроенергії на електроліз різних металів показані в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2 – Питомі втрати електроенергії на електроліз металів

	Назва металу
	Питомі втрати, кВт·час/т

	Мідь
	320–360

	Нікель
	1 700–3 700

	Цинк
	3 200–3 300

	Марганець
	7 000–8 000

	Магній
	13 000–14 000

	Алюміній
	13 000–16 000

	Галій
	5 190 000


Установки мають підвищені   вимоги   щодо   точності   підтримки напруги джерела живлення або щільності струму. ККД установок коливається від 0,7 до 0,97.

Деякі ванни є низьковольтними приймачами електричної енергії з великими значеннями сили струму. Об’єднання ванн у серії до декількох десятків, а то і сотень послідовно з’єднаних, обумовлено підвищенням напруги. Дані параметрів деяких електролізних установок показані в таблиці 11.3.

Таблиця 11.3 – Параметри електролізних установок

	Технологічний процес
	Сила струму, кА
	Напруга, В

	Електроліз коштовних матеріалів
	0,5–2 000
	12–150

	Електроліз галію
	6–12
	12–48

	Електроліз міді
	12–30
	200–400

	Електроліз нікелю
	12–30
	100–600

	Електроліз цинку
	12–30
	700–900

	Електроліз хлору
	50–250
	200–600

	Електроліз алюмінію
	50–300
	600–1 200

	Електроліз магнію
	100–120
	200–600

	Гальваностегія, гальванопластика
	1,25–25
	12–48


Контрольні питання

1. Дайте визначення та поясніть принцип дії електролізних установок.

2. Поясніть особливості роботи електролізних установок для отримання чистих металів із водних розчинів.

3. Поясніть особливості роботи електролізних установок для отримання чистих металів із розплавлених сполук солей.

4. Поясніть призначення головних складників частин електролізера для електролізу алюмінію та роботу установки.

5. Поясніть особливості роботи електролізних установок для одержання газів.

6. Які головні вимоги висуваються до електролізних установок при отри- манні чистих металів та газів?

7. Дайте характеристику генераторів постійного струму як джерел живлення електролізних установок для одержання чистих металів та газів.

8. Дайте характеристику діодним агрегатам як джерел живлення електролізних установок для одержання чистих металів та газів.

9. Поясніть призначення головних складників перетворювальної підстанції з тиристорними агрегатами.

10. Поясніть призначення та особливості роботи електролізних установок для гальваностегії.

11. Які покриття отримують в установках для гальваностегії?

12. Поясніть призначення та особливості роботи електролізних установок для гальванопластики.

13. Які джерела живлення для електролізних установок гальванотехніки Ви знаєте?

14. Дайте характеристику електролізних установок як приймачів електричної енергії.

ЛЕКЦІЯ 12
ЕЛЕКТРОННО-ІОННІ УСТАНОВКИ

12.1 Електронно-іонні установки газоочищення (електрофільтри).

12.2 Електронно-іонні установки електросепарації сипучих сумішей.

12.3 Електронно-іонні установки для електрофарбування.

12.4 Електронно-іонні установки для електродруку.

Електронно-іонними (електростатичними) установками називаються такі електротехнологічні установки, в яких використовується дія електростатичного поля високої напруженості на речовину, яка перебуває у твердому, рідкому і газоподібному стані, із метою зміни її фізичних або хімічних властивостей, що досягається зазвичай шляхом спрямованого розподілу їхніх складових частин.

Робота таких установок заснована на використанні таких явищ:

· електрофорез – рух частинок, що перебувають у зваженому стані в рідкому або газоподібному середовищі, під дією електростатичного поля;

· електросепарація (електростатичне збагачення) – відділення від суміші необхідних компонентів унаслідок дії сильного електростатичного поля на електрично заряджену суміш;

· електроосмос – рух рідини через капіляри та пористі діафрагми під дією електростатичного поля.

Під час проходження всіх цих явищ під дією електростатичного поля від- бувається переміщення окремих іонів, мікрочастинок речовини, які складаються з врівноваженої великої кількості молекул.

12.1 Електронно-іонні установки газоочищення (електрофільтри)

Електронно-іонними установками газоочищення називають електротехнологічні установки, в яких використовується коронний розряд для заряджених частинок, що перебувають у газовому середовищі й у твердому або рідкому стані в електростатичному полі. Такі установки застосовуються у чорній і кольоровій металургії, енергетики, хімічної та гірничодобувної промисловості тощо.

Принцип дії електрофільтра (рис. 12.1) полягає в такому.

Живлення установки походить від лінії змінного струму. Трансформатор Т здійснює підвищення напруги, а високовольтний випрямляч VD перетворює його в постійну.

Коронний електрод (2) з’єднаний із негативним, а електрод (5), який осаджує, із позитивним полюсом високовольтного випрямляча. Через ввідний патрубок (1) у середину електрода (5) подається забруднене повітря.

При достатньої різниці потенціалів між коронним електродом (2) та електродом (5) виникає різко неоднорідне електростатичне поле зі стійким коронним розрядом. Більшість частинок забрудненого повітря в електростатичному полі заряджаються негативно та направляються до внутрішніх стінок електрода (5) й осідають на ньому. Окремі частинки повітря набувають позитивний заряд і осі- дають на коронному електроді (2). Очищене повітря виходить через вихідний патрубок (4).
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Рисунок 12.1 – Схема електрофільтра та промислова установка:

1, 4 – ввідний та вивідний патрубки; 2, 5 – коронний електроди, які осаджують; 3 – високовольтний ввід; 6 – бункер

Залежно від виду частинок, які осідають на поверхні електрода (5) і способу їх виділення, електрофільтри класифікують на сухі й вологи.

У сухих електрофільтрах зняття частинок пилу з електродів відбувається за допомогою механізмів ударно-молоткового типу. Пил опадає в бункер (6) і видаляється.

У вологих електрофільтрах осадження з поверхні електрода змивається за допомогою рідини або стікає самопливом.

Залежно від напряму руху газу електролітичні фільтри класифікують на вертикальні й горизонтальні.

Сучасним   зразком   електрофільтрів   можуть    бути    електрофільтри серії ЕГБМ (рис. 12.2), які призначені для високоефективного очищення газів і повітря під час технологічного процесу (сушіння; переробки сипких матеріалів тощо).
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Рисунок 12.2 – Високоефективні очисні установки серії ЕГБМ

Такі фільтри широко застосовуються в чорній і кольоровій металургії, теплоенергетики, промисловості будівельних матеріалів тощо.

Технічні дані електрофільтра серії ЕГБМ наведені в таблиці 12.1. Переваги електрофільтрів:

· високий рівень очищення газів – до 99,95 %;

· можливість виявлення твердих і рідких частинок розміром від 0,01 мкм (віруси, тютюновий дим тощо) до десятків мкм;

· низький гідравлічний опір, що становить близько 0,2 кПа.

 Таблиця 12.1 – Технічні характеристики електрофільтрів серії ЕГБМ

	Параметри
	Значення

	Умовна висота електроду, м
	4; 6; 7,5; 9; 10,5; 12; 13,5

	Міжелектродний крок, мм
	300; 350; 400

	Кількість газових проходів, шт
	від 8 до 88

	Довжина електричного полю, м
	2,56; 3,2; 3,84; 4,48; 5,12

	Кількість полів, шт
	2–6

	Продуктивність по газу, що очищений,

тис. м3/год
	50–1300

	Температура газу, що очищений, оС
	330

	Вхідна запиленість газів, г/м3
	90


12.2 Електронно-іонні установки електросепарації  сипучих сумішей

Електросепарація сипучих сумішей – це процес поділу сипучих дрібнозернистих сумішей або подрібнених матеріалів (насіння, рослин, промислових відходів тощо) в електричному полі сепаратора (рис. 12.3).
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Рисунок 12.3 – Схема коронного електросепаратора конвеєрного типу:

1 – бункер загрузки; 2 – коронний електрод; 3 – джерело високої напруги; 4 – класифікатор; 5 – транспортерна стрічка; 6 – щітка; 7 – електродвигун; А – зона зарядки; Б – зона розрядки; В – зона поділу

Принцип роботи електросепаратора базується на тому, що окремі частинки матеріалу в електростатичному полі отримують різні заряди залежно від їхніх розмірів, електричних властивостей, хімічного складу, щільності і тощо. Від величини заряду в кожній окремо взятій частинки залежить величина сили її притягнення до транспортерної стрічці в зоні розрядки.

Від електродвигуна   (7) стрічка   транспортера   (5) приводиться   в рух. З бункера (1) матеріал, що сепарується, розсипається тонким шаром на транс- портерній стрічці. Під час руху частка матеріалу потрапляє в зону А, яка є зоною зарядки в електричному полі між коронним електродом (2) і транспортерною стрічкою (5), яка виконує функцію електрода, що осаджує окремі частинки матеріалу.

У зоні поділу на кожну частку, крім сил тяжіння діють дві сили: тяжіння та відцентрова. Під дією результуючої сили окремі частинки відриваються в різних місцях нижній частині зони поділу, що дає змогу розділити суміш на окремі фракції з певними однорідними показниками та зібрати їх в окремих секціях класифікатора 4.

Для очищення транспортерної стрічки від залишків частинок, які прилипли до стрічки, передбачена щітка 6. Прикладом коронно-електростатичного сепаратора є серія СЕ-24 (див. рис. 12.3).

Технічні характеристики коронно-електростатического сепаратора наведені в таблиці 12.2.

Таблиця 12.2 – Техничні характеристики коронно-електростатичного сепаратора типу СЕ-24/150-2

	Параметри
	Значення

	Кількість технологічних секцій
	2

	Продуктивність по вихідному живленні, м3/час
	1,2(3,0)

	Крупність вихідної суміші, мм
	0,04 – 2,0

	Температура вихідної суміші, оС
	150

	Довжина робочої зони електрода, що осаджує, мм
	1500

	Діаметр електрода, що осаджує, мм
	240

	Частота обертання електрода, що осаджує, в залежності від приводу, об/хв
	160; 200; 240;

300; 360

	Номінальна потужність привода електрода технологічної секції, що осаджує, кВт
	0,75


12.3 Електронно-іонні установки для електрофарбування

Робота електронно-іонних установок для електрофарбування базується на використанні електростатичних сил для дроблення, перемішування, перенесення та осадження частинок лакофарбового матеріалу на поверхню виробу, який підлягає фарбуванню (рис. 12.4). Живлення установки здійснюється від джерела змінного струму через підвищувальний трансформатор Т і високовольтний випрямляч VD. Процес фарбування з використанням таких установок відбувається у такий спосіб.

З резервуара (1) (див. рис. 12.4) лакофарбовий матеріал надходить у розпилювач (3) і дробиться там за допомогою енергії стиснутого повітря, який підходить від компресора (4), а також під дією центробіжних сил електричного поля. Електричне поле високої напруги (60–140 кВ) створюється між заземленим виробом (обложений електрод) і розпилювачем (коронний електрод).
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1 – резервуар із фарбою; 2 – виріб для фарбування; 3 – розпилювач фарби; 4 – компресор

Рисунок 12.4 – Електронно-іонні установки для електропокраски виробів

Заряджені дрібні частинки лакофарбового матеріалу виштовхуються з камери розпилювача та перемішуються в напрямку силових ліній електростатичного поля до виробу 920 і рівномірно осідають по всій його поверхні. Створення фарбувального факела, форма якого зумовлена формою ліній електростатичного поля, що дає змогу здійснювати фарбування не лише фронтальних відносно розпилювача, але й інших поверхонь виробу.

Переваги установок електронно-іонної електрофарбування:

· менше втрати лакофарбових матеріалів, які становлять 5–10 %;

· висока якість лакофарбового покриття;

· можливість фарбування з усіх боків виробів без втрат лакофарбового  матеріалу.

Недоліки:

· неможливість або висока складність повного фарбування поверхонь і конструкцій, які мають глибокі западини та складні з’єднання;

· високі вимоги до лакофарбових матеріалів;

· висока ціна установок;

· високі вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу.

12.4 Електронно-іонні установки для електродруку

Принцип роботи електронно-іонних установок для електродруку базується на створенні потоку монодисперсних крапель рідини, подання кожної з них електричного заряду та керування рухом зарядженої краплі до моменту попа- дання її на поверхню друку. Найпрогресивнішими зразками таких установок є електрокаплеструйні маркувальні пристрої (принтери, рис. 12.5), що призначені для нанесення різної інформації (літерно-цифрової, малюнка і тощо) на поверхню виробу.

Рідина (фарба, чорнила) подається в генератор (1) (див. рис. 12.5) із сопла якого вона виходить у вигляді тонкого струменю монодисперсних крапель.
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Рисунок 12.5 – Електроустановки та принтер для друку:

1 – генератор монодисперсных крапель; 2 – електроди зарядки; 3 – електроди керування

Під час проходження струменя крапель через зону дії електростатичного поля, яка створює електроди зарядки (2), кожній із крапель дається однаковий електричний заряд.

Після цього заряджені краплі потрапляють у зону дії електричного поля електродів керування 3. Ці електроди створюють імпульси електричного поля які відповідні спеціальної програми. Під дією імпульсів електричного поля кожній з електрично заряджених крапель задається певний кут відхилення та забезпечується своя траєкторія руху. На поверхню виробу наноситься маркування внаслідок визначених програмою розміщень на ній крапель рідини.

Такі пристрої широко застосовуються під час маркування різних виробів, особливо тих, що виготовляються на високотехнологічних лініях: продуктів харчування; проводів і кабелів; стрічок різних матеріалів тощо.

Ці установки легко монтуються в автоматичні технологічні лінії та забезпечують нанесення маркування без її зупинки. 

Таким чином, на цей час існує велика кількість електронно-іонних установок, які виконують різноманітні функції. Вони постійно модернізуються, що дає можливість використовувати їх у різноманітних середовищах.

Контрольні питання

1. Які електротехнологічні установки називають електронно-іонними, в чому полягає принцип їхньої дії?

2. Наведіть характеристику основних сил, які діють на тверду частку в електростатичному полі електронно-іонної установки.

3. У чому полягає принцип дії електрофільтрів?

4. Як відбувається електросепарация сипучих сумішей в електронно- іонних установках?

5. Які переваги та недоліки електронно-іонних установок для електрофарбування?

6. У
чому
полягає
принцип
дії
електронно-іонних
установок для електродруку?

7. Наведіть приклади сучасних зразків електрофільтрів, їхнє призначення та головні характеристики.

8. Наведіть приклади сучасних зразків коронно-електростатичних сепараторів, їхнє призначення та головні характеристики.

9. Наведіть приклади сучасних зразків фарборозпилювачів, їхнє значення та головні характеристики.

10. Наведіть приклади сучасних зразків електронно-іонних установок, їхнє  призначення та головні характеристики.

ЛЕКЦІЯ 13

 УСТАНОВКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ РОЗМІРНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ

13.1 Особливості та принцип дії установок для обробки металів.

13.2 Установки для електрохімічної обробки в стаціонарному електроліті.

13.3 Установки для розмірної електрохіміко-гідравлічної обробки.

13.4 Установки для розмірної електрохіміко-механічної обробки.

13.5 Установки для електрохімічної обробки як приймачі електричної енергії.

13.1 Особливості та принцип дії установок для обробки металів

В установках для електрохімічної розмірної обробки металів відбувається перетворення електричної енергії в хімічну. Мета розмірної обробки – заміна стану поверхні, форми та розміру виробу.

Поява та подальше використання цього способу було обумовлено необхідністю обробки твердих, жароміцних, хімічно стійких, неіржавних і магнітних сталей, а також напівпровідникових матеріалів, які використовуються під час виготовлення турбін, реактивних двигунів, обладнання атомних електростанцій тощо. Обробка виробів із таких матеріалів традиційними механічними способами була ускладнена, а іноді та зовсім неможливою.

Принцип дії установок базується на явищі анодного (електрохімічного) розчинення матеріалу виробу під час проходження струму через електроліт, який подається в зазор між електродами. Матеріал виробу, який виконує функції анода, спочатку переходить із металевого стану в іонний шляхом віддачі металом електронів.

Наступним процесом є створення металевих з’єднань, склад яких залежить від хімічного складу електроліту й аноду. Продукти таких реакцій є розчинними в електроліті, і сам процес проводять вільно з перемішуванням електроліту. Щільність струму в електроліті невелика та дорівнює 2–3 А/см2.

Гідрат оксиду металу, який практично не розчиняється в електроліті, випадає в осад. Для видалення осаду, з метою усунення можливості засмічення міжелектродного зазору, електроліт подають з великою швидкістю. Щільність струму в електроліті може досягати сотень ампер на квадратний сантиметр.

Установки для електрохімічної розмірної обробки металів поділяються на три групи (рис. 13.1):

· установки для обробки в стаціонарному електроліті;

· установки для електрохіміко-гідравличної обробки;

· установки для електрохіміко-механічної обробки.

13.2 Установки для електрохімічної обробки в стаціонарному електроліті

Робота таких установок базується на анодному розчиненні матеріалу виробів і полягає в тому, щоб, наприклад, зняти з поверхні виробу зайвий шар металу з метою надання більшої гладкості поверхні (шліфування, полірування), її очищення (травлення), зміни форми (анодна обробка), нанесення зображення (маркування). Типовою особливістю роботи таких установок є те, що електроліту не сприяє примусовий рух у зону обробки, а його переміщення здійснюється природним шляхом за порівняно невеликих швидкостей. Процеси, що проходять під час проведення зазначених операцій, є однаковими та відрізняються один від одного лише щільністю струму, і, відповідно, швидкістю розчинення матеріалу виробу.

Анодне   полірування   відбувається   за   порівняно   малих   значень густини струму і швидкості розчинення матеріалу. Процес анодного полірування (рис. 13.2, а) полягає в тому, що під час електролізу найінтенсивніше будуть розчинятися виступаючі частини поверхні виробу (рис. 13.2, б), оскільки в заглиблених частинах накопичуються продукти розкладу, і щільність струму на цих ділянках є значно меншою.
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Тому спочатку відбувається округлення виступаючих гострих ділянок по- верхні (рис. 13.2, в), а потім – згладжування поверхні виробу (рис. 13.2, г).

Прикладами анодного полірування є: різноманітні вироби (рис. 8.3), а також внутрішнє полірування тонкостінних і звичайних труб, турбінних лопаток, робочих отворів арматури зі сталі та спеціальних сплавів, легованих зубчастих коліс тощо.

Процес травлення проводиться аналогічно до вказаної вище операції, але за умови значно великих густин струму і швидкості розчинності. Мета травлення зазвичай полягає в тому, що з поверхні виробу знімається шар металу, а разом із ним і шар окислів, бруду та жиру. Після такої операції жорсткість поверхні є дещо більшою, ніж після операції полірування.

Для проведення процесу загострення під час обробки металевих виробів із метою зміни їхньої форми застосовується установка, що показана на рисунку 13.3.
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Рисунок 13.3 – Зразки виробів після анодного полірування та травлення

Такі установки призначені для загострення пруткових заготовок круглої, прямокутної та багатогранної форм; лез; катодів електронно-променевих установок тощо.

Виріб (3) закріплюється в головці (2) механізму рівномірного підняття/опускання. Електрод-інструмент (1) розміщується у ванні (4). Механізм забезпечує необхідну швидкість переміщення виробу вздовж осі симетрії електроду-інструменту. Унаслідок процесу електролізу відбувається анодне розчинення матеріалу виробу та його загострення на кінці. Характер загострення залежить від початкового кута загострення та розміщення виробу по електроду- інструменту.

Електрохімічне маркування використовується для отримання зображення на поверхні металевого виробу без її пошкодження. Принцип дії установки (рис. 13.4) полягає в анодному розчиненні металу під час проходження струму від електрода-інструмента (маркувальної головки) (1) до виробу (3) через шар електроліту безпосередньо (без трафаретне маркування) або через змочений електролітом трафарет (2) (трафаретне маркування).
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Під час безтрафаретного маркування на електрод інструмент, який виготовлений зі струмопровідного матеріалу, наноситься зображення, яке необхідно нанести на виріб. Поверхня із зображенням покривається шаром електроізоляційного матеріалу (пластмаси), а потім обробляється до появи зображення. Стіл (4), на якому розміщується виріб (3), підключають до позитивного полюса, а електроінструмент (маркувальну голівку) – до негативного полюса. Маркувальна головка змочується електролітом. Під час контактування маркувальної головки з виробом у середовищі електроліту відбувається анодне розчинення матеріалу виробу в місцях його контактування зі струмопровідними ділянками маркувальної головки й отримання копії зображення на виробі. У разі такого маркування зображення на маркувальної голівці практично не зношується та його можна використовувати багато разів.

У процесі трафаретного маркування зображення наноситься на трафарет (трафаретну маску) (2), який виготовляється з металу, пластику тощо. У сучасних зразках електрохімічних установках для маркування трафаретні маски багаторазового використання виготовляються з хіміко- та термічно стійкого ма теріалу, який має сітчасту структуру, що забезпечує високу якість і відмінність зображення. На таких трафаретних масках зображення може наноситися різни- ми способами: печатанням за допомогою принтера, написанням чи малюванням ручкою тощо.

Трафарет змочується електролітом, склад якого обирається з урахуванням властивостей матеріалу виробу для досягнення кращої якості зображення. Як електроліт використовують зазвичай водні розчини одно- або багатокомпонентних нейтральних солей. Мета правильного підбору складу електроліту полягає в забезпеченні мінімального часу обробки, чіткості й контрастності зображення та його корозійної стійкості.

У процесі трафаретного маркування трафарет (2) розміщується між клеймом і виробом. Під час проходження струму у наслідок електрохімічних реакцій, у середовищі електроліту зображення з трафарету переноситься на поверхню виробу внаслідок зміни кольору поверхні виробу або зміни рельєфу поверх- ні на невелику глибину (від 2 мкм до 200 мкм).

За допомогою перемикача (див. рис. 13..5) здійснюється регулювання напруги на виході трансформатора Т, що подається на випрямляч VD. Таким способом досягається забезпечення необхідного значення сили струму з урахуванням властивостей матеріалу виробу, площі нанесення зображення тощо.

Переваги електрохімічного способу маркування:

· простота та висока продуктивність;

· можливість ручного, напівавтоматичного та автоматичного виконання операцій;

· відсутність деформацій і концентрацій напруги, що дає змогу маркування виробів з тонких та ажурних листів,

· відсутність геометричних та структурних змін поверхні;

· висока якість і контрастність зображення;

· можливість маркування різних металевих виробів незалежно від їхніх розмірів, форми, механічних і хімічних властивостей матеріалу, а також виду первинної обробки.

Установки для електрохімічного маркування (рис. 13.5) широко застосовуються в авіаційному, автомобільному, інструментальному, електронному та інших виробництвах, а також у процесі маркування медичних виробів, столових приладів при нанесенні торгових марок, логотипів тощо.

Технічні характеристики для електрохімічного маркування наведені в таблиці 13.1.

Таблиця 13.1 – Технічні характеристики установок для електрохімічного маркування

	Технічна характеристика
	Модель

	
	EU-80
	EU-100
	EU-300
	EU-500
	MODULMAT

	
	
	
	
	
	300
	500

	Режим роботи
	Ручний
	Напівавтоматичний

	Вхідна напруга, В
	~ 220

	Вихідна напруга, В
	8; 16; 24

(~)
	0–24

(~ / =)
	0–30 (~ / =)

	Потужність, Вт
	100
	310
	510
	310
	510

	Габаритні розміри, мм
	155× 200 × 150
	140 × 380 × 220


11.3 Установки для розмірної електрохіміко-гідравлічної обробки

Робота установок для розмірної електрохіміко-гідравлічної обробки базується на одночасному анодному розчиненні та винесенні матеріалу обробки струменем електроліту. Типовою особливістю установок є те, що в процесі роботи між виробом (анодом) та інструментом (катодом) відсутній безпосередній механічний контакт, а обов’язковим є зазор, в який подається електроліт. Швидкість анодного розчинення залежить від зазору між анодом і катодом: чим цей зазор менше, тим швидше відбувається розчинення анода – обробка виробу. Під час зближення електродів поверхня анода (виробу) повторює з великою точністю поверхню катода (інструменту).

Для видалення продуктів розчинення та оновлення складу електроліту обов’язковим є прокачування електроліту через зону обробки. Шляхом підбору складу електроліту в таких установках можлива обробка виробів з будь-яких струмопровідних матеріалів із забезпеченням високої якості обробленої повер- хні.

Установлення обробки різанням (рис. 13.7). Робочим інструментом таких установок може бути: диск, стрічка або дріт.
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Рисунок 13.7 – Схеми установки для розмірної електрохіміко-гідравлічної обробки шляхом різання:

а – диском; б – стрічкою; в – проводом: 1 – диск; 2 – напрямна; 3 – деталь; 4 – барабан; 5 – стрічка; 6 – провід; 7 – скоба; 8 – головка

Безпосередньо в зону обробки подається електроліт. У процесі роботи рухомим може бути тільки інструмент-електрод, а виріб залишається нерухомим і закріплюється на робочому столі. Можливі також і погоджені одночасні рухи, як електрода-інструмента, так і виробів.

На установках із дисковим інструментом-електродом розрізають вироби завтовшки (діаметром до 160 мм), а вироби з великими розмірами розрізають на установках зі стрічковим або провідним інструментом – електродом. Стрічкові та провідні відрізні установки дають змогу також виконувати фігурне і поздовжнє розрізання.

Установки для виконання копіювально-прошивних операцій (рис. 13.8).

У процесі роботи електрод-інструмент (катод) (1) і заготівля (анод) (2) здійснюють періодичні рухи переважно в одних координатах (наприклад, вгору/вниз) без взаємного контактування. Обробка виконується на мінімальному допустимому міжелектродному зазорі, у якому постійно перебуває електроліт. У момент зближення електрода-інструмента та заготовки проходить імпульс технологічного струму і відбувається обробка заготовки. У момент розбіжності електрода-інструмента та заготовки технологічний струм відсутній, і в цей час відбувається прокачування електроліту (див. рис.13.8 – показано стрілками) і видалення з робочої зони продуктів електролізу. Отвір, який утворюється в процесі обробки, із великою точністю повторює профіль електрода- інструмента (рис. 13.9).
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Рисунок 13.8. – Схема установки для виконання копіювально-прошивних операцій: 1 – електродний інстру- мент; 2 – заготовка; 3 – камера; 4 – електроліт; 5 – ізоляція
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Рисунок 13.9 – Електродний інструмент (1) деталі (2) після виконання копіювально-прошивний операції

На установках для виконання копіювально-прошивних операцій оброблюються вироби, які мають як наскрізні, так і глухі отвори різної форми (рис. 13.10), а саме: сідло клапана компресора, магнітопровід ротора, муфти внутрішнього зчеплення; прес-форми; ротори гідротурбін тощо.

Прикладом установки для виконання копіювально-прошивних операцій є копіювально-прошивний верстат-автомат (рис. 13.11), який призначений для електрохімічної розмірної обробки поверхонь після штампування, пресування та лиття виробів з інструментальних сталей незалежно від твердості матеріалу заготовки.
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У таких верстатах у процесі роботи електрод-інструмент, який закріплюється нерухомо в електротримачі віброголовки, гойдається у вертикальній площині з частотою 50 Гц. Заготівля закріплюється на столі верстата, і вони разом переміщуються вгору на зближення з електродом –інструментом.

У момент зближення проходить імпульс технологічного струму та відбувається обробка заготовки.

Переваги обробки виробів на верстатах:

· підвищена продуктивність обробки (швидкість знімання становлять 0,05–3,5 мм при площі обробки до 100 см2);

· висока точність поверхні після обробки;

· можливість зниження жорсткості поверхні під час обробки технологічним струмом;

· обробка виконується на низьких (менше 12 В) напругах з використанням електролітів нейтральних водних розчинів мінеральних солей (NaCl; NaNO3) що дає змогу підвищити електробезпеку для обслуговуючого персоналу і уникну- ти можливості виникнення пожежі в зоні обробки.

Установки для виконання токарних та фрезерних операцій призначені для електрохімічної обробки шляхом точіння торців деталей   тіл   обертання (рис. 13.12).

Деталь (1), що становить тіло обертання, закріплюється в передній бабці (8). Інструмент-електрод (2) закріплюється на штанзі (6), через яку в зону обробки подається електроліт. Деталь і електрод-інструмент розміщуються в середині камери (7), заповненої електролітом. Обробка виконується на мінімально допустимому міжелектродному зазорі між деталлю та інструментом- електродом. Напрямок руху передньої бабки та патрона (3), із яким жорстко з’єднаний інструмент-електрод, показано стрілками.

Установки для виконання фрезерних операцій використовуються для обробки плоских, криволінійних поверхонь, зубчастих і черв’ячних коліс тощо. Приклади деталей, оброблених способом електрохімічного фрезерування,  зображені на рисунку 13.13.



13.4 Установки для розмірної електрохіміко-механічної обробки

Робота установок розмірної електрохіміко-механічної обробки (анодно-механічної) також базується на анодному розчиненні матеріалу виробу в середовищі електроліту. Однак на відміну від перших розглянутих установок у цих установках у процесі роботи відбувається механічне контактування елек- трода-інструмента й електрода-виробу. Тому використовується електрохімічна та механічна дія на виріб у зоні обробки.

На відміну від чисто механічної обробки з зусиллям, що виникають між виробом й електродом-інструментом під час електрохіміко-механічної обробки, значно менше, а продуктивність роботи таких установок зазвичай значно вище.

Установки для електрохіміко-механічної обробки поділяють на дві групи: для чистової та чорнової анодно-механічної обробки.

Установки для чистової анодно-механічної обробки (рис. 13.14). Принцип дії установок полягає в тому, що інструмент (катод) (3) і виріб (анод) (4) перебувають у середовищі електроліту (2) і через них проходить електричний струм невеликої щільності (0,5–10 А/см2). Унаслідок електролізу відбувається розчинення матеріалу виробу й осідання продуктів розчинення на поверхні. При нерухомих електродах на поверхні виробу виникає плівка (1) з продуктів розчинення, товщина якої з часом збільшується, що призводить до зростання електричного опору.

Для ефективної роботи установки та чистової анодно-механічної обробки обов’язковим є умови:

· велика швидкість відносного переміщення інструмента (катода) і виробу (анода);

· розташування анода та катода на мінімально можливій відстані один від іншого, яке забезпечувало б безпосереднє контактування, а також видалення плівки (1) за допомогою інструмента (3);

· обов’язкова безперервна наявність електроліту між виробом й інструментом.

За таких умов розчинення у вигляді плівки на поверхні деталі будуть виділятися, і у такий спосіб забезпечуватиметься обробка виробу з високим класом чистоти поверхні.

Видалення плівки з продуктів розчинення може відбуватися і не металевим інструментом (4) (рис. 13.16), наприклад, пластмасовим, дерев’яним або гумовим. У цьому разі вдається обійти електричне контактування анода і катода, а під дією порівняно невеликих механічних зусиль із боку інструменту можливо видаляти продукти розчинення виробу й у такий спосіб виконувати його обробку.



Переваги установок для чистової анодно-механічної обробки:

· можливість отримання високої чистоти поверхні виробу;

· можливість зміни в широкому діапазоні якості поверхні виробу шляхом зміни електричного режиму без заміни інструмента та перестановки заготовки;

· незалежність результатів обробки від механічних властивостей матеріалу заготовки;

· простота інструмента;

· низькі питомі тиски інструмента на виріб. Недоліки:

· відсутність низька продуктивність;

· відсутність необхідність постійної підтримки необхідного зазору між виробом та інструментом.

Різновиди установок для чистової анодно-механічної обробки є установки для електроабразивної та електроалмазної обробки.

Під час електроабразивної обробки функцію робочого інструмента виконує спеціальний струмопровідний диск, який виготовляється з суміші абразивних зерен із металевим порошком (металоабразивний) або графітом (графітоабразивний). Металева або графітова суміш забезпечує струмопровідні властивості абразивного круга, а за допомогою абразивних зерен виконується механічне видалення плівки з продуктів розчинення в зоні обробки. Як електроліт у таких установках, використовуються розбавлені розчини рідкого скла, нітратів, нітритів тощо.

Перевага установок:

· висока чистота поверхні деталей, які обробляються;

· можливість використання неагресивних електролітів;

· можливість використання як спеціальних анодно-механічних шліфувальних верстатів, так і звичайних шліфувальних верстатів, після нескладної їх модернізації;

· робота на безпечних напругах та при невеликій щільності струму, яка не надає термічну дію на виріб.

Недоліки:

· невисока продуктивність;

· необхідність використання спеціальних, значно дорогих кіл.

· значне зношення кола електрода;

· поява гострих кромок деталей після обробки.

Під час електроалмазної обробки функцію робочого інструмента виконує спеціальний диск, що має металеву основу з нанесенням на його робочу поверхню шару з алмазних зерен. Таке конструктивне виконання диску створює неможливий контакт металу диска й виробу та забезпечує дотримання найменших робочих зазорів (0,01–0,03 мм). Такі установки допускають велику щільність струму (300–500 А/см2), високу продуктивність, клас чистоти поверхні й мале зношення інструмента, що є їхньою перевагою, порівняно з іншими установками.

Недоліки: необхідність використання спеціальних, набагато дорожче алмазні диски замість традиційних.

Установки для чорнової анодно-механічної обробки (рис. 8.16). Принцип роботи таких установок схожий на попередній, де інструмент (катод) і виріб (анод) також переміщуються з високою швидкістю, а в зону обробки постійно подається електроліт і відбувається розчинення матеріалу виробу.

Типовою відмінністю в роботі таких установок є таке:

· середнє значення щільності струму яка становить 10–500 А/см2;

· під час роботи установки обов’язковим є контактування металу виробу (анода) (5) та інструмента (катода) (3) в окремих точках (4) (див. рис. 13.16), що підвищує щільність струму шляхом збільшення точок контактування;

· обробка відбувається тільки за допомогою металевого інструмента, який під час роботи зношується, оскільки що також піддається теплової дії процесів, які описані вище;

· значно зростає продуктивність роботи установки, оскільки поруч з анод- ним розчиненням матеріалу виробу та видаленням продуктів розчинення відбувається інтенсивне теплове електроерозійне руйнування поверхні виробу.


Рисунок 13.16 – Процес роботи установок для чорнової анодно- механічної обробки: 1 – плівка з продуктів розчинення; 2 – електроліт; 3 – інструмент; 4 – місце контактування; 5 – виріб

Чорнова анодно-механічна обробка використовується при виконанні операцій різання, шліфування, розточування тощо.

Переваги:

· висока продуктивність;

· зниження відходів;

· незначні механічні зусилля під час обробки;

· можливість обробки виробів із металів і сплавів практично будь-якої твердості;

· можливість зміни в певному діапазоні якості поверхні виробу без зміни інструменту та перестановки заготовки.

Недоліки:

· низька чистота обробки виробу;

· зміни в структурі поверхневого шару матеріалу виробу, які обумовлюються з термічним процесом;

· значне зношення електрода-інструмента;

· низька технологічність електроліту.

Базові моделі верстатів для анодно-механічної обробки зображені на рисунку 13.17 та рисунку 13.18. Технічні характеристики верстатів наведені в таблиці 13.2 і таблиці 13.3.
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     б

Таблиця 13.2 – Технічні характеристики анодно-механічних верстатів

	Параметри
	Значення моделей

	
	4А812
	МЕ-12

	Розміри деталей, мм:

· діаметр, мм;

· довжина, мм
	160

10–4000
	350

10–600

	Розміри електроду-інструмента, мм
	650 × 1,5

(діаметр×товщина)
	5700 × 40 × 0,8

(довжина × ширина× товщина)

	Сила струму, А
	320
	800

	Напруга, В
	24/ 27/ 30
	21/38


Таблиця 13.3 – Технічні характеристики полу автомата пласкошлифовального електрохімічного

	Параметри
	Значення

	Найбільші розміри та маса виробу:
	

	– довжина, мм;
	630

	– ширина, мм;
	200

	– висота, мм;
	320

	– маса, кг
	200

	Найбільше переміщення, мм:
	

	– столу;
	900

	– шліфувальної головки
	320

	Дискретність переміщення шліфувальної головки, мм
	0,001

	Потужність головного приводу, кВт
	11


13.5 Установки для електрохімічної обробки як приймачі електричної енергії

Більшість установок визначаються є тривалим режимом роботи та тільки частина з них – короткочасним.

Графік навантаження більшості установок, за умови контролю технологічного процесу, є рівномірним.

Установки здебільшого є приймачами ІІ категорії електропостачання, і лише незначна їхня частина належить до приймачів І категорії.

Живлення установок здійснюється від лінії змінного струму напругою 380/220 В і частотою 50 Гц із подальшим зниженням до одиниць/десятків вольт і випрямленням у діодних або тиристорних випрямлячах. Технічні характеристики джерел живлення установок наведено в таблиці 13.5.

Установки мають підвищені вимоги до точності підтримання напруги джерел живлення або щільності струму, оскільки їхня потужність прямо пропорційна до квадрату струму/напруги живлення, а від потужності, зі свого боку, залежить продуктивність і якість. ККД установок коливається від 0,7 до 0,95.

Таблиця 13.5 – Технічні характеристики джерел живлення установок для електрохімічної розмірної обробки матеріалів

	Вид обробки
	Напруга, В
	Щільність

струму А/см2
	Питомі втрати

енергії, кВт·час/кг

	Електрохімічне травлення
	3–12
	0,05–0,2
	10–30

	Електрохіміко-гідравлічна
	2–24
	50–200
	8–15

	Електрохімічне полірування
	4–24
	0,05–0,6
	5–20

	Анодно-механічна:

· чернова;

· чистова
	12–36

4–16
	20–500

0,5–10
	3–5

8–15

	Електроабразивна
	2–16
	0,5–10
	8–15

	Електроалмазна
	2–16
	0,5–10
	8–15


Установки з тиристорними випрямлячами є джерела вищих гармонік. Коефіцієнт потужності установок: при діодних випрямлячах cosφ = 0,92–0,94; при тиристорних випрямлячах cosφ = 0,6–0,9 .

Контрольні питання

1. Як працюють установки для електрохімічної розмірної обробки?

2. Як класифікуються установки для електрохімічної розмірної обробки?

3. Як виконуються операції анодного полірування та травлення?

4. У чому полягає відмінність між без трафаретним та трафаретним електрохімічним маркуванням?

5. На чому базується принцип роботи установок для розмірної електрохіміко-гідравлічної установки?

6. Наведіть приклади та поясніть принцип роботи установок для розмірної         електрохіміко-гідравлічної обробки шляхом різання.

7. У чому полягає особливість роботи установок для виконання копіювально-прошивних операцій?

8. У чому полягає особливість роботи установок для виконання токарних і фрезерних робіт?

9. На чому базується принцип роботи установок для розмірної електрохіміко-механічної обробки?

10. Поясніть особливості роботи установок для чистової анодно-механічної обробки.

11. У чому полягає відмінність у роботі установок для електроабразивної     та електроалмазної обробок?

12. Поясніть особливості
 роботи установок для чорнової анодно- механічної обробки.

13. Які типові зразки установок для електрохімічної розмірної обробки Ви знаєте?

14. Дайте характеристику установок для електрохімічної розмірної обробки як приймачів електричної енергії. 
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Рисунок 7.1 –Електричний


парогенератор








Рисунок 7.2 – Електродні котли





Рисунок 7.3 – Скловарна      піч





Рисунок 7.10 – Темний випроміню вач





Рисунок 7.9 – Світлий кварцевий випроміню вач





Рисунок 7.8 – Електрокалорифер








Рисунок 2.10 – Темний  випромінювач





1 – індуктор; 2 – магнітний потік у тілі; 3 – тіло, що на грівається; 4 – наведений струм; 5 – повітряний проміжок








1 – заготовка; 2 – направляюча;


3 – індуктор








Рисунок 10.2 – Установка з металевим електродом








Рисунок 10.1 – Установка з  вугільним електродом








Рисунок 5.15 – Схема зварювального


   генератора незалежного збудження з послідовною обмоткою розмагнічування (підмагнічування)








Рисунок 5.16 – Схема зварювального генератора паралельного збудження з послідовною обмоткою розмагнічування





Рисунок 13..1 – Класифікація установок для розмірної електрохімічної обробки








Рисунок 13.2 – Схема та етапи про-процесу анодного полірування: 1 – ванна; 2 – вироби; 3 – електроліт; 4 – катод








Рисунок 13.4 – Схема електрохімічної установки для виконання операції загострення виробів: 1 – електрод- інструмент (катод); 2 – головка механізму опускання/піднімання;


3 –  виріб  (анод); 4 – ванна;    5 – електроліт








Рисунок 13.5 – Схема установки 


для Електрохімічного 


маркування :


1 – електрод-інструмент; 


2 – трафарет; 3 – виріб;


4 – робочий стіл








Рисунок 13.11 – Електрохімічний копіювально-прошивний верстат- автомат





Рисунок 13.10 – Зразки виробів: а – сідло клапана компресора; б – магнітопровід ротора; в – муфта


внутрішнього зчеплення








Рисунок 13.13 – Деталі, що оброблені способом електрохімічного  фрезерування








Рисунок 13.12 – Схема установки для виконання токарних операцій:


1 – деталь; 2 – електрод-інструмент; 3 – патрон; 4 – мідний диск; 5 – центр;


6 – штанга; 7 – камера; 8 – передня бабка








Рисунок 8.15 – Схема чистової анод-але-механічної обробки не- металевим інструментом:                 1 – виріб; 2 – електроліт; 3 – катодні пластини; 4 – інструмент для зняття плівки








Рисунок 8.14 – Процес роботи установки для чистової анодно- механічної обробки: 1 – плівка з продуктів розчинення; 2 – електроліт; 3 – інструмент;           4 – виріб








Рисунок 13.18 – Напівавтомат плоскошліфувальний








Рисунок 13.17 – Анодно-механічні станки:                           а – дисковий; б – стрічко вий
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